## 1 (hidden)
CAPEX
|  | €/kWp | € | Amortizable | IVA | 21% | Notas
Promoción
Costes de Ingeniería |  | 5 | 299999 | yes | 62999.79
Tramitación Medioambiental |  | 2 | 119999.6 | yes | 25199.92
Tasas |  | 4 | 239999.2 | yes | 50399.83
Otros gastos (Legales, contratación de terrenos, …) |  | 3 | 179999.4 | yes | 37799.87
Coste avales (fee al banco) |  | 1.2 | 71999.76 | yes | 15119.95
Fee desarrollo
35 €/kWp - Total Costes Promoción |  | 19.8 | 1187996.04 | yes | 249479.17
TOTAL Promoción (con Fee Promotor) |  | 35 | 2099993 | yes | 440998.53
Licencias y otros
Licencia de Obras |  | 3 | 179999.4 | yes | 37799.87
Impuesto de Construcción (ICIO) |  | 16.2 | 972136.02 | yes | 204148.56 | 3% del presupuesto total
Obra Civil |  | 50 | 2999990 | yes | 629997.9
Incluye centros de transformación
Instalación Eléctrica | [7 empty] | Utilizado
Módulos
| Policristalino Jinko Solar 340 Wp | 228 | 13679954.4 | yes | 2872790.42
| Monocristalino 395 Wp | 290 | - € | yes | - €
Seguidores |  | 110 | 6599978 | yes | 1385995.38
Inversores |  | 55 | 3299989 | yes | 692997.69
Cableado |  | 18 | 1079996.4 | yes | 226799.24
Línea | [5 empty] | 4,50 km
| Subterranea | 13.875 | 832500 | yes | 174825 | 185.000 €/km |  | si
| Aérea | 0 | - € | yes | - € | 75.000 €/km |  | no
Costes interconexión |  | 10 | 599998 | yes | 125999.58
- €
Fee Due Diligence 1 |  | 1 | 59999.8 | yes | 12599.96
Total |  |  | 32404534.02 |  | 6792352.19

## 2 (hidden)
Paràmetre | Descripció | PRESSUPOST PLANTA FOTOVOLTAICA |  |  | €/kWp | RENDIBILITAT PLANTA FOTOVOLTAICA
Potència pic [MWp] | 1.71 | 1 | Neteja de terreny | 16874.9 | 9.8684 | Inversió | 1271000
Potència nominal [MWn] | 1.5 | 2 | Obra civil xarxa de mitja tensió | 5358.87 | 3.1338 | TIR Projecte | 3.3%
Localitat | Lleida | 3 | Obra civil xarxa de baixa tensió | 18889.14 | 11.0463 | VAN | 967000
Mòduls | JA Solar JAM72S10-410/MR | 4 | Urbanització | 8572.82 | 5.0133 | WACC | 5.56%
Potència mòduls [Wp] | 410 | 5 | Mòduls | 396659.81 | 231.9648 | Payback | 20 anys
Nombre de mòduls | 4160 | 6 | Estructura | 155236.97 | 90.7819 | LCOE (3%) | 36,36 €/MWh
Tipus d'instal·lació (taules) | 2V* | 7 | Inversors | 52315.17 | 30.5937
Tipus d'estructura | Fixa i clavada | 8 | Cablejat i canalitzacions | 117788.21 | 68.882
Separació entre mòduls [mm] | 50 | 9 | Serveis auxiliars | 3550.8 | 2.0765
Separació entre files [m] | 3.7 | 10 | Stringbox | 9364.65 | 5.4764
Orientació [º] | 180 | 11 | Xarxa de terra BT | 6135.79 | 3.5882
Inclinació [º] | 20 | 12 | Xarxa MT | 31607.63 | 18.484
Inversor | SMA SHP 150-20 | 13 | Monitorització | 6500.63 | 3.8015
Potència de l'inversor | 1.5 | 14 | Videovigilància i seguretat | 1189.52 | 0.69563
*Instal·lació de taules tipus 2V és una configuració formada per mòduls col·locats sobre l’estructura de forma vertical i en 2 files. |  | 15 | Seguretat i salut | 4438.5 | 2.5956
|  | 16 | Gestió de residus | 498.04 | 0.29125
|  | 17 | Punt de connexió | 43407.55 | 25.3845
|  | 18 | Honoraris Tècnics | 38687.1 | 22.624
|  | 19 | Varis i imprevistos | 16957.5 | 9.9167
|  |  | TOTAL | 934033.61 | 546.2185
|  |  | Despeses generals 13% | 121424.37
|  |  | Benefici industrial | 56042.02
|  |  | TOTAL PRESSUPOST | 1111500

## 3 (hidden)
Paràmetre | Descripció | PRESSUPOST PLANTA FOTOVOLTAICA |  |  | €/kWp | RENDIBILITAT PLANTA FOTOVOLTAICA
Potència pic [MWp] | 3.41 | 1 | Neteja de terreny | 33651.11 | 9.8684 | Inversió | 2486000
Potència nominal [MWn] | 3 | 2 | Obra civil xarxa de mitja tensió | 10686.4 | 3.1338 | TIR Projecte | 3.54%
Localitat | Lleida | 3 | Obra civil xarxa de baixa tensió | 37667.82 | 11.0463 | VAN | 1973500
Mòduls | JA Solar JAM72S10-410/MR | 4 | Urbanització | 17095.51 | 5.0133 | WACC | 5.47%
Potència mòduls [Wp] | 410 | 5 | Mòduls | 790999.98 | 231.9648 | Payback | 19 anys
Nombre de mòduls | 8320 | 6 | Estructura | 309566.13 | 90.7819 | LCOE (3%) | 35,33 €/MWh
Tipus d'instal·lació (taules) | 2V* | 7 | Inversors | 104324.41 | 30.5937
Tipus d'estructura | Fixa i clavada | 8 | Cablejat i canalitzacions | 234887.6 | 68.882
Separació entre mòduls [mm] | 50 | 9 | Serveis auxiliars | 7080.84 | 2.0765
Separació entre files [m] | 3.7 | 10 | Stringbox | 18674.54 | 5.4764
Orientació [º] | 180 | 11 | Xarxa de terra BT | 12235.7 | 3.5882
Inclinació [º] | 20 | 12 | Xarxa MT | 63030.41 | 18.484
Inversor | SMA SHP 150-20 | 13 | Monitorització | 12963.25 | 3.8015
Potència de l'inversor | 3 | 14 | Videovigilància i seguretat | 2372.08 | 0.69562
*Instal·lació de taules tipus 2V és una configuració formada per mòduls col·locats sobre l’estructura de forma vertical i en 2 files. |  | 15 | Seguretat i salut | 8851.05 | 2.5956
|  | 16 | Gestió de residus | 993.16 | 0.29125
|  | 17 | Punt de connexió | 86561.26 | 25.3845
|  | 18 | Honoraris Tècnics | 77147.95 | 22.624
|  | 19 | Varis i imprevistos | 33815.84 | 9.9167
|  |  | TOTAL | 1862605.04 | 546.2185
|  |  | Despeses generals 13% | 242138.66
|  |  | Benefici industrial | 111756.3
|  |  | TOTAL PRESSUPOST | 2216500

## 4 (hidden)
Paràmetre | Descripció | PRESSUPOST PLANTA FOTOVOLTAICA |  |  | €/kWp | RENDIBILITAT PLANTA FOTOVOLTAICA
Potència pic [MWp] | 4.78 | 1 | Neteja de terreny | 47170.77 | 9.8684 | Inversió | 3465000
Potència nominal [MWn] | 4.2 | 2 | Obra civil xarxa de mitja tensió | 14979.76 | 3.1338 | TIR Projecte | 3.57%
Localitat | Lleida | 3 | Obra civil xarxa de baixa tensió | 52801.22 | 11.0463 | VAN | 2764600
Mòduls | JA Solar JAM72S10-410/MR | 4 | Urbanització | 23963.8 | 5.0133 | WACC | 5.46%
Potència mòduls [Wp] | 410 | 5 | Mòduls | 1108791.75 | 231.9648 | Payback | 19 anys
Nombre de mòduls | 11648 | 6 | Estructura | 433937.27 | 90.7819 | LCOE (3%) | 35,25 €/MWh
Tipus d'instal·lació (taules) | 2V* | 7 | Inversors | 146237.74 | 30.5937
Tipus d'estructura | Fixa i clavada | 8 | Cablejat i canalitzacions | 329255.93 | 68.882
Separació entre mòduls [mm] | 50 | 9 | Serveis auxiliars | 9925.64 | 2.0765
Separació entre files [m] | 3.7 | 10 | Stringbox | 26177.22 | 5.4764
Orientació [º] | 180 | 11 | Xarxa de terra BT | 17151.5 | 3.5882
Inclinació [º] | 20 | 12 | Xarxa MT | 88353.48 | 18.484
Inversor | SMA SHP 150-20 | 13 | Monitorització | 18171.36 | 3.8015
Potència de l'inversor | 4.2 | 14 | Videovigilància i seguretat | 3325.09 | 0.69563
*Instal·lació de taules tipus 2V és una configuració formada per mòduls col·locats sobre l’estructura de forma vertical i en 2 files. |  | 15 | Seguretat i salut | 12407.05 | 2.5956
|  | 16 | Gestió de residus | 1392.17 | 0.29125
|  | 17 | Punt de connexió | 121338.07 | 25.3845
|  | 18 | Honoraris Tècnics | 108142.88 | 22.624
|  | 19 | Varis i imprevistos | 47401.67 | 9.9167
|  |  | TOTAL | 2610924.37 | 546.2185
|  |  | Despeses generals 13% | 339420.17
|  |  | Benefici industrial | 156655.46
|  |  | TOTAL PRESSUPOST | 3107000

## 5 (hidden)
Paràmetre | Descripció | PRESSUPOST PLANTA FOTOVOLTAICA |  |  | €/kWp | RENDIBILITAT PLANTA FOTOVOLTAICA
Potència pic [MWp] | 2.73 | 1 | Neteja de terreny | 26940.63 | 9.8684 | Inversió | 3465000
Potència nominal [MWn] | 2.4 | 2 | Obra civil xarxa de mitja tensió | 8555.38 | 3.1338 | TIR Projecte | 3.57%
Localitat | Lleida | 3 | Obra civil xarxa de baixa tensió | 30156.35 | 11.0463 | VAN | 2764600
Mòduls | JA Solar JAM72S10-410/MR | 4 | Urbanització | 13686.44 | 5.0133 | WACC | 5.46%
Potència mòduls [Wp] | 410 | 5 | Mòduls | 633263.91 | 231.9648 | Payback | 19 anys
Nombre de mòduls | 6656 | 6 | Estructura | 247834.47 | 90.7819 | LCOE (3%) | 35,43 €/MWh
Tipus d'instal·lació (taules) | 2V* | 7 | Inversors | 83520.72 | 30.5937
Tipus d'estructura | Fixa i clavada | 8 | Cablejat i canalitzacions | 188047.84 | 68.882
Separació entre mòduls [mm] | 50 | 9 | Serveis auxiliars | 5668.83 | 2.0765
Separació entre files [m] | 3.7 | 10 | Stringbox | 14950.59 | 5.4764
Orientació [º] | 180 | 11 | Xarxa de terra BT | 9795.73 | 3.5882
Inclinació [º] | 20 | 12 | Xarxa MT | 50461.3 | 18.484
Inversor | SMA SHP 150-20 | 13 | Monitorització | 10378.21 | 3.8015
Potència de l'inversor | 2.4 | 14 | Videovigilància i seguretat | 1899.06 | 0.69563
*Instal·lació de taules tipus 2V és una configuració formada per mòduls col·locats sobre l’estructura de forma vertical i en 2 files. |  | 15 | Seguretat i salut | 7086.03 | 2.5956
|  | 16 | Gestió de residus | 795.11 | 0.29125
|  | 17 | Punt de connexió | 69299.78 | 25.3845
|  | 18 | Honoraris Tècnics | 61763.61 | 22.624
|  | 19 | Varis i imprevistos | 27072.5 | 9.9167
|  |  | TOTAL | 1491176.47 | 546.2185
|  |  | Despeses generals 13% | 193852.94
|  |  | Benefici industrial | 89470.59
|  |  | TOTAL PRESSUPOST | 1774500

## 6 (hidden)
Paràmetre | Descripció | PRESSUPOST PLANTA FOTOVOLTAICA |  |  | €/kWp | RENDIBILITAT PLANTA FOTOVOLTAICA
Potència pic [MWp] | 2.05 | 1 | Neteja de terreny | 20230.14 | 9.8684 | Inversió | 1515000
Potència nominal [MWn] | 1.8 | 2 | Obra civil xarxa de mitja tensió | 6424.37 | 3.1338 | TIR Projecte | 3.44%
Localitat | Lleida | 3 | Obra civil xarxa de baixa tensió | 22644.87 | 11.0463 | VAN | 1183100
Mòduls | JA Solar JAM72S10-410/MR | 4 | Urbanització | 10277.36 | 5.0133 | WACC | 5.5%
Potència mòduls [Wp] | 410 | 5 | Mòduls | 475527.84 | 231.9648 | Payback | 19,5 anys
Nombre de mòduls | 4992 | 6 | Estructura | 186102.8 | 90.7819 | LCOE (3%) | 35,68 €/MWh
Tipus d'instal·lació (taules) | 2V* | 7 | Inversors | 62717.02 | 30.5937
Tipus d'estructura | Fixa i clavada | 8 | Cablejat i canalitzacions | 141208.09 | 68.882
Separació entre mòduls [mm] | 50 | 9 | Serveis auxiliars | 4256.81 | 2.0765
Separació entre files [m] | 3.7 | 10 | Stringbox | 11226.63 | 5.4764
Orientació [º] | 180 | 11 | Xarxa de terra BT | 7355.77 | 3.5882
Inclinació [º] | 20 | 12 | Xarxa MT | 37892.18 | 18.484
Inversor | SMA SHP 150-20 | 13 | Monitorització | 7793.16 | 3.8015
Potència de l'inversor | 1.8 | 14 | Videovigilància i seguretat | 1426.03 | 0.69562
*Instal·lació de taules tipus 2V és una configuració formada per mòduls col·locats sobre l’estructura de forma vertical i en 2 files. |  | 15 | Seguretat i salut | 5321.01 | 2.5956
|  | 16 | Gestió de residus | 597.06 | 0.29125
|  | 17 | Punt de connexió | 52038.29 | 25.3845
|  | 18 | Honoraris Tècnics | 46379.27 | 22.624
|  | 19 | Varis i imprevistos | 20329.17 | 9.9167
|  |  | TOTAL | 1119747.9 | 546.2185
|  |  | Despeses generals 13% | 145567.23
|  |  | Benefici industrial | 67184.87
|  |  | TOTAL PRESSUPOST | 1332500

## 7 (hidden)
Paràmetre | Descripció | PRESSUPOST PLANTA FOTOVOLTAICA |  |  | €/kWp |  |  | RENDIBILITAT PLANTA FOTOVOLTAICA
Potència pic [MWp] | 1.71 | 1 | Neteja de terreny | 16874.9 | 9.8684 | OBRA CIVIL | 29.0618 | Inversió | 1272000
Potència nominal [MWn] | 1.5 | 2 | Obra civil xarxa de mitja tensió | 5358.87 | 3.1338 |  |  | TIR Projecte | 3.4%
Localitat | Lleida | 3 | Obra civil xarxa de baixa tensió | 18889.14 | 11.0463 |  |  | VAN | 985100
Mòduls | JA Solar JAM72S10-410/MR | 4 | Urbanització | 8572.82 | 5.0133 |  |  | WACC | 5.52%
Potència mòduls [Wp] | 410 | 5 | Mòduls | 396659.81 | 231.9648 | ESTRUCTIRA | MUNTATGE | Payback | 20 anys
Nombre de mòduls | 4160 | 6 | Estructura | 155236.97 | 90.7819 | 57.4921 | 33.2867 | LCOE (3%) | 35,90 €/MWh
Tipus d'instal·lació (taules) | 2V* | 7 | Inversors | 52315.17 | 30.5937
Tipus d'estructura | Fixa i clavada | 8 | Cablejat i canalitzacions | 117788.21 | 68.882
Separació entre mòduls [mm] | 50 | 9 | Serveis auxiliars | 3550.8 | 2.0765
Separació entre files [m] | 3.7 | 10 | Stringbox | 9364.65 | 5.4764
Orientació [º] | 180 | 11 | Xarxa de terra BT | 6135.79 | 3.5882
Inclinació [º] | 20 | 12 | Xarxa MT | 31607.63 | 18.484
Inversor | SMA SHP 150-20 | 13 | Monitorització | 6500.63 | 3.8015
Potència de l'inversor | 1.5 | 14 | Videovigilància i seguretat | 1189.52 | 0.69563
*Instal·lació de taules tipus 2V és una configuració formada per mòduls col·locats sobre l’estructura de forma vertical i en 2 files. |  | 15 | Seguretat i salut | 4438.5 | 2.5956
|  | 16 | Gestió de residus | 498.04 | 0.29125
|  | 17 | Punt de connexió | 43407.55 | 25.3845
|  | 18 | Honoraris Tècnics | 38687.1 | 22.624
|  | 19 | Varis i imprevistos | 16957.5 | 9.9167
|  |  | TOTAL | 934033.61 | 546.2185
|  |  | Despeses generals 13% | 121424.37
|  |  | Benefici industrial | 56042.02
|  |  | TOTAL PRESSUPOST | 1111500

## 8 (hidden)
Paràmetre | Descripció | PRESSUPOST PLANTA FOTOVOLTAICA |  |  | €/kWp | RENDIBILITAT PLANTA FOTOVOLTAICA
Potència pic [MWp] | 1.08 | 1 | Neteja de terreny | 10638.09 | 9.8501 | Inversió | 1261000
Potència nominal [MWn] | 0.96 | 2 | Obra civil xarxa de mitja tensió | 3378.28 | 3.128 | TIR Projecte | 0%
Localitat | Lleida | 3 | Obra civil xarxa de baixa tensió | 11907.89 | 11.0258 | VAN | 484000
Mòduls | JA Solar JAM6(K)-606280/PR | 4 | Obra civil marquesines | 48008.32 | 44.4521 | WACC | 6.67%
Potència mòduls [Wp] | 280 | 5 | Marquesines solars (inclou mòduls, inversors i estructura) | 909272 | 841.9185 | Payback | + 30 anys
Nombre de mòduls | 3840 | 6 | Xarxa de terra BT | 3868.06 | 3.5815 | LCOE (3%) | 57,35 €/MWh
Tipus d'instal·lació | Coplanar sobre coberta de marquesines d’aparcament | 7 | Monitorització | 4098.06 | 3.7945
Separació entre mòduls [mm] | 50 | 8 | Seguretat i salut | 2798.07 | 2.5908
Orientació [º] | 138 | 9 | Gestió de residus | 313.97 | 0.29071
Inclinació [º] | 7 | 10 | Punt de connexió | 27364.53 | 25.3375
Inversor | SMA Sunny Tripower 20000TL-30 | 11 | Honoraris Tècnics | 24388.71 | 22.5821
Potència de l'inversor | 0.96 | 12 | Varis i imprevistos | 10690.17 | 9.8983
|  |  | TOTAL | 1056726.15 | 978.4501
|  |  | Despeses generals 13% | 137374.4
|  |  | Benefici industrial | 63413.35
|  |  | TOTAL PRESSUPOST | 1257513.9

## 9 (hidden)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
SUPERFICIE: ha | 37.11 | CAPÍTULO PRECIO € |  | €/kWp
POTENCIA PICO (MWp): | 26 | CAPÍTULO 1.-GENERADOR FOTOVOLTAICO | 3848000 | 148
POTENCIA NOMINAL (MWac): | 21.5 | CAPÍTULO 2.-POWER STATION | 388450 | 14.9404
Nº PANELES: | 39360 | CAPÍTULO 3.-CABLEADO | 969602 | 37.2924
MODELO: | TSM-DE21 660W | CAPÍTULO 4.-DESBROCE, EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN | 596250 | 22.9327
FABRICANTE: | TRINA SOLAR | CAPÍTULO 5.-ESTRUCTURA SOLAR SEGUIDOR 1 EJE | 1680000 | 64.6154
POTENCIA: | 660 | CAPÍTULO 6.-OBRA CIVIL POWER STATION | 22400 | 0.86154
MODELO ESTRUCTURA: | SF7 | CAPÍTULO 7.-URBANIZACIÓN Y VIALES | 113938.4 | 4.3822
FABRICANTE: | SOLTEC | CAPÍTULO 8.-DRENAJES | 34621.44 | 1.3316
TECNOLOGÍA: | SEGUIMIENTO HORIZONTAL A UN EJE, ÁNGULO +-60º | CAPÍTULO 9.-CANALIZACIONES ELÉCTRICAS | 347637 | 13.3707
SEPARACIÓN (E-O): metros | 9 | CAPÍTULO 10.-VALLADO PERIMETRAL Y ACCESOS | 100000 | 3.8462
MODELO INVERSOR: | INGEGON SUN 1665TL B640 OUTDOOR | CAPÍTULO 11.-SALA DE CONTROL Y ALMACÉN | 15000 | 0.57692 |  | SEGURIDAD | CONTROL
FABRICANTE: | INGETEAM | CAPÍTULO 12.-SEGURIDAD, CONTROL Y COMUNICACIONES | 195000 | 7.5 | DESGLOSE | 3 | 4.5
TIPO: | INGETEAM DE 1496 Kw | CAPÍTULO 13.-MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA | 732489 | 28.1727 | 22.5381 | 5.6345
Nº PANELES: | 39360 | CAPÍTULO 14.-GESTIÓN DE RESIDUOS | 5290.55 | 0.20348 | MONTAJES | HINCADOS
Nº ESTRUCTURAS: | 656 | CAPÍTULO 15.-INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA | 311388.81 | 11.9765
Nº INVERSORES: | 16 | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | 9360067.2 | 360.0026
CONFIGURACIÓN: | 1312 CADENAS DE 30 PANELES SERIE | TOTAL PRESUPUESTO MEDIOAMBIENTAL | 239469.89 | 9.2104

## 10 (hidden)
|  | DESCRIPCIÓ | TOTAL | €/kWp
DESCRIPCIÓ |  | 1. OBRA CIVIL | 8200 | 1.6667
Nº MODULS | 8200 | 2. ESTRUCTURA DE SUPORTE | 287000 | 58.3333
MODUL (wp) | 600 | 3. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | 738000 | 150
Potencia (kWp) | 4920 | 4. INVERSORES | 40000 | 8.1301
Nº INVERSORS | 4 | 5. CUADROS ELÉCTRICOS | 24110 | 4.9004
POTENCIA NOMINAL (kW) | 1000 | 7. MATERIAL DE SEGUIMIENTO Y MONITORITZACIÓN | 2562.78 | 0.52089 | MONYTAJE MAT | HINCADOS
POT TOTAL NOMINAL (kW) | 4000 | 8. MANO DE OBRA DE MONTAJE | 104500 | 21.2398 | 16.9919 | 4.248
SEPARACIÓ ENTRE FILES (m) | 4.8 | 9. SEGURIDAD Y SALUD | 217.34 | 0.044175
ORIENTACIÓ | SUD | 10. INGENIERIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS | 9775 | 1.9868
INCLINACIÓ (º) | 20 | 11. OTROS | 1415 | 0.2876
TIPUS | DOS FILES EN VERTICAL | TOTAL (sin IVA ): | 1215780.11 | 247.1098
ESTRUCTURA | SIMPLE, CLAVADA

## 11 (hidden)
€/kWp
DESCRIPCIÓ |  | 1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | 643045.5 | 230
Nº MODULS | 5130 | 2. INVERSORES | 87757.5 | 31.3885 | MATERIAL | MONTAJE
MODUL (wp) | 545 | 3. ESTRUCTURA | 189086.98 | 67.6313 | 57.4866 | 10.1447
Potencia (kWp) | 2795.85 | 4. OBRA CIVIL | 30525.82 | 10.9183
Nº INVERSORS | 10 | 5. HINCADOS | 29892.88 | 10.6919
POTENCIA NOMINAL (kW) | 225 | 6. INSTALACIÓN MECÁNICA ESTRUCTURA | 122667.97 | 43.875 |  | CABLEADO BT | CABLEADO MT | STRINGBOX
POT TOTAL NOMINAL (kW) | 2250 | 7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (BT/MT) | 218226.38 | 78.0537 | DESGLOSADO | 54.6376 | 23.4161 | 7.8054
SEPARACIÓ ENTRE FILES (m) | 4.8 | 8. MONITORIZACIÓN | 30628.4 | 10.955 |  | LINIA | TRAFO
ORIENTACIÓ | SUD | 9. ESTACIÓN PARA INTERCONEXIÓN (LINIA EVACUACIÓ ENTERADA 200ML + TRANSFORMADOR CONNEXIÓ) | 211521.77 | 75.6556 | DESGLOSADO | 52.9589 | 22.6967
INCLINACIÓ (º) | 20 | 10. SISTEMA DE SEGURIDAD E ILUMINACION PERIMETRAL | 94864.28 | 33.9304 |  | SEGURIDAD | SERV AUX | MAQUINARIA
TIPUS | DOS FILES EN VERTICAL | 11. MISCELÁNEO (MAQUINARIA / VIGILANCIA SEGURIDAD / SERVICIOS AUX. ) | 115186.59 | 41.1991 | DESGLOSADO | 1.648 | 2.4719 | 37.0792
ESTRUCTURA | SIMPLE, CLAVADA | 12. DIRECCIÓN DE PROYECTO (SEGURO / SS / ASBUILT / DO / TOPO / ING. DETALL / GESTIO PERMISOS) | 147917.14 | 52.906
OCUPACIO (HA) | 3.4 | TOTAL | 1921321.21 | 687.2047

## 12 (hidden)
€/kWp
|  | MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | 6231886 | 207.9
MÓDULO FOTOVOLTAICO |  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 7,2 MVA | 899262 | 30
Fabricante y modelo | Jinko JKM390M-72-V o similar | CENTRO DE SECCIONAMIENTO | 150000 | 5.0041
Potencia panel (Wp) | 390 | ESTRUCTURA SEGUIDOR 2V42 | 1816509 | 60.6
Número total de paneles | 76860 | CAJA DE NIVEL 1 DE 20 STRINGS | 143884 | 4.8001
Potencia Pico total (kWp) | 29975.4 | CAJA DE NIVEL 1 DE 12 STRINGS | 7980.1 | 0.26622
Nº de módulos por string | 28 | OBRA CIVIL | 1079132 | 36.0006
ESTURUCTURA DE SOPORTE DE MÓDULOS |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO | 571716 | 19.0728
Estructura Seguidor monofila | 2V42 | MONITORIZACION INCLUYENDO MONTAJE | 147090 | 4.907
Tipo de estructura | 2V42 | SEGURIDAD INCLUYENDO MONTAJE | 126239 | 4.2114
Nº de estructuras | 915 | GESTIÓN DE RESIDUOS INCLUYENDO MONTAJE | 38675 | 1.2902
Pitch (metros) | 10 | SEGURIDAD Y SALUD | 70491 | 2.3516
INVERSORES |  | PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL PLANTA SOLAR | 11282863.56 | 376.4041
Fabricante y modelo | SunGrow modelo SG3125 HV o similar
Potencia nominal/inversor (KVA) a 25ºC | 3593
Potencia nominal/inversor (KVA) a 45ºC | 3437
Potencia nominal/inversor (KVA) a 50ºC | 3125
Número de inversores | 8
Potencia nominal total (kW a 25ºC) | 28744
Ratio DC/AC de la instalación | 1.09
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Tipo | 4 Twin Skid
Potencia unitaria / relación / tipo | 7,2 MVA (4) 0,6/30kV
Número de centros de transformación | 4

## 13 (hidden)
|  | Nº PARTIDA | Q | PVP UT (€) |  | PVP (€)
DESCRIPCIÓ |  | 1. OBRA CIVIL |  |  |  |  | €/kWp
Nº MODULS | 11664 | 1.1 Excavación y Cimentación para canalizaciones | 5015.52 | Total Capítulo 1 | 3 | 15046.56 | 3
MODUL (wp) | 430 | 2. ESTRUCTURA DE SUPORTE | [5 empty] | MATERIAL | MANO OBRA
Potencia (kWp) | 5015.52 | 2.1 Estructuras de suporte. Materiales y mano de obra | 5015.52 | Total Capítulo 2 | 65 | 326008.8 | 65 | 55.25 | 9.75
Nº INVERSORS | 10 | 3. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
POTENCIA NOMINAL (kW) | 27 | 3.1 Módulo fotovoltaico de 430Wp. Monocristalino | 11664 | Total Capítulo 3 | 87.33 | 1018652.34 | 203.1
POT TOTAL NOMINAL (kW) | 4050 | 4. INVERSORES
SEPARACIÓ ENTRE FILES (m) | 4.1 | 4.1 Inversor red/trifásico/Pnom=150kW | 27 | Total Capítulo 4 | 4200 | 113400 | 22.6098
ORIENTACIÓ | SUD | 5. CUADROS ELÉCTRICOS BT
INCLINACIÓ (º) | 22 | 5.1 Cajas de protección en continua | 27 |  | 50 | 1350
TIPUS | DOS FILES EN VERTICAL | 5.2 Cajas de protección en alterna | 27 |  | 60 | 1620
ESTRUCTURA | SIMPLE, CLAVADA |  |  | Total Capítulo 5 |  | 2970 | 0.59216
OCUPACIO (HA) | 6.3 | 6. MEDIA TENSIÓN
|  | 5.1 Edificios prefabricados (centros de transformación y media) | 2 |  | 4500 | 9000
|  | 5.2 Transformador de potencia de 1250 kVA | 2 |  | 2800 | 5600
|  | 5.3 Celdas MT (de protección, relés, de medida, etc) | 12 |  | 800 | 9600
|  | 5.4 Línea de evacuación | 1 |  | 6500 | 6500
|  |  |  | Total Capítulo 5 |  | 30700 | 6.121
7. MATERIAL ELÉCTRICO Y MONITORITZACIÓN
|  | 7.1 Sensor de temperatura ambiente | 1 |  | 37.7 | 37.7
|  | 7.2 Sensor de temperatura de módulo FV | 1 |  | 78 | 78
|  | 7.3 Sensor de irradiancia solar | 1 |  | 50.2 | 50.2
|  | 7.4 Equipo datalogger | 1 |  | 601.9 | 601.9
|  | 7.5 Tarjeta datalogger para inversor | 14 |  | 503.75 | 7052.5
|  | 7.6 Protecciones | 1 |  | 18000 | 18000
|  | 7.7 Cableado y conducciones | 1 |  | 24000 | 24000
|  | 7.8 Módem u otros sistemas de transmisión de datos | 1 |  | 250 | 250
|  |  |  | Total Capítulo 7 |  | 50070.3 | 9.9831
8. MANO DE OBRA DE MONTAJE
|  | 8.1 Movimiento de tierras y adecuación del terreno | 1 |  | 4500 | 4500
|  | 8.2 Hincado de la estructura de los módulos | 1 |  | 22000 | 22000 | 4.3864
|  | 8.3 Instalación edificios prefabricados | 1 |  | 6500 | 6500
|  | 8.4 Montaje y puesta en servicio de la instalación FV | 1 |  | 35000 | 35000
|  |  |  | Total Capítulo 8 |  | 68000 | 13.5579
9. SEGURIDAD Y SALUD
|  | 9.1 Material de señalización y protecciones colectivas | 1 | Total Capítulo 9 | 1500 | 1500 | 0.29907
10. INGENIERIA, DIRECCIÓN DE OBRA Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS
|  | 10.1 Servicios profesionales externos 10.2 Ingenieria y dirección de obra 10.3 Legalizaciones 10.4 Derechos de la verificación de la compañia eléctrica 10.5 Tasas de Indústria 10.6 Contractación punto de Servicio 10.7 Solicitud Permisos de obra 10.8 Tasas de permisos de obra 10.9 Elaboración proyecto medioambiental | 0 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0 | - Total Capítulo 10 | - € - € - € - € - € - € - € | 2000 | 0.39876
11. OTROS
|  | 11.1 Seguro construcción | 1 |  |  | 652
|  | 11.2 Transportes | 1 |  |  | 1000
|  | 11.3 Otros | 0 |  |  | - €
|  |  |  | Total Capítulo 11 |  | 1652 | 0.32938
|  |  |  | TOTAL (sin IVA ): |  | 1630000 | 324.9912

## PREUS COMPARATS (hidden)
PANELLS FOTOVOLTAICS (NOMÉS MATERIAL)
PARC | POTENCIA INST. (MW) | POTENCIA PANELL (W) | PREU PANELL (€/kWp)
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 280 | 231.9648
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 545 | 230
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 600 | 150
FOREC | 5.0155 | 430 | 203.1
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 660 | 148
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 390 | 207.9
POTENCIA PANELL (W) | 600 | PREU TEÒRIC PANELL (€/kWp DE PARC) | 171.72
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC PANELL (€/kWp DE PARC) | 206.1442
[6 empty] | MW | €/kWp |  | W | €/kWp
DIMENSIONS PANELLS: |  | PREU ESCALAT PANELL (€/kWp DE PARC) | 177.1881 |  | punt 1 | 5 | 202.381 | punt 1 | 300 | 232.44
FINS A 400W= | 2.31 | m2 | 1.1 | 2.1 | punt 2 | 30 | 175.586 | punt 2 | 600 | 171.72
DE 400W A 550W= | 2.76 | m2 | 1.2 | 2.3 | pendent | -0.93301 |  | pendent | -4.9407
MES DE 550W= | 3.12 | m2 | 1.3 | 2.4
INVERSORS (NOMÉS MATERIAL)
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU INVERSORS (€/kWp)
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 30.5937
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 31.3885
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 8.1301
FOREC | 5.0155 | 22.6098
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 14.9404
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 30
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 23.3766
|  | PREU ESCALAT INVERSORS (€/kWp DE PARC) | 23.3766
ESTRUCTURA (NOMÉS MATERIAL)
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU ESTRUCTURA (€/kWp)
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 57.4921
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 57.4866
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 58.3333
FOREC | 5.0155 | 55.25
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 64.6154 | ESTRUCTURA SEGUIDOR | 16% MÉS
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 60.6 | ESTRUCTURA SEGUIDOR | 16% MÉS
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 57.6848
|  | PREU ESCALAT ESTRUCTURA (€/kWp DE PARC) | 57.6848
TIPO ESTRUCTURA? | 1
FIXA
SEGUIDOR 1 EIX
CABLEJAT I CANALITZACIONS (INCLOU XARXA BT I CONNEXIONATS)
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU CABLEJAT I CANALITZACIONS (€/kWp)
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 54.6376
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 72.4702
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 19.0728
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 50.663
FOREC | 5.0155 | 8.374
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 0
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 48.959
|  | PREU ESCALAT CABLEJAT I CANALITZACIONS (€/kWp DE PARC) | 48.959
STRINGBOX
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU STRINGBOX (€/kWp)
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 7.8054
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 5.4764
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 5.0663
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 4.9004
FOREC | 5.0155 | 0
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 0
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 6.147
|  | PREU ESCALAT STRINGBOX (€/kWp DE PARC) | 6.147
INSTAL·LACIÓ MT (CELDES MT / TRAFO / XARXA MT)
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU MT (€/kWp)
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 35.0041
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 22.6967
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 18.484
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 14.9404
FOREC | 5.0155 | 6.121
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 0
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 14.9801
|  | PREU ESCALAT MT (€/kWp DE PARC) | 14.9801
MONITORITZACIÓ
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU MONITORITZACIÓ (€/kWp)
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 10.955
FOREC | 5.0155 | 6.4371
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 4.907
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 4.5
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 3.8015
ATLAS LES CANALS | 4.92
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 7.1592
|  | PREU ESCALAT MONITORITZACIÓ (€/kWp DE PARC) | 7.1592
SERVEIS AUXILIARS (MAQUINARIA / VARIS)
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU SERV. AUX.(€/kWp)
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 2.4719
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 2.0765
FOREC | 5.0155 | 0.32938
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 0
SOL DEL SEGRE 1 | 26
VOLANS SOLAR | 29.9754
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 1.996
|  | PREU ESCALAT SERV. AUX. (€/kWp DE PARC) | 1.996
SEGURETAT I VIGILANCIA
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU SEG. I VIGIL. (€/kWp)
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 4.2114
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 3
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 1.648
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 0.69563
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 0
FOREC | 5.0155 | 0
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 1.0564
|  | PREU ESCALAT SEG. I VIGIL. (€/kWp DE PARC) | 1.0564
SEGURETAT I SALUT
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU SEG. I SAL. (€/kWp)
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 2.5956
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 2.3516
FOREC | 5.0155 | 0.29907
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 0.044175
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 0
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 0
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 0.15095
|  | PREU ESCALAT SEG. I SAL. (€/kWp DE PARC) | 0.15095
OBRA CIVIL (ESBROÇAT / MOVIMENT TERRES / OC RASES / OC CASETES)
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU OC €/kWp)
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 24.0485
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 36.0006
FOREC | 5.0155 | 12.1715
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 1.6667
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 10.9183
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 23.7942
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 10.9473
|  | PREU ESCALAT OC I TENINT EN COMPTE PENDENT (€/kWp DE PARC) | 12.5893
CLAVAT ESTRUCTURES
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU CLAVAT (€/kWp)
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 33.2867 | * PREU DESCARTAT
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 10.6919
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 5.6345
FOREC | 5.0155 | 4.3864
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 4.248
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 0
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 6.7527
|  | PREU ESCALAT CLAVAT (€/kWp DE PARC) | 6.7527
MUNTATGES (MUNTATGE PANELLS, I RESTA ELEMENTS, NO INCLOU CONNEXIONAT ELÉCTRIC NI CLAVAT ESTRUCTURES)
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU MUNTATGES (€/kWp)
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 22.5381
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 16.9919
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 10.1447
FOREC | 5.0155 | 8.2743
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 0
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 0
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 10.4071
|  | PREU ESCALAT MUNTATGES (€/kWp DE PARC) | 10.4071
URBANITZACIÓ (VIALS / ACCESSOS / TANCA)
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU URBANITZACIÓ (€/kWp)
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 5.0133
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 4.3822
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 0
FOREC | 5.0155 | 0
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 0
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 0
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 5.0191
|  | PREU ESCALAT URBANITZACIÓ (€/kWp DE PARC) | 5.0191
GESTIÓ RESIDUS
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU GESTIÓ RESIDUS (€/kWp)
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 1.2902
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 0.29125
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 0.20348
FOREC | 5.0155 | 0
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 0
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 0
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 0.21081
|  | PREU ESCALAT GESTIÓ RESIDUS (€/kWp DE PARC) | 0.21081
ENGINYERIA (INCLOU ASSEGURANÇA / ASBUILT / DO / TOPO / ING. DETALL / GESTIO PERMISOS)
PARC | POTENCIA INST. (MW) | PREU ENGINYERIA (€/kWp)
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 52.906 | * DESCARTAT
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 22.624
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 11.9765
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 1.9868
FOREC | 5.0155 | 0.39876
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 0
POTENCIA INST. PARC (MW) | 1.4889 | PREU TEÒRIC (€/kWp DE PARC) | 8.955
|  | PREU ESCALAT ENGINYERIA (€/kWp DE PARC) | 8.955
PUNT DE CONNEXIÓ | (A BANDA PEM)
AVAL (€/Kwnominal) | 40
POTENCIA PARC (MW) | 1.4889
PARC | POTENCIA INST. (MW) | POTENCIA INV. (MW)
| 0.75 | 0.5
ESTUDI KM 0 TERRA | 1.71 | 1.5
VOLANS SOLAR | 29.9754 | 28.744
FOREC | 5.0155 | 4.05
ATLAS LES CANALS | 4.92 | 4
BORTE VARIANT SUD | 2.7958 | 2.25
SOL DEL SEGRE 1 | 26 | 21.5
POTENCIA NOMINAL (MW) | 1.1381
IMPORT AVAL PUNT CONNEXIÓ | 45524.0326
RATIO (€/kWp DE PARC) | 30.5755

## PREUS COMPARATS LE (hidden)
DISPOSICIÓ LINIA: | AERIA
ENTERRADA
PRESSUPOST
PARC | DISPOSICIÓ | NIVELL TENSIÓ (kV) | LONGITUD (m) | MATERIALS | OBRA CIVIL | MUNTATGE SUPORTS | ESTESA CABLEJAT | TOTAL | IVA | TOTAL IVA INC. | COST PER METRE
SON SUNYER | AERIA | 20 | 30 |  |  |  |  | 1952.8926 | 410.1074 | 2363 | 78.7667
ESTUDI EL REY I -II (MADRID) | AERIA | 25 | 4500 |  |  |  |  | 337500 | 70875 | 408375 | 90.75
VOLANS | AERIA | 30 | 13600 | 257911 | 171380 | 88105 | 248170 | 765566 | 160768.86 | 926334.86 | 68.1129
LAAT SE VOLANS - SE LA FEMOSA | AERIA | 220 | 6200 | 969725 | 648925 | 335570 | 932866 | 2887086 | 606288.06 | 3493374.06 | 563.4474
PARC MORTE 1MW - LA RIOJA | ENTERRADA | 13.2 | 146 |  |  |  |  | 5253.33 | 1103.1993 | 6356.5293 | 43.5379
HELMI SOLAR | ENTERRADA | 25 | 850.13 | 86716.62 | 45082.4 |  |  | 131799.02 | 27677.7942 | 159476.8142 | 187.5911
ESTUDI EL REY I -II (MADRID) | ENTERRADA | 25 | 4500 |  |  |  |  | 832500 | 174825 | 1007325 | 223.85
NIEBLA I - SAN JUAN DEL PUERTO | ENTERRADA | 66 | 8040 |  |  |  |  | 1179254.4 | 247643.424 | 1426897.824 | 177.4749
LSAT SE LA FEMOSA - SE MAGRANERS | ENTERRADA | 220 | 2500 | 2148877.97 | 1042402.79 | 285254 |  | 3476534.76 | 730072.2996 | 4206607.0596 | 1682.6428
DADES: | 2 | AERIA
| 0 | metres
LINIA AÉRIA
FÓRMULA COST PER METRE EN FUNCIÓ NIVELL TENSIÓ:
|  |  | FÓRMULA COST PER METRE EN FUNCIÓ LONGITUD: | 78.635
LINIA ENTERRADA
FÓRMULA COST PER METRE EN FUNCIÓ NIVELL TENSIÓ:
|  |  | FÓRMULA COST PER METRE EN FUNCIÓ LONGITUD: | 166.89
|  |  | COST = | 0

## PRODUCCIÓ 1KW (hidden)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
Latitude (decimal degrees): 41,632
Longitude (decimal degrees): 0,586
Elevation (m): 199
Radiation database: PVGIS-SARAH2
Slope: 20 deg,
Azimuth: 0 deg,
Nominal power of the PV system (c-Si) (kWp): 1,0
System losses (%): 14,0
time | P | G(i) | H_sun | T2m | WS10m | Int
20200101:0010 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.1 | 0
20200101:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.17 | 0
20200101:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.03 | 0
20200101:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.83 | 0
20200101:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.55 | 0
20200101:0510 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0.55 | 0
20200101:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.55 | 0
20200101:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.9 | 0
20200101:0810 | 18.69 | 34.54 | 6.21 | 0.88 | 0.62 | 0
20200101:0910 | 58.52 | 82.23 | 14.24 | 1.85 | 0.41 | 0
20200101:1010 | 69.75 | 95.62 | 20.46 | 3.23 | 0.34 | 0
20200101:1110 | 70.9 | 97.57 | 24.3 | 4.93 | 0.48 | 0
20200101:1210 | 61.97 | 87.81 | 25.32 | 6.61 | 0.62 | 0
20200101:1310 | 53.35 | 78.05 | 23.4 | 7.79 | 0.62 | 0
20200101:1410 | 37.81 | 59.52 | 18.77 | 8.47 | 0.55 | 0
20200101:1510 | 17.12 | 33.17 | 11.93 | 8.65 | 0.48 | 0
20200101:1610 | 0 | 3.9 | 3.44 | 8.11 | 0.55 | 0
20200101:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0.41 | 0
20200101:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.21 | 0
20200101:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0.34 | 0
20200101:2010 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0.41 | 0
20200101:2110 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0.62 | 0
20200101:2210 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.9 | 0
20200101:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.17 | 0
20200102:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.1 | 0
20200102:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.03 | 0
20200102:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.9 | 0
20200102:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0
20200102:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.62 | 0
20200102:0510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.62 | 0
20200102:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.76 | 0
20200102:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.34 | 0
20200102:0810 | 20.32 | 36.51 | 6.21 | -0.1 | 0.41 | 0
20200102:0910 | 53.48 | 76.1 | 14.26 | 0.85 | 0.48 | 0
20200102:1010 | 46.46 | 68.3 | 20.5 | 2.13 | 0.62 | 0
20200102:1110 | 54.39 | 78.05 | 24.36 | 3.79 | 0.41 | 0
20200102:1210 | 60.64 | 85.86 | 25.41 | 5.32 | 0.28 | 0
20200102:1310 | 74.49 | 102.44 | 23.51 | 6.56 | 0.14 | 0
20200102:1410 | 63.28 | 89.76 | 18.89 | 7.57 | 0.21 | 0
20200102:1510 | 27.69 | 46.83 | 12.06 | 7.95 | 0.34 | 0
20200102:1610 | 0 | 3.9 | 3.57 | 7.57 | 0.34 | 0
20200102:1710 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0.48 | 0
20200102:1810 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 1.1 | 0
20200102:1910 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 1.52 | 0
20200102:2010 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.59 | 0
20200102:2110 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.38 | 0
20200102:2210 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.17 | 0
20200102:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.9 | 0
20200103:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.83 | 0
20200103:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.76 | 0
20200103:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.62 | 0
20200103:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.55 | 0
20200103:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.48 | 0
20200103:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.62 | 0
20200103:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.9 | 0
20200103:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.17 | 0
20200103:0810 | 15.64 | 30.25 | 6.21 | 0.52 | 1.17 | 0
20200103:0910 | 29.5 | 47.81 | 14.29 | 1.01 | 1.03 | 0
20200103:1010 | 88.52 | 116.11 | 20.55 | 1.84 | 0.97 | 0
20200103:1110 | 59.71 | 83.91 | 24.44 | 3 | 0.97 | 0
20200103:1210 | 60.9 | 85.86 | 25.51 | 4.76 | 1.1 | 0
20200103:1310 | 84.24 | 113.18 | 23.62 | 6.02 | 1.31 | 0
20200103:1410 | 49.51 | 73.17 | 19.02 | 6.95 | 1.31 | 0
20200103:1510 | 51.72 | 75.98 | 12.19 | 7.32 | 1.17 | 0
20200103:1610 | 11.88 | 26.98 | 3.71 | 6.85 | 0.34 | 0
20200103:1710 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0.62 | 0
20200103:1810 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 1.03 | 0
20200103:1910 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0.97 | 0
20200103:2010 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 1.17 | 0
20200103:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.1 | 0
20200103:2210 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.03 | 0
20200103:2310 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0.9 | 0
20200104:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0.55 | 0
20200104:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.41 | 0
20200104:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0.28 | 0
20200104:0310 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.41 | 0
20200104:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0.69 | 0
20200104:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0.69 | 0
20200104:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.69 | 0
20200104:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.34 | 0
20200104:0810 | 19.31 | 35.5 | 6.23 | 2.03 | 0.28 | 0
20200104:0910 | 52.85 | 76.1 | 14.32 | 3.24 | 0.34 | 0
20200104:1010 | 53.19 | 77.08 | 20.6 | 5.24 | 0.62 | 0
20200104:1110 | 66.9 | 93.66 | 24.52 | 7.12 | 1.17 | 0
20200104:1210 | 70.6 | 98.54 | 25.61 | 8.68 | 1.45 | 0
20200104:1310 | 80.26 | 110.25 | 23.74 | 9.93 | 1.93 | 0
20200104:1410 | 81.75 | 112.25 | 19.15 | 10.62 | 2.07 | 0
20200104:1510 | 156.5 | 200.13 | 12.33 | 10.81 | 2.07 | 0
20200104:1610 | 64.93 | 104.59 | 3.85 | 10.09 | 1.59 | 0
20200104:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 1.31 | 0
20200104:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 1.17 | 0
20200104:1910 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 1.66 | 0
20200104:2010 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 1.79 | 0
20200104:2110 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.93 | 0
20200104:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 1.86 | 0
20200104:2310 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 2.14 | 0
20200105:0010 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2.28 | 0
20200105:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 2.21 | 0
20200105:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 2 | 0
20200105:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.79 | 0
20200105:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 1.72 | 0
20200105:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.59 | 0
20200105:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 1.59 | 0
20200105:0710 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0.34 | 0
20200105:0810 | 27.16 | 46.11 | 6.25 | 2.91 | 0.21 | 0
20200105:0910 | 93.67 | 122.89 | 14.36 | 3.43 | 0.41 | 0
20200105:1010 | 79.45 | 107.32 | 20.67 | 4.93 | 0.76 | 0
20200105:1110 | 89.19 | 119.03 | 24.61 | 6.41 | 1.24 | 0
20200105:1210 | 103.9 | 136.59 | 25.72 | 7.79 | 1.24 | 0
20200105:1310 | 84.71 | 115.13 | 23.87 | 8.9 | 1.03 | 0
20200105:1410 | 66.02 | 93.66 | 19.29 | 9.73 | 0.9 | 0
20200105:1510 | 71.65 | 100.62 | 12.48 | 9.94 | 0.69 | 0
20200105:1610 | 32.91 | 58.67 | 4 | 9.48 | 0.21 | 0
20200105:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0.48 | 0
20200105:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 1.24 | 0
20200105:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 1.59 | 0
20200105:2010 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.79 | 0
20200105:2110 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 1.66 | 0
20200105:2210 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.59 | 0
20200105:2310 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.59 | 0
20200106:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.52 | 0
20200106:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1.52 | 0
20200106:0210 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 1.52 | 0
20200106:0310 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 1.45 | 0
20200106:0410 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 1.38 | 0
20200106:0510 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 1.31 | 0
20200106:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.17 | 0
20200106:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.1 | 0
20200106:0810 | 31.68 | 51.42 | 6.27 | 0.37 | 0.9 | 0
20200106:0910 | 113.06 | 143.76 | 14.41 | 1.75 | 0.41 | 0
20200106:1010 | 109.11 | 141.55 | 20.74 | 5.52 | 0 | 0
20200106:1110 | 125.53 | 161.72 | 24.7 | 7.87 | 0.28 | 0
20200106:1210 | 117.87 | 154.04 | 25.84 | 9.55 | 0.41 | 0
20200106:1310 | 117.33 | 153.95 | 24.01 | 10.58 | 0.48 | 0
20200106:1410 | 83.79 | 115.16 | 19.44 | 11.1 | 0.62 | 0
20200106:1510 | 77.66 | 108.23 | 12.63 | 11.07 | 0.62 | 0
20200106:1610 | 30.3 | 54.8 | 4.15 | 10.48 | 0.83 | 0
20200106:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1.03 | 0
20200106:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0.9 | 0
20200106:1910 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 1.1 | 0
20200106:2010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0
20200106:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0.55 | 0
20200106:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0.28 | 0
20200106:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0.9 | 0
20200107:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0.41 | 0
20200107:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.83 | 0
20200107:0210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.97 | 0
20200107:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.9 | 0
20200107:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.69 | 0
20200107:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.69 | 0
20200107:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.55 | 0
20200107:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.34 | 0
20200107:0810 | 10.59 | 23.42 | 6.31 | 0.85 | 0 | 0
20200107:0910 | 60.25 | 84.15 | 14.46 | 1.53 | 0.14 | 0
20200107:1010 | 43.84 | 65.37 | 20.82 | 2.54 | 0.07 | 0
20200107:1110 | 54.34 | 78.05 | 24.81 | 3.96 | 0.41 | 0
20200107:1210 | 48.14 | 71.22 | 25.97 | 5.63 | 0.69 | 0
20200107:1310 | 49.47 | 73.17 | 24.15 | 7.01 | 0.97 | 0
20200107:1410 | 57.45 | 82.93 | 19.59 | 8.02 | 0.97 | 0
20200107:1510 | 45.3 | 68.63 | 12.79 | 8.44 | 0.76 | 0
20200107:1610 | 20.55 | 39.69 | 4.31 | 8.19 | 0.21 | 0
20200107:1710 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 1.31 | 0
20200107:1810 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 1.66 | 0
20200107:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.03 | 0
20200107:2010 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 1.31 | 0
20200107:2110 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.45 | 0
20200107:2210 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.45 | 0
20200107:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.31 | 0
20200108:0010 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.17 | 0
20200108:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.9 | 0
20200108:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.76 | 0
20200108:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0.76 | 0
20200108:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.03 | 0
20200108:0510 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 1.1 | 0
20200108:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.67 | 1.31 | 0
20200108:0710 | 0 | 0 | 0 | -0.43 | 1.1 | 0
20200108:0810 | 23.43 | 40.63 | 6.35 | -0.35 | 1.17 | 0
20200108:0910 | 71.75 | 97.36 | 14.52 | 2.14 | 0.9 | 0
20200108:1010 | 109.64 | 141.5 | 20.9 | 4.93 | 0.69 | 0
20200108:1110 | 195.86 | 240.88 | 24.92 | 7.36 | 0.48 | 0
20200108:1210 | 267.76 | 326.56 | 26.1 | 9.59 | 0.41 | 0
20200108:1310 | 199.04 | 248.96 | 24.3 | 11.18 | 0.21 | 0
20200108:1410 | 205.43 | 257.39 | 19.75 | 12.06 | 0.14 | 0
20200108:1510 | 168.12 | 216.25 | 12.95 | 12.27 | 0.28 | 0
20200108:1610 | 34.12 | 59.99 | 4.47 | 11.8 | 0.41 | 0
20200108:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0.62 | 0
20200108:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 0.97 | 0
20200108:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 1.31 | 0
20200108:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 1.38 | 0
20200108:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1.38 | 0
20200108:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 1.38 | 0
20200108:2310 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 1.31 | 0
20200109:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.24 | 0
20200109:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 1.24 | 0
20200109:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.24 | 0
20200109:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.17 | 0
20200109:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.03 | 0
20200109:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.97 | 0
20200109:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 0
20200109:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.83 | 0
20200109:0810 | 24.8 | 42.58 | 6.39 | 1.18 | 0.9 | 0
20200109:0910 | 77.94 | 104.7 | 14.59 | 2.7 | 0.48 | 0
20200109:1010 | 87.41 | 117.05 | 20.99 | 6.16 | 0.41 | 0
20200109:1110 | 106.5 | 140.38 | 25.03 | 8.66 | 0.34 | 0
20200109:1210 | 113.21 | 149.14 | 26.24 | 10.44 | 0.55 | 0
20200109:1310 | 95.24 | 128.79 | 24.46 | 11.61 | 0.97 | 0
20200109:1410 | 85.12 | 117.09 | 19.91 | 12.17 | 1.24 | 0
20200109:1510 | 74.78 | 105.01 | 13.12 | 12.17 | 1.66 | 0
20200109:1610 | 95.68 | 145.41 | 4.63 | 11.36 | 1.38 | 0
20200109:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.9 | 0
20200109:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0.97 | 0
20200109:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0.62 | 0
20200109:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0.76 | 0
20200109:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0.62 | 0
20200109:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0.76 | 0
20200109:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0.69 | 0
20200110:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0.62 | 0
20200110:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0.28 | 0
20200110:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.41 | 0
20200110:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0.76 | 0
20200110:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0.97 | 0
20200110:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 1.03 | 0
20200110:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1.1 | 0
20200110:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.9 | 0
20200110:0810 | 46.27 | 71.46 | 6.44 | 5.99 | 0.9 | 0
20200110:0910 | 144.76 | 183.01 | 14.66 | 6.8 | 0.48 | 0
20200110:1010 | 266.27 | 322.56 | 21.09 | 8.48 | 0.62 | 0
20200110:1110 | 163.42 | 205.91 | 25.16 | 9.93 | 1.1 | 0
20200110:1210 | 108.81 | 144.25 | 26.39 | 11.13 | 1.03 | 0
20200110:1310 | 136.9 | 177.11 | 24.62 | 11.78 | 1.03 | 0
20200110:1410 | 202.11 | 252.35 | 20.08 | 12.23 | 1.1 | 0
20200110:1510 | 304.32 | 379.08 | 13.29 | 12.22 | 1.31 | 0
20200110:1610 | 103.65 | 155.83 | 4.8 | 11.71 | 1.38 | 0
20200110:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 1.66 | 0
20200110:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 1.79 | 0
20200110:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 1.31 | 0
20200110:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.9 | 0
20200110:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0.76 | 0
20200110:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0.62 | 0
20200110:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0.69 | 0
20200111:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0.9 | 0
20200111:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 1.1 | 0
20200111:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0.97 | 0
20200111:0310 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.55 | 0
20200111:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.48 | 0
20200111:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0.69 | 0
20200111:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0.83 | 0
20200111:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0.62 | 0
20200111:0810 | 64.52 | 92.91 | 6.5 | 1.64 | 0.69 | 0
20200111:0910 | 187.2 | 227.41 | 14.74 | 2.77 | 0.69 | 0
20200111:1010 | 270.78 | 321.59 | 21.2 | 5.14 | 1.31 | 0
20200111:1110 | 392.32 | 464.03 | 25.29 | 6.67 | 1.45 | 0
20200111:1210 | 635.99 | 767 | 26.54 | 8.01 | 1.66 | 0
20200111:1310 | 599.84 | 721.89 | 24.79 | 9.06 | 1.93 | 0
20200111:1410 | 489.66 | 587.29 | 20.26 | 9.69 | 2.07 | 0
20200111:1510 | 326.57 | 399.81 | 13.47 | 9.83 | 2 | 0
20200111:1610 | 104.48 | 154.12 | 4.98 | 9.24 | 1.38 | 0
20200111:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 1.31 | 0
20200111:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0.97 | 0
20200111:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0.76 | 0
20200111:2010 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 1.38 | 0
20200111:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 1.52 | 0
20200111:2210 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.38 | 0
20200111:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.24 | 0
20200112:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.17 | 0
20200112:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1.1 | 0
20200112:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1.03 | 0
20200112:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.83 | 0
20200112:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.69 | 0
20200112:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.62 | 0
20200112:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.55 | 0
20200112:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.76 | 0
20200112:0810 | 42.87 | 65.46 | 6.57 | 0.45 | 0.76 | 0
20200112:0910 | 142.84 | 176.46 | 14.83 | 0.97 | 0.34 | 0
20200112:1010 | 153.3 | 189.54 | 21.31 | 3.48 | 0.28 | 0
20200112:1110 | 163.39 | 202.98 | 25.43 | 5.42 | 0 | 0
20200112:1210 | 177.38 | 220.15 | 26.7 | 7.17 | 0.34 | 0
20200112:1310 | 137.17 | 175.16 | 24.96 | 8.38 | 0.62 | 0
20200112:1410 | 101.53 | 134.64 | 20.44 | 9.07 | 0.76 | 0
20200112:1510 | 74.1 | 103.02 | 13.65 | 9.22 | 0.9 | 0
20200112:1610 | 23.23 | 42.8 | 5.16 | 8.65 | 0.83 | 0
20200112:1710 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0.83 | 0
20200112:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0.55 | 0
20200112:1910 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0.34 | 0
20200112:2010 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0.07 | 0
20200112:2110 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.48 | 0
20200112:2210 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0.83 | 0
20200112:2310 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.83 | 0
20200113:0010 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.69 | 0
20200113:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.76 | 0
20200113:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.69 | 0
20200113:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.55 | 0
20200113:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.55 | 0
20200113:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.55 | 0
20200113:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.62 | 0
20200113:0710 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | 0.97 | 0
20200113:0810 | 30.44 | 49.44 | 6.64 | -0.47 | 0.9 | 0
20200113:0910 | 62.12 | 86.04 | 14.93 | 1.01 | 0.62 | 0
20200113:1010 | 96.61 | 125.81 | 21.43 | 2.9 | 0.62 | 0
20200113:1110 | 98.5 | 128.79 | 25.57 | 4.32 | 0.48 | 0
20200113:1210 | 151.37 | 189.48 | 26.87 | 5.68 | 0.28 | 0
20200113:1310 | 153.82 | 193.36 | 25.15 | 7.1 | 0.21 | 0
20200113:1410 | 89.07 | 119.98 | 20.63 | 7.94 | 0 | 0
20200113:1510 | 66.22 | 93.5 | 13.83 | 8.14 | 0 | 0
20200113:1610 | 20.88 | 39.16 | 5.34 | 7.7 | 0.48 | 0
20200113:1710 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.69 | 0
20200113:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0.41 | 0
20200113:1910 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.28 | 0
20200113:2010 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0.83 | 0
20200113:2110 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.24 | 0
20200113:2210 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.24 | 0
20200113:2310 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.1 | 0
20200114:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.83 | 0
20200114:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.69 | 0
20200114:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.69 | 0
20200114:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.62 | 0
20200114:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.48 | 0
20200114:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.34 | 0
20200114:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0.14 | 0
20200114:0710 | 0 | 0 | 0 | -1.74 | 0.62 | 0
20200114:0810 | 23.37 | 40.15 | 6.72 | -1.28 | 0.76 | 0
20200114:0910 | 61.66 | 85.05 | 15.03 | -0.32 | 0.76 | 0
20200114:1010 | 96.56 | 124.83 | 21.56 | 1.12 | 0.69 | 0
20200114:1110 | 106.14 | 136.59 | 25.73 | 2.83 | 0.48 | 0
20200114:1210 | 104.93 | 136.59 | 27.05 | 5.04 | 0.21 | 0
20200114:1310 | 119.13 | 153.9 | 25.33 | 6.95 | 0.14 | 0
20200114:1410 | 134.36 | 171.84 | 20.82 | 8.17 | 0.21 | 0
20200114:1510 | 186.84 | 234 | 14.03 | 8.67 | 0.34 | 0
20200114:1610 | 85.68 | 126.85 | 5.52 | 8.32 | 0.28 | 0
20200114:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.48 | 0
20200114:1810 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 1.1 | 0
20200114:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 1.24 | 0
20200114:2010 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.59 | 0
20200114:2110 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1.45 | 0
20200114:2210 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1.31 | 0
20200114:2310 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.17 | 0
20200115:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 | 0
20200115:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.97 | 0
20200115:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0
20200115:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.69 | 0
20200115:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.55 | 0
20200115:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.41 | 0
20200115:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.28 | 0
20200115:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.62 | 0
20200115:0810 | 17.04 | 32.2 | 6.8 | 1.39 | 0.69 | 0
20200115:0910 | 262.73 | 313.32 | 15.13 | 2.26 | 0.34 | 0
20200115:1010 | 95.54 | 125.79 | 21.69 | 4.88 | 0.14 | 0
20200115:1110 | 196.33 | 240.87 | 25.89 | 6.98 | 0.69 | 0
20200115:1210 | 229.42 | 280.27 | 27.23 | 8.86 | 1.03 | 0
20200115:1310 | 111.78 | 147.18 | 25.53 | 10.45 | 1.31 | 0
20200115:1410 | 133.71 | 172.7 | 21.02 | 11.38 | 1.52 | 0
20200115:1510 | 121.05 | 158.83 | 14.22 | 11.68 | 1.72 | 0
20200115:1610 | 72.83 | 110.26 | 5.72 | 11.02 | 1.31 | 0
20200115:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 1.45 | 0
20200115:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 1.45 | 0
20200115:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 1.1 | 0
20200115:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0.83 | 0
20200115:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0.28 | 0
20200115:2210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.21 | 0
20200115:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0.83 | 0
20200116:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0.97 | 0
20200116:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.97 | 0
20200116:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0.97 | 0
20200116:0310 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.97 | 0
20200116:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.9 | 0
20200116:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.9 | 0
20200116:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0.97 | 0
20200116:0710 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 1.38 | 0
20200116:0810 | 42.92 | 65.35 | 6.89 | 0.32 | 1.24 | 0
20200116:0910 | 114.16 | 145.86 | 15.25 | 3.5 | 0.76 | 0
20200116:1010 | 158.83 | 198.77 | 21.83 | 7.49 | 0.62 | 0
20200116:1110 | 198.97 | 247.39 | 26.05 | 10.17 | 0.62 | 0
20200116:1210 | 349.75 | 427.71 | 27.42 | 12.02 | 0.62 | 0
20200116:1310 | 553.81 | 689.77 | 25.73 | 13.32 | 0.69 | 0
20200116:1410 | 464.44 | 575.91 | 21.22 | 14.06 | 0.76 | 0
20200116:1510 | 306.19 | 384.77 | 14.42 | 14.24 | 0.83 | 0
20200116:1610 | 119.01 | 173.28 | 5.91 | 13.8 | 0.69 | 0
20200116:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 1.17 | 0
20200116:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 2.07 | 0
20200116:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 2 | 0
20200116:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 1.72 | 0
20200116:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 1.79 | 0
20200116:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1.79 | 0
20200116:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 1.59 | 0
20200117:0010 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1.45 | 0
20200117:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1.45 | 0
20200117:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.17 | 0
20200117:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0.9 | 0
20200117:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.83 | 0
20200117:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.55 | 0
20200117:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0.28 | 0
20200117:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0.28 | 0
20200117:0810 | 56.44 | 83.4 | 6.99 | 4.18 | 0.76 | 0
20200117:0910 | 136.68 | 172.22 | 15.37 | 5.23 | 1.03 | 0
20200117:1010 | 244.22 | 296.29 | 21.98 | 9.37 | 1.86 | 0
20200117:1110 | 477.34 | 570.55 | 26.23 | 11.75 | 3.24 | 0
20200117:1210 | 621.01 | 745.12 | 27.61 | 13.2 | 4.48 | 0
20200117:1310 | 584.47 | 697.7 | 25.94 | 14.17 | 5.79 | 0
20200117:1410 | 477.77 | 569.38 | 21.43 | 14.23 | 6.48 | 0
20200117:1510 | 330.15 | 402.71 | 14.63 | 13.58 | 6 | 0
20200117:1610 | 93.98 | 136.72 | 6.11 | 12.38 | 5.52 | 0
20200117:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 4.83 | 0
20200117:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 4.48 | 0
20200117:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 3.66 | 0
20200117:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 3.17 | 0
20200117:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.83 | 0
20200117:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 2.76 | 0
20200117:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 2.62 | 0
20200118:0010 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 2.34 | 0
20200118:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.07 | 0
20200118:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 1.59 | 0
20200118:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0.83 | 0
20200118:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.34 | 0
20200118:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0.14 | 0
20200118:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0.69 | 0
20200118:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0.83 | 0
20200118:0810 | 100.63 | 137.31 | 7.09 | 2.71 | 1.45 | 0
20200118:0910 | 285.44 | 340.38 | 15.49 | 4.28 | 1.24 | 0
20200118:1010 | 495.35 | 590.69 | 22.13 | 7.38 | 1.38 | 0
20200118:1110 | 581.87 | 701.82 | 26.41 | 9.07 | 1.59 | 0
20200118:1210 | 597.23 | 729.68 | 27.81 | 10.67 | 1.38 | 0
20200118:1310 | 566.79 | 694.96 | 26.15 | 11.84 | 1.31 | 0
20200118:1410 | 334.66 | 407.17 | 21.65 | 12.52 | 1.66 | 0
20200118:1510 | 267.3 | 331.4 | 14.84 | 12.57 | 1.86 | 0
20200118:1610 | 77.66 | 115.2 | 6.31 | 11.96 | 1.59 | 0
20200118:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 1.86 | 0
20200118:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 1.93 | 0
20200118:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.79 | 0
20200118:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 1.79 | 0
20200118:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 1.86 | 0
20200118:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 2.21 | 0
20200118:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 2.41 | 0
20200119:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 2.48 | 0
20200119:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2.48 | 0
20200119:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.41 | 0
20200119:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 2.34 | 0
20200119:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 2.41 | 0
20200119:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 2.55 | 0
20200119:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 2.69 | 0
20200119:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 2.69 | 0
20200119:0810 | 16.57 | 32.2 | 7.2 | 6.92 | 2 | 0
20200119:0910 | 125.45 | 160.73 | 15.63 | 7.3 | 1.45 | 0
20200119:1010 | 158.76 | 199.29 | 22.29 | 8.63 | 1.17 | 0
20200119:1110 | 145.18 | 184.62 | 26.6 | 9.27 | 1.31 | 0
20200119:1210 | 126.51 | 163.72 | 28.02 | 10.12 | 1.93 | 0
20200119:1310 | 150.62 | 191.21 | 26.37 | 10.38 | 2.14 | 0
20200119:1410 | 111.78 | 147.05 | 21.87 | 10.75 | 1.86 | 0
20200119:1510 | 136.05 | 175.79 | 15.05 | 10.82 | 1.03 | 0
20200119:1610 | 122.75 | 173.6 | 6.51 | 10.47 | 0.21 | 0
20200119:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0.55 | 0
20200119:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1.72 | 0
20200119:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 2.21 | 0
20200119:2010 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 2.28 | 0
20200119:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.14 | 0
20200119:2210 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 1.72 | 0
20200119:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.72 | 0
20200120:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1.93 | 0
20200120:0110 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 2 | 0
20200120:0210 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 1.86 | 0
20200120:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.79 | 0
20200120:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.86 | 0
20200120:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.72 | 0
20200120:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.66 | 0
20200120:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.59 | 0
20200120:0810 | 74.44 | 104.31 | 7.32 | 1.41 | 1.45 | 0
20200120:0910 | 118.18 | 149.9 | 15.77 | 3.2 | 1.38 | 0
20200120:1010 | 161.33 | 199.1 | 22.46 | 5.3 | 1.52 | 0
20200120:1110 | 101.03 | 132.69 | 26.79 | 6.92 | 1.72 | 0
20200120:1210 | 120.77 | 155.89 | 28.23 | 8.14 | 1.66 | 0
20200120:1310 | 65.51 | 92.69 | 26.59 | 9.03 | 1.72 | 0
20200120:1410 | 57.13 | 82.93 | 22.09 | 9.35 | 1.59 | 0
20200120:1510 | 23.74 | 41.95 | 15.27 | 9.21 | 1.59 | 0
20200120:1610 | 47.04 | 73.35 | 6.72 | 8.47 | 0.83 | 0
20200120:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0.97 | 0
20200120:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1.24 | 0
20200120:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 3.59 | 0
20200120:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 3.93 | 0
20200120:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 3.93 | 0
20200120:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 4.07 | 0
20200120:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 4.28 | 0
20200121:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 4.21 | 0
20200121:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 4 | 0
20200121:0210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.93 | 0
20200121:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 4 | 0
20200121:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.41 | 0
20200121:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 4.55 | 0
20200121:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.69 | 0
20200121:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 5.59 | 0
20200121:0810 | 18.03 | 34.15 | 7.44 | 7.23 | 6.48 | 0
20200121:0910 | 78.36 | 106.75 | 15.91 | 8.21 | 7.31 | 0
20200121:1010 | 49.27 | 73.17 | 22.63 | 8.97 | 7.93 | 0
20200121:1110 | 45.22 | 68.3 | 26.99 | 8.81 | 8.48 | 0
20200121:1210 | 76.16 | 104.4 | 28.45 | 8.62 | 7.93 | 0
20200121:1310 | 54.98 | 80 | 26.82 | 9.22 | 7.93 | 0
20200121:1410 | 36.95 | 58.54 | 22.32 | 9.83 | 8.28 | 0
20200121:1510 | 107.42 | 140.77 | 15.49 | 10.1 | 8.34 | 0
20200121:1610 | 18.94 | 36.04 | 6.93 | 10.57 | 8.34 | 0
20200121:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 8.14 | 0
20200121:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 7.59 | 0
20200121:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 8.34 | 0
20200121:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 7.86 | 0
20200121:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 7.45 | 0
20200121:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 7.17 | 0
20200121:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 6.83 | 0
20200122:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 6.21 | 0
20200122:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 5.59 | 0
20200122:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 4.97 | 0
20200122:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 4.34 | 0
20200122:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 3.66 | 0
20200122:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 3.1 | 0
20200122:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 2.76 | 0
20200122:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 1.72 | 0
20200122:0810 | 24.59 | 42.75 | 7.57 | 6.07 | 1.72 | 0
20200122:0910 | 85.63 | 115.63 | 16.07 | 8.04 | 1.59 | 0
20200122:1010 | 437.63 | 525.23 | 22.81 | 9.97 | 1.66 | 0
20200122:1110 | 459.17 | 551.23 | 27.2 | 11.24 | 2.28 | 0
20200122:1210 | 62.2 | 89.76 | 28.68 | 11.96 | 2.55 | 0
20200122:1310 | 41.11 | 64.39 | 27.06 | 12.37 | 2.97 | 0
20200122:1410 | 41.13 | 64.39 | 22.55 | 12.29 | 2.9 | 0
20200122:1510 | 25.74 | 44.88 | 15.71 | 11.36 | 2.21 | 0
20200122:1610 | 2.78 | 11.71 | 7.15 | 11.17 | 2.41 | 0
20200122:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 1.86 | 0
20200122:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 1.72 | 0
20200122:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 1.93 | 0
20200122:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1.59 | 0
20200122:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 1.66 | 0
20200122:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1.72 | 0
20200122:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.38 | 0
20200123:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0.9 | 0
20200123:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0.41 | 0
20200123:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0.55 | 0
20200123:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0.9 | 0
20200123:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0.76 | 0
20200123:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.83 | 0
20200123:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0.69 | 0
20200123:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 1.79 | 0
20200123:0810 | 28.74 | 48.39 | 7.7 | 7.18 | 1.72 | 0
20200123:0910 | 21.72 | 39.03 | 16.23 | 7.1 | 1.38 | 0
20200123:1010 | 42.84 | 65.37 | 23 | 7.5 | 0.9 | 0
20200123:1110 | 412.68 | 496.45 | 27.41 | 8.28 | 0.55 | 0
20200123:1210 | 424.26 | 516.71 | 28.91 | 9.49 | 0.14 | 0
20200123:1310 | 502.17 | 616.16 | 27.3 | 10.79 | 0.48 | 0
20200123:1410 | 472.09 | 577.61 | 22.79 | 11.58 | 0.83 | 0
20200123:1510 | 331.41 | 409.19 | 15.94 | 11.96 | 1.03 | 0
20200123:1610 | 162.45 | 224.55 | 7.37 | 11.73 | 0.9 | 0
20200123:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 1.45 | 0
20200123:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 1.93 | 0
20200123:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 1.93 | 0
20200123:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 1.79 | 0
20200123:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 1.72 | 0
20200123:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 1.59 | 0
20200123:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 1.59 | 0
20200124:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 1.59 | 0
20200124:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.59 | 0
20200124:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.45 | 0
20200124:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 1.24 | 0
20200124:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0.9 | 0
20200124:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0.76 | 0
20200124:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0.76 | 0
20200124:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0.76 | 0
20200124:0810 | 120.71 | 162 | 7.84 | 3.5 | 0.41 | 0
20200124:0910 | 247.27 | 298.95 | 16.39 | 5.31 | 0.41 | 0
20200124:1010 | 306.08 | 369.3 | 23.19 | 7.93 | 0.28 | 0
20200124:1110 | 311.01 | 379.64 | 27.63 | 9.96 | 0.07 | 0
20200124:1210 | 462.55 | 570.05 | 29.15 | 11.23 | 0.14 | 0
20200124:1310 | 548.08 | 681.64 | 27.54 | 12.11 | 0.41 | 0
20200124:1410 | 498.22 | 615.21 | 23.03 | 12.76 | 0.76 | 0
20200124:1510 | 316.13 | 392.65 | 16.18 | 12.8 | 0.76 | 0
20200124:1610 | 97.74 | 139.47 | 7.59 | 12.46 | 0.76 | 0
20200124:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 0.48 | 0
20200124:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0.21 | 0
20200124:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 1.24 | 0
20200124:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1.03 | 0
20200124:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.59 | 0
20200124:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 1.79 | 0
20200124:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.66 | 0
20200125:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 1.66 | 0
20200125:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 1.66 | 0
20200125:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.72 | 0
20200125:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 1.79 | 0
20200125:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 1.79 | 0
20200125:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 1.66 | 0
20200125:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 1.59 | 0
20200125:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.52 | 0
20200125:0810 | 68.06 | 97.09 | 7.99 | 4.31 | 1.45 | 0
20200125:0910 | 120.45 | 154.55 | 16.56 | 6.5 | 1.24 | 0
20200125:1010 | 223.32 | 272.16 | 23.39 | 8.54 | 1.38 | 0
20200125:1110 | 372.86 | 447.31 | 27.85 | 9.73 | 1.52 | 0
20200125:1210 | 148.64 | 189.35 | 29.39 | 10.47 | 1.79 | 0
20200125:1310 | 371.47 | 446.37 | 27.79 | 10.86 | 2 | 0
20200125:1410 | 241.6 | 295.55 | 23.28 | 11.2 | 2 | 0
20200125:1510 | 270.35 | 331.8 | 16.41 | 10.93 | 1.59 | 0
20200125:1610 | 53.03 | 80.79 | 7.81 | 10.76 | 1.66 | 0
20200125:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1.86 | 0
20200125:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 2.21 | 0
20200125:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 1.59 | 0
20200125:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 1.66 | 0
20200125:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 1.72 | 0
20200125:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1.59 | 0
20200125:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 1.52 | 0
20200126:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 1.31 | 0
20200126:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.97 | 0
20200126:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0.83 | 0
20200126:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0.76 | 0
20200126:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0.76 | 0
20200126:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0.62 | 0
20200126:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0.21 | 0
20200126:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0.41 | 0
20200126:0810 | 52.87 | 78.68 | 8.14 | 6.02 | 0.55 | 0
20200126:0910 | 66.73 | 93.67 | 16.74 | 7.6 | 0.97 | 0
20200126:1010 | 30.62 | 50.73 | 23.6 | 9.37 | 1.93 | 0
20200126:1110 | 59.25 | 85.86 | 28.08 | 11.04 | 3.45 | 0
20200126:1210 | 260.8 | 317.29 | 29.64 | 12.11 | 3.79 | 0
20200126:1310 | 274.69 | 333.59 | 28.05 | 12.46 | 3.66 | 0
20200126:1410 | 281.11 | 341.06 | 23.53 | 12.56 | 3.45 | 0
20200126:1510 | 311.62 | 380.06 | 16.65 | 12.39 | 3.24 | 0
20200126:1610 | 124.54 | 172.07 | 8.04 | 12.02 | 2.76 | 0
20200126:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 2.55 | 0
20200126:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 2.21 | 0
20200126:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 2.07 | 0
20200126:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1.72 | 0
20200126:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 1.31 | 0
20200126:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0.97 | 0
20200126:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0.69 | 0
20200127:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0.55 | 0
20200127:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0.41 | 0
20200127:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0.41 | 0
20200127:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0.41 | 0
20200127:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0.34 | 0
20200127:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0.21 | 0
20200127:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0.28 | 0
20200127:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.14 | 0
20200127:0810 | 100.68 | 137.09 | 8.3 | 4.1 | 0.14 | 0
20200127:0910 | 399.77 | 483.98 | 16.92 | 5.71 | 0.07 | 0
20200127:1010 | 334.26 | 401.82 | 23.81 | 7.92 | 0.48 | 0
20200127:1110 | 581.69 | 707.29 | 28.32 | 9.67 | 1.24 | 0
20200127:1210 | 385.62 | 464.39 | 29.9 | 10.92 | 1.79 | 0
20200127:1310 | 396.15 | 477.67 | 28.31 | 11.57 | 1.93 | 0
20200127:1410 | 307.54 | 372.64 | 23.79 | 12.07 | 2.34 | 0
20200127:1510 | 158.28 | 201.44 | 16.89 | 12.19 | 2.55 | 0
20200127:1610 | 82.94 | 118.86 | 8.26 | 11.93 | 1.93 | 0
20200127:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 1.86 | 0
20200127:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1.93 | 0
20200127:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1.52 | 0
20200127:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 1.24 | 0
20200127:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 1.52 | 0
20200127:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 1.52 | 0
20200127:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 1.59 | 0
20200128:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1.79 | 0
20200128:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 2.07 | 0
20200128:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 2.28 | 0
20200128:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 2.21 | 0
20200128:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 2.07 | 0
20200128:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 2 | 0
20200128:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 2.21 | 0
20200128:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 1.59 | 0
20200128:0810 | 170.78 | 225.4 | 8.46 | 6.8 | 2.07 | 0
20200128:0910 | 210.93 | 259.81 | 17.11 | 10.05 | 2.55 | 0
20200128:1010 | 420.17 | 504.28 | 24.03 | 12.58 | 3.31 | 0
20200128:1110 | 442.95 | 531.61 | 28.56 | 14.39 | 4.83 | 0
20200128:1210 | 498.46 | 597.34 | 30.16 | 14.93 | 5.66 | 0
20200128:1310 | 618.96 | 745.6 | 28.58 | 15.16 | 5.31 | 0
20200128:1410 | 444.12 | 535.23 | 24.05 | 15.3 | 4.9 | 0
20200128:1510 | 254.8 | 315.61 | 17.14 | 15.22 | 4.55 | 0
20200128:1610 | 143.9 | 197.62 | 8.49 | 14.57 | 3.72 | 0
20200128:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 3.24 | 0
20200128:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2.97 | 0
20200128:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 2.07 | 0
20200128:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1.86 | 0
20200128:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 1.86 | 0
20200128:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 1.79 | 0
20200128:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 1.72 | 0
20200129:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 1.72 | 0
20200129:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 1.72 | 0
20200129:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 1.66 | 0
20200129:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 1.52 | 0
20200129:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1.45 | 0
20200129:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1.31 | 0
20200129:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 1.24 | 0
20200129:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.83 | 0
20200129:0810 | 183.99 | 244.74 | 8.63 | 7.68 | 0.69 | 0
20200129:0910 | 380.04 | 462.37 | 17.31 | 8.55 | 0.62 | 0
20200129:1010 | 508.31 | 619.88 | 24.25 | 11.07 | 1.03 | 0
20200129:1110 | 617.04 | 757.91 | 28.81 | 12.84 | 1.86 | 0
20200129:1210 | 647.54 | 795.75 | 30.43 | 14.34 | 2.69 | 0
20200129:1310 | 615.25 | 751.83 | 28.85 | 15.54 | 3.52 | 0
20200129:1410 | 529.34 | 644.13 | 24.31 | 15.76 | 3.66 | 0
20200129:1510 | 359.69 | 443.13 | 17.39 | 15.52 | 3.31 | 0
20200129:1610 | 178.47 | 243.5 | 8.73 | 14.87 | 2.62 | 0
20200129:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 2.34 | 0
20200129:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 2 | 0
20200129:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 1.72 | 0
20200129:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 1.38 | 0
20200129:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 1.17 | 0
20200129:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0.9 | 0
20200129:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0.69 | 0
20200130:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0.83 | 0
20200130:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 1.03 | 0
20200130:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 1.24 | 0
20200130:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 1.31 | 0
20200130:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 1.38 | 0
20200130:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1.31 | 0
20200130:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 1.24 | 0
20200130:0710 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0.97 | 0
20200130:0810 | 23.04 | 40.98 | 8.81 | 8.64 | 1.03 | 0
20200130:0910 | 267.98 | 327.99 | 17.51 | 9.91 | 1.03 | 0
20200130:1010 | 496.46 | 606.14 | 24.48 | 12.68 | 1.52 | 0
20200130:1110 | 292.86 | 359.26 | 29.07 | 14.28 | 2.48 | 0
20200130:1210 | 441.29 | 537.48 | 30.7 | 15.49 | 3.17 | 0
20200130:1310 | 385.27 | 471.36 | 29.12 | 16.23 | 3.1 | 0
20200130:1410 | 366.66 | 449.25 | 24.58 | 16.83 | 3.45 | 0
20200130:1510 | 233.22 | 293.55 | 17.64 | 16.97 | 3.24 | 0
20200130:1610 | 45.05 | 71.38 | 8.96 | 16.45 | 2.34 | 0
20200130:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 2.14 | 0
20200130:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 2.14 | 0
20200130:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 2.07 | 0
20200130:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 2.07 | 0
20200130:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 2.07 | 0
20200130:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1.86 | 0
20200130:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 1.93 | 0
20200131:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 2.14 | 0
20200131:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 2.34 | 0
20200131:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 2.28 | 0
20200131:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 1.86 | 0
20200131:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 1.72 | 0
20200131:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 1.17 | 0
20200131:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.55 | 0
20200131:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0.21 | 0
20200131:0810 | 173.06 | 232.09 | 8.99 | 9.44 | 0.14 | 0
20200131:0910 | 359.38 | 443.7 | 17.71 | 10.58 | 0.07 | 0
20200131:1010 | 431.46 | 531.87 | 24.71 | 12.28 | 0.28 | 0
20200131:1110 | 437.24 | 540.67 | 29.33 | 13.6 | 0.55 | 0
20200131:1210 | 633.44 | 795.84 | 30.98 | 14.99 | 1.31 | 0
20200131:1310 | 609.66 | 762.42 | 29.4 | 16.05 | 1.72 | 0
20200131:1410 | 524.35 | 650.75 | 24.85 | 16.59 | 1.93 | 0
20200131:1510 | 378.52 | 473.66 | 17.89 | 16.59 | 1.59 | 0
20200131:1610 | 174.42 | 239.85 | 9.2 | 16.41 | 0.83 | 0
20200131:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0.55 | 0
20200131:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.9 | 0
20200131:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 1.24 | 0
20200131:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 1.24 | 0
20200131:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 1.03 | 0
20200131:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0.9 | 0
20200131:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.76 | 0
20200201:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0.41 | 0
20200201:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0.28 | 0
20200201:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0.28 | 0
20200201:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0.34 | 0
20200201:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0.83 | 0
20200201:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0.83 | 0
20200201:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0.9 | 0
20200201:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 1.03 | 0
20200201:0810 | 134.21 | 179.99 | 9.17 | 8.16 | 0.97 | 0
20200201:0910 | 226.19 | 278.39 | 17.93 | 9.57 | 1.03 | 0
20200201:1010 | 519.3 | 634.42 | 24.95 | 12.98 | 1.72 | 0
20200201:1110 | 630.3 | 774.58 | 29.6 | 14.97 | 2.83 | 0
20200201:1210 | 639.39 | 786.9 | 31.26 | 16.98 | 3.86 | 0
20200201:1310 | 608.72 | 748.9 | 29.68 | 18.33 | 4.41 | 0
20200201:1410 | 543.71 | 670.54 | 25.12 | 19.06 | 4.14 | 0
20200201:1510 | 220.61 | 280.69 | 18.15 | 19.07 | 3.72 | 0
20200201:1610 | 156.69 | 215.76 | 9.44 | 18.18 | 3.03 | 0
20200201:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 2.69 | 0
20200201:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 2.48 | 0
20200201:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 2.28 | 0
20200201:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 1.93 | 0
20200201:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 1.52 | 0
20200201:2210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.17 | 0
20200201:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 1.17 | 0
20200202:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 1.24 | 0
20200202:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 1.03 | 0
20200202:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0.83 | 0
20200202:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0.69 | 0
20200202:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0.9 | 0
20200202:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0.9 | 0
20200202:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0.69 | 0
20200202:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 1.24 | 0
20200202:0810 | 173.96 | 230.05 | 9.37 | 8.3 | 1.03 | 0
20200202:0910 | 374.52 | 457.04 | 18.15 | 10.27 | 0.97 | 0
20200202:1010 | 542.95 | 666.34 | 25.2 | 13.77 | 1.79 | 0
20200202:1110 | 612.83 | 757.93 | 29.87 | 15.73 | 2.48 | 0
20200202:1210 | 644.82 | 803.03 | 31.54 | 17.19 | 2.83 | 0
20200202:1310 | 592.04 | 736.47 | 29.97 | 18.23 | 2.97 | 0
20200202:1410 | 509.29 | 631.76 | 25.4 | 18.95 | 3.1 | 0
20200202:1510 | 368.59 | 462.32 | 18.41 | 19.17 | 2.83 | 0
20200202:1610 | 170.11 | 234.18 | 9.68 | 18.71 | 1.93 | 0
20200202:1710 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 1.86 | 0
20200202:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 1.79 | 0
20200202:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1.72 | 0
20200202:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 1.45 | 0
20200202:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 1.45 | 0
20200202:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 1.38 | 0
20200202:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 1.59 | 0
20200203:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 1.66 | 0
20200203:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 1.79 | 0
20200203:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 1.86 | 0
20200203:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 1.72 | 0
20200203:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 1.59 | 0
20200203:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 1.31 | 0
20200203:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 1.03 | 0
20200203:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0.76 | 0
20200203:0810 | 100.15 | 138.19 | 9.57 | 9.72 | 0.28 | 0
20200203:0910 | 208.47 | 260.73 | 18.37 | 11.28 | 0.34 | 0
20200203:1010 | 259.56 | 322.22 | 25.45 | 13.67 | 0.83 | 0
20200203:1110 | 416.63 | 516.84 | 30.14 | 15.64 | 1.1 | 0
20200203:1210 | 629.07 | 801.34 | 31.84 | 17.21 | 1.24 | 0
20200203:1310 | 595.58 | 758.89 | 30.27 | 18.43 | 1.31 | 0
20200203:1410 | 499.21 | 631.87 | 25.68 | 19.19 | 1.31 | 0
20200203:1510 | 372.41 | 473.42 | 18.67 | 19.45 | 1.24 | 0
20200203:1610 | 177.24 | 244.33 | 9.92 | 19.02 | 0.76 | 0
20200203:1710 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 0.62 | 0
20200203:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0.55 | 0
20200203:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 0.69 | 0
20200203:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0.76 | 0
20200203:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0.83 | 0
20200203:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0.76 | 0
20200203:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 0.9 | 0
20200204:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 1.17 | 0
20200204:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 1.45 | 0
20200204:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 2.07 | 0
20200204:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.69 | 0
20200204:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 3.31 | 0
20200204:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 3.86 | 0
20200204:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 4.34 | 0
20200204:0710 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 4.76 | 0
20200204:0810 | 196.59 | 258.17 | 9.77 | 11.08 | 4.97 | 0
20200204:0910 | 414.72 | 499.67 | 18.6 | 13 | 4.9 | 0
20200204:1010 | 550.83 | 657.96 | 25.71 | 14.94 | 6.34 | 0
20200204:1110 | 647.81 | 777.81 | 30.43 | 16.36 | 7.17 | 0
20200204:1210 | 654.01 | 788.33 | 32.13 | 17.28 | 7.52 | 0
20200204:1310 | 629.4 | 758.06 | 30.56 | 17.58 | 7.72 | 0
20200204:1410 | 543.01 | 652.45 | 25.96 | 17.26 | 7.59 | 0
20200204:1510 | 396.25 | 481.43 | 18.94 | 16.58 | 7.17 | 0
20200204:1610 | 197.97 | 262.58 | 10.17 | 15.45 | 6.69 | 0
20200204:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 5.93 | 0
20200204:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 5.31 | 0
20200204:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 4.55 | 0
20200204:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 4.07 | 0
20200204:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 3.45 | 0
20200204:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 3.03 | 0
20200204:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 2.9 | 0
20200205:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 2.83 | 0
20200205:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 2.62 | 0
20200205:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 2.28 | 0
20200205:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.79 | 0
20200205:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 1.17 | 0
20200205:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0.97 | 0
20200205:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.9 | 0
20200205:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.69 | 0
20200205:0810 | 208.18 | 267.97 | 9.98 | 4.42 | 0.48 | 0
20200205:0910 | 427.02 | 511.13 | 18.83 | 5.8 | 0.9 | 0
20200205:1010 | 554.56 | 667.45 | 25.97 | 7.61 | 1.1 | 0
20200205:1110 | 639.48 | 782.3 | 30.71 | 9.07 | 1.17 | 0
20200205:1210 | 649.25 | 798.09 | 32.44 | 10.27 | 1.38 | 0
20200205:1310 | 634.92 | 779.89 | 30.86 | 11.24 | 1.59 | 0
20200205:1410 | 552.75 | 673.8 | 26.24 | 11.85 | 1.72 | 0
20200205:1510 | 412.65 | 504.06 | 19.2 | 12.08 | 1.72 | 0
20200205:1610 | 211.24 | 277.59 | 10.41 | 11.82 | 1.72 | 0
20200205:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 1.72 | 0
20200205:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 1.72 | 0
20200205:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1.66 | 0
20200205:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0.97 | 0
20200205:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0.41 | 0
20200205:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0.76 | 0
20200205:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0.97 | 0
20200206:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 1.17 | 0
20200206:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 1.45 | 0
20200206:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.66 | 0
20200206:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.72 | 0
20200206:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1.79 | 0
20200206:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.86 | 0
20200206:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 1.86 | 0
20200206:0710 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 1.93 | 0
20200206:0810 | 214.25 | 268.32 | 10.19 | 0.41 | 1.72 | 0
20200206:0910 | 419.56 | 497.17 | 19.07 | 5.26 | 1.59 | 0
20200206:1010 | 567.34 | 682.62 | 26.24 | 9.12 | 1.79 | 0
20200206:1110 | 649.96 | 794.04 | 31.01 | 11.54 | 2.21 | 0
20200206:1210 | 662.58 | 816.14 | 32.74 | 12.9 | 2.28 | 0
20200206:1310 | 641.96 | 790.58 | 31.17 | 13.78 | 2.41 | 0
20200206:1410 | 560.95 | 684.55 | 26.53 | 14.18 | 2.76 | 0
20200206:1510 | 421 | 513.93 | 19.47 | 14.03 | 3.03 | 0
20200206:1610 | 216.79 | 284.56 | 10.66 | 13.27 | 2.83 | 0
20200206:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 2.62 | 0
20200206:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 2.55 | 0
20200206:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 2.55 | 0
20200206:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 2.41 | 0
20200206:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 2.34 | 0
20200206:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 2.34 | 0
20200206:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 2.28 | 0
20200207:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 2.28 | 0
20200207:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 2.21 | 0
20200207:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 2.14 | 0
20200207:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 2 | 0
20200207:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.93 | 0
20200207:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.86 | 0
20200207:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.86 | 0
20200207:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 1.86 | 0
20200207:0810 | 217.17 | 276.79 | 10.41 | 4.29 | 1.66 | 0
20200207:0910 | 349.79 | 416.71 | 19.32 | 6.72 | 1.66 | 0
20200207:1010 | 526.45 | 632.36 | 26.51 | 9.24 | 1.66 | 0
20200207:1110 | 606.81 | 742.83 | 31.3 | 11.1 | 1.52 | 0
20200207:1210 | 479.41 | 586.8 | 33.05 | 12.27 | 1.17 | 0
20200207:1310 | 321.89 | 395.23 | 31.47 | 12.91 | 1.03 | 0
20200207:1410 | 312.09 | 383.28 | 26.83 | 13.33 | 1.17 | 0
20200207:1510 | 381.68 | 470.6 | 19.74 | 13.5 | 1.24 | 0
20200207:1610 | 151.27 | 202.37 | 10.91 | 13.31 | 1.17 | 0
20200207:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.83 | 0
20200207:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 1.24 | 0
20200207:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 1.03 | 0
20200207:2010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.24 | 0
20200207:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 1.1 | 0
20200207:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 1.17 | 0
20200207:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 1.24 | 0
20200208:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 1.31 | 0
20200208:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.31 | 0
20200208:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 1.24 | 0
20200208:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 1.03 | 0
20200208:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 1.1 | 0
20200208:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.03 | 0
20200208:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 1.17 | 0
20200208:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0.83 | 0
20200208:0810 | 141.42 | 183.8 | 10.64 | 4.54 | 0.62 | 0
20200208:0910 | 207.05 | 253.15 | 19.57 | 6.51 | 0.55 | 0
20200208:1010 | 328.24 | 395.93 | 26.79 | 8.58 | 0.55 | 0
20200208:1110 | 325.04 | 397.27 | 31.6 | 10.92 | 0.48 | 0
20200208:1210 | 522.2 | 642.47 | 33.37 | 12.39 | 1.1 | 0
20200208:1310 | 595.82 | 734.58 | 31.78 | 13.25 | 1.72 | 0
20200208:1410 | 497.59 | 608.15 | 27.12 | 13.88 | 2 | 0
20200208:1510 | 397.11 | 488.85 | 20.01 | 13.94 | 1.66 | 0
20200208:1610 | 204.06 | 269.77 | 11.16 | 13.83 | 1.24 | 0
20200208:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 1.24 | 0
20200208:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 1.24 | 0
20200208:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0.48 | 0
20200208:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 0.83 | 0
20200208:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0.83 | 0
20200208:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0.69 | 0
20200208:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1.1 | 0
20200209:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 1.45 | 0
20200209:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 1.24 | 0
20200209:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 1.31 | 0
20200209:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 1.38 | 0
20200209:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.31 | 0
20200209:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.1 | 0
20200209:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0.83 | 0
20200209:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0.69 | 0
20200209:0810 | 118.66 | 156.53 | 10.86 | 5.12 | 0.41 | 0
20200209:0910 | 244.44 | 298.96 | 19.82 | 7.89 | 0.07 | 0
20200209:1010 | 314.03 | 382.89 | 27.07 | 10.4 | 0.41 | 0
20200209:1110 | 589.28 | 731.68 | 31.91 | 12.22 | 0.9 | 0
20200209:1210 | 623.49 | 776.45 | 33.69 | 13.39 | 1.38 | 0
20200209:1310 | 586.49 | 729.38 | 32.1 | 14.1 | 1.38 | 0
20200209:1410 | 506.25 | 624.99 | 27.42 | 14.52 | 1.45 | 0
20200209:1510 | 406.03 | 502.7 | 20.28 | 14.61 | 1.38 | 0
20200209:1610 | 84.99 | 120 | 11.41 | 14.39 | 0.9 | 0
20200209:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0.9 | 0
20200209:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 1.03 | 0
20200209:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0.28 | 0
20200209:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0.48 | 0
20200209:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.97 | 0
20200209:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 1.17 | 0
20200209:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 0.9 | 0
20200210:0010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.76 | 0
20200210:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0.69 | 0
20200210:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0.9 | 0
20200210:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1.03 | 0
20200210:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 1.17 | 0
20200210:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 1.38 | 0
20200210:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 1.66 | 0
20200210:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 1.93 | 0
20200210:0810 | 198.97 | 254.85 | 11.1 | 6.47 | 1.79 | 0
20200210:0910 | 402.61 | 486.3 | 20.08 | 10.82 | 2.21 | 0
20200210:1010 | 553.39 | 668.65 | 27.36 | 13.5 | 3.31 | 0
20200210:1110 | 640.75 | 781.64 | 32.22 | 15.43 | 4 | 0
20200210:1210 | 650.25 | 798.06 | 34.01 | 16.89 | 4.34 | 0
20200210:1310 | 630.8 | 775.02 | 32.42 | 17.83 | 4.55 | 0
20200210:1410 | 551.84 | 676.21 | 27.72 | 18.43 | 4.69 | 0
20200210:1510 | 409.17 | 505.45 | 20.56 | 18.62 | 4.48 | 0
20200210:1610 | 211.14 | 280.88 | 11.66 | 18.19 | 3.86 | 0
20200210:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 3.45 | 0
20200210:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 3.24 | 0
20200210:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 2.41 | 0
20200210:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 2.62 | 0
20200210:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 2.83 | 0
20200210:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 2.97 | 0
20200210:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 3.03 | 0
20200211:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 3.1 | 0
20200211:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 3.03 | 0
20200211:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 3.17 | 0
20200211:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 3.38 | 0
20200211:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 3.52 | 0
20200211:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 3.52 | 0
20200211:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 3.45 | 0
20200211:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 2.97 | 0
20200211:0810 | 207.03 | 267.97 | 11.34 | 10.19 | 2.9 | 0
20200211:0910 | 399.01 | 481.66 | 20.35 | 12.38 | 3.38 | 0
20200211:1010 | 555.05 | 667.94 | 27.65 | 14.36 | 4.41 | 0
20200211:1110 | 638.58 | 775.18 | 32.54 | 16 | 4.97 | 0
20200211:1210 | 624.31 | 760.41 | 34.34 | 17.08 | 5.31 | 0
20200211:1310 | 592.19 | 720.74 | 32.74 | 17.82 | 5.72 | 0
20200211:1410 | 444.58 | 539.27 | 28.02 | 17.56 | 5.79 | 0
20200211:1510 | 315.43 | 387.25 | 20.83 | 17.15 | 5.86 | 0
20200211:1610 | 118.04 | 160.66 | 11.91 | 16.09 | 4.97 | 0
20200211:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.9 | 0
20200211:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 4.41 | 0
20200211:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 3.72 | 0
20200211:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 3.17 | 0
20200211:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 2.83 | 0
20200211:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 2.69 | 0
20200211:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 2.48 | 0
20200212:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 2.34 | 0
20200212:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 2.21 | 0
20200212:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 2 | 0
20200212:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 1.72 | 0
20200212:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 1.31 | 0
20200212:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 1.03 | 0
20200212:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0.76 | 0
20200212:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0.41 | 0
20200212:0810 | 67.51 | 96.39 | 11.58 | 9.45 | 0.21 | 0
20200212:0910 | 257.43 | 317.53 | 20.61 | 10.7 | 0.28 | 0
20200212:1010 | 282.77 | 348.14 | 27.95 | 12.21 | 0.62 | 0
20200212:1110 | 214.72 | 269.47 | 32.86 | 13.3 | 0.97 | 0
20200212:1210 | 600.95 | 752.32 | 34.67 | 14.34 | 1.17 | 0
20200212:1310 | 307 | 380.56 | 33.06 | 14.9 | 1.24 | 0
20200212:1410 | 245.46 | 306.97 | 28.32 | 15.41 | 1.52 | 0
20200212:1510 | 113.07 | 151.63 | 21.11 | 15.58 | 1.86 | 0
20200212:1610 | 78.79 | 112.05 | 12.16 | 15.07 | 2.34 | 0
20200212:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 2.69 | 0
20200212:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 3.03 | 0
20200212:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 2.9 | 0
20200212:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 2.48 | 0
20200212:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 2.14 | 0
20200212:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 1.93 | 0
20200212:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 1.72 | 0
20200213:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 1.59 | 0
20200213:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 1.66 | 0
20200213:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 1.52 | 0
20200213:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.38 | 0
20200213:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 1.24 | 0
20200213:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 1.17 | 0
20200213:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 1.03 | 0
20200213:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0.62 | 0
20200213:0810 | 82.85 | 115.19 | 11.83 | 9.9 | 0.41 | 0
20200213:0910 | 190.4 | 238.45 | 20.89 | 11.2 | 0.97 | 0
20200213:1010 | 215.1 | 267.02 | 28.25 | 12.37 | 2.07 | 0
20200213:1110 | 209.45 | 261.85 | 33.18 | 13.63 | 2.76 | 0
20200213:1210 | 430.76 | 523.17 | 35 | 14.77 | 3.38 | 0
20200213:1310 | 387.35 | 471.43 | 33.39 | 15.69 | 3.93 | 0
20200213:1410 | 537.85 | 654.65 | 28.62 | 16.49 | 4.21 | 0
20200213:1510 | 393.33 | 482.37 | 21.39 | 16.82 | 4.07 | 0
20200213:1610 | 235.44 | 309.38 | 12.42 | 16.93 | 3.38 | 0
20200213:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 2.48 | 0
20200213:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 2.62 | 0
20200213:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 2.48 | 0
20200213:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 2.48 | 0
20200213:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 2.48 | 0
20200213:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 2.55 | 0
20200213:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 2.62 | 0
20200214:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 2.62 | 0
20200214:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 2.48 | 0
20200214:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 2.28 | 0
20200214:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 2.14 | 0
20200214:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 1.86 | 0
20200214:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1.72 | 0
20200214:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1.52 | 0
20200214:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 1.24 | 0
20200214:0810 | 228.24 | 292.49 | 12.08 | 8.09 | 1.03 | 0
20200214:0910 | 415.7 | 506.23 | 21.17 | 10.84 | 1.17 | 0
20200214:1010 | 557.38 | 685.2 | 28.55 | 12.87 | 1.45 | 0
20200214:1110 | 643.52 | 804.61 | 33.51 | 14.5 | 1.59 | 0
20200214:1210 | 651.52 | 821.32 | 35.34 | 15.86 | 1.66 | 0
20200214:1310 | 641.15 | 809.89 | 33.72 | 16.68 | 1.66 | 0
20200214:1410 | 552.03 | 692.93 | 28.93 | 17.25 | 1.52 | 0
20200214:1510 | 422.38 | 530.44 | 21.67 | 17.42 | 1.24 | 0
20200214:1610 | 236.48 | 313.69 | 12.67 | 17.19 | 1.1 | 0
20200214:1710 | 1.24 | 8.78 | 2.54 | 16.36 | 1.1 | 0
20200214:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 1.38 | 0
20200214:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0.9 | 0
20200214:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0.69 | 0
20200214:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0.97 | 0
20200214:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 1.17 | 0
20200214:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 1.17 | 0
20200215:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 1.17 | 0
20200215:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 1.31 | 0
20200215:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 1.45 | 0
20200215:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 1.59 | 0
20200215:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1.66 | 0
20200215:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.66 | 0
20200215:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 1.52 | 0
20200215:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 1.31 | 0
20200215:0810 | 187.16 | 238.72 | 12.34 | 6.72 | 1.03 | 0
20200215:0910 | 368.75 | 445.26 | 21.45 | 8.91 | 0.97 | 0
20200215:1010 | 464.96 | 565.87 | 28.87 | 10.8 | 0.9 | 0
20200215:1110 | 579.11 | 725.11 | 33.85 | 13 | 0.62 | 0
20200215:1210 | 650.52 | 832.68 | 35.68 | 14.92 | 0.62 | 0
20200215:1310 | 641.31 | 821.06 | 34.05 | 16.26 | 0.83 | 0
20200215:1410 | 564.96 | 714.18 | 29.24 | 17.09 | 1.1 | 0
20200215:1510 | 425.1 | 535.43 | 21.95 | 17.38 | 0.97 | 0
20200215:1610 | 241.82 | 319.76 | 12.93 | 17.2 | 1.24 | 0
20200215:1710 | 1.7 | 9.76 | 2.77 | 16.15 | 1.38 | 0
20200215:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 1.03 | 0
20200215:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 0.9 | 0
20200215:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 1.31 | 0
20200215:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1.52 | 0
20200215:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 1.31 | 0
20200215:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1.38 | 0
20200216:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 1.59 | 0
20200216:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1.45 | 0
20200216:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 1.38 | 0
20200216:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 1.38 | 0
20200216:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 1.45 | 0
20200216:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 1.38 | 0
20200216:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 1.31 | 0
20200216:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 1.24 | 0
20200216:0810 | 58.76 | 84.67 | 12.61 | 7.62 | 1.1 | 0
20200216:0910 | 82.29 | 112.2 | 21.74 | 8.52 | 0.76 | 0
20200216:1010 | 62.53 | 89.76 | 29.18 | 10.1 | 0.34 | 0
20200216:1110 | 172.44 | 219.93 | 34.18 | 11.99 | 0.07 | 0
20200216:1210 | 174.92 | 224.75 | 36.03 | 13.79 | 0 | 0
20200216:1310 | 137.34 | 181.47 | 34.39 | 15.56 | 0.21 | 0
20200216:1410 | 186.96 | 241.14 | 29.55 | 16.81 | 0.48 | 0
20200216:1510 | 424.66 | 536.91 | 22.23 | 17.5 | 0.69 | 0
20200216:1610 | 240.16 | 318.12 | 13.18 | 17.45 | 0.9 | 0
20200216:1710 | 4.39 | 15.84 | 3.01 | 16.55 | 1.17 | 0
20200216:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 1.38 | 0
20200216:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 1.1 | 0
20200216:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0.97 | 0
20200216:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0.97 | 0
20200216:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0.9 | 0
20200216:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0.83 | 0
20200217:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0
20200217:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0.9 | 0
20200217:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0.9 | 0
20200217:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0.9 | 0
20200217:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0.69 | 0
20200217:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0.41 | 0
20200217:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0.28 | 0
20200217:0710 | 0 | 3.9 | 2.63 | 7.24 | 0.41 | 0
20200217:0810 | 52.32 | 76.89 | 12.87 | 7.44 | 0.55 | 0
20200217:0910 | 113.88 | 148.81 | 22.03 | 9.1 | 0.97 | 0
20200217:1010 | 113.93 | 150.25 | 29.5 | 11.33 | 1.38 | 0
20200217:1110 | 144.19 | 186.91 | 34.52 | 13.99 | 2.41 | 0
20200217:1210 | 245.38 | 306.64 | 36.38 | 16.4 | 3.59 | 0
20200217:1310 | 646.6 | 796.51 | 34.72 | 18.05 | 4.55 | 0
20200217:1410 | 540.2 | 661.09 | 29.86 | 18.78 | 5.17 | 0
20200217:1510 | 317.1 | 392.03 | 22.51 | 18.49 | 5.17 | 0
20200217:1610 | 84.95 | 119.95 | 13.43 | 17.51 | 5.1 | 0
20200217:1710 | 0 | 2.93 | 3.24 | 15.65 | 5.24 | 0
20200217:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 5.1 | 0
20200217:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 4.69 | 0
20200217:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 4.28 | 0
20200217:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 4 | 0
20200217:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 3.66 | 0
20200217:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 3.45 | 0
20200218:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 3.38 | 0
20200218:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 3.31 | 0
20200218:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 3.24 | 0
20200218:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 3.03 | 0
20200218:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 2.83 | 0
20200218:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2.55 | 0
20200218:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 2.41 | 0
20200218:0710 | 5.97 | 18.92 | 2.88 | 4.66 | 1.72 | 0
20200218:0810 | 257.72 | 322.15 | 13.14 | 5.49 | 1.45 | 0
20200218:0910 | 459.61 | 547.1 | 22.32 | 7.92 | 2.21 | 0
20200218:1010 | 603.84 | 725.23 | 29.82 | 9.28 | 2.28 | 0
20200218:1110 | 679.03 | 829.28 | 34.87 | 10.82 | 2.28 | 0
20200218:1210 | 671.27 | 824.33 | 36.73 | 12.2 | 2.41 | 0
20200218:1310 | 681.34 | 838.97 | 35.06 | 13.26 | 2.62 | 0
20200218:1410 | 604.64 | 738.54 | 30.18 | 13.99 | 2.9 | 0
20200218:1510 | 465.01 | 566.89 | 22.79 | 14.37 | 3.03 | 0
20200218:1610 | 265.59 | 340.84 | 13.69 | 14.2 | 3.1 | 0
20200218:1710 | 9.25 | 25.02 | 3.48 | 13.27 | 2.62 | 0
20200218:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 2.9 | 0
20200218:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 2.76 | 0
20200218:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 2.76 | 0
20200218:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 2.62 | 0
20200218:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 2.55 | 0
20200218:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 2.62 | 0
20200219:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 2.41 | 0
20200219:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 2.34 | 0
20200219:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 2.48 | 0
20200219:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 2.07 | 0
20200219:0410 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.93 | 0
20200219:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1.86 | 0
20200219:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 1.66 | 0
20200219:0710 | 5.89 | 17.55 | 3.14 | 2.66 | 1.45 | 0
20200219:0810 | 261.82 | 326.06 | 13.42 | 4.28 | 0.9 | 0
20200219:0910 | 457.21 | 544.31 | 22.62 | 6.88 | 1.59 | 0
20200219:1010 | 603.58 | 725.32 | 30.15 | 8.64 | 1.93 | 0
20200219:1110 | 689.13 | 840.86 | 35.22 | 10.35 | 2.21 | 0
20200219:1210 | 685.53 | 843.67 | 37.09 | 11.84 | 2.21 | 0
20200219:1310 | 683.98 | 845.96 | 35.41 | 13.03 | 2.21 | 0
20200219:1410 | 601.24 | 738.58 | 30.49 | 13.88 | 2.28 | 0
20200219:1510 | 456.29 | 558.71 | 23.08 | 14.31 | 2.34 | 0
20200219:1610 | 252.88 | 325.39 | 13.95 | 14.27 | 2.28 | 0
20200219:1710 | 12.33 | 30.21 | 3.71 | 13.4 | 1.59 | 0
20200219:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 1.66 | 0
20200219:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 1.03 | 0
20200219:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.9 | 0
20200219:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0.83 | 0
20200219:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0.83 | 0
20200219:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0.9 | 0
20200220:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 1.17 | 0
20200220:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 1.45 | 0
20200220:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 1.45 | 0
20200220:0310 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 1.31 | 0
20200220:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.17 | 0
20200220:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 1.17 | 0
20200220:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 1.31 | 0
20200220:0710 | 8.4 | 22.07 | 3.4 | 1.37 | 1.31 | 0
20200220:0810 | 262.67 | 325.22 | 13.7 | 3.62 | 0.97 | 0
20200220:0910 | 457.79 | 552.93 | 22.93 | 7.78 | 0.69 | 0
20200220:1010 | 589.91 | 734.88 | 30.48 | 10.55 | 0.28 | 0
20200220:1110 | 666 | 851.61 | 35.57 | 12.65 | 0.28 | 0
20200220:1210 | 676.73 | 867.29 | 37.44 | 14.35 | 0.69 | 0
20200220:1310 | 671.34 | 855.46 | 35.75 | 15.59 | 1.17 | 0
20200220:1410 | 595.4 | 748.11 | 30.81 | 16.33 | 1.52 | 0
20200220:1510 | 462.14 | 575.41 | 23.36 | 16.63 | 1.79 | 0
20200220:1610 | 266.16 | 346.05 | 14.2 | 16.41 | 1.93 | 0
20200220:1710 | 12.1 | 29.11 | 3.95 | 15.37 | 1.59 | 0
20200220:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 1.59 | 0
20200220:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 0.76 | 0
20200220:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.62 | 0
20200220:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0.76 | 0
20200220:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0.41 | 0
20200220:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0.41 | 0
20200221:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0.48 | 0
20200221:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0.55 | 0
20200221:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0.48 | 0
20200221:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0.48 | 0
20200221:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0.21 | 0
20200221:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0.34 | 0
20200221:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0.55 | 0
20200221:0710 | 6.92 | 19.17 | 3.66 | 5.33 | 0.41 | 0
20200221:0810 | 133.86 | 172.49 | 13.98 | 5.89 | 0.34 | 0
20200221:0910 | 459.78 | 556.57 | 23.23 | 7.88 | 0.55 | 0
20200221:1010 | 598.48 | 738.46 | 30.81 | 9.85 | 0.62 | 0
20200221:1110 | 695.08 | 872.69 | 35.93 | 11.71 | 1.03 | 0
20200221:1210 | 699.06 | 877.66 | 37.8 | 13.31 | 1.59 | 0
20200221:1310 | 688.14 | 864.27 | 36.1 | 14.57 | 1.79 | 0
20200221:1410 | 598.8 | 744.84 | 31.12 | 15.47 | 1.93 | 0
20200221:1510 | 464.67 | 575.02 | 23.64 | 15.95 | 2.07 | 0
20200221:1610 | 269.61 | 349 | 14.46 | 15.93 | 2.07 | 0
20200221:1710 | 13.85 | 32.18 | 4.18 | 15.05 | 1.52 | 0
20200221:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 1.59 | 0
20200221:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 1.38 | 0
20200221:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 1.17 | 0
20200221:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 0.83 | 0
20200221:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0.34 | 0
20200221:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0.21 | 0
20200222:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0.28 | 0
20200222:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0.34 | 0
20200222:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0.34 | 0
20200222:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0.55 | 0
20200222:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0.55 | 0
20200222:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0.62 | 0
20200222:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0.76 | 0
20200222:0710 | 13.8 | 31.3 | 3.93 | 5.21 | 1.03 | 0
20200222:0810 | 204.64 | 256.93 | 14.27 | 5.97 | 0.48 | 0
20200222:0910 | 302.49 | 367.81 | 23.54 | 8.82 | 0.28 | 0
20200222:1010 | 524.6 | 648.86 | 31.15 | 11.35 | 0.41 | 0
20200222:1110 | 666.19 | 845.72 | 36.28 | 13.49 | 0.76 | 0
20200222:1210 | 677.62 | 867.07 | 38.17 | 15.2 | 0.97 | 0
20200222:1310 | 666.6 | 856.27 | 36.44 | 16.43 | 0.97 | 0
20200222:1410 | 582.47 | 742.41 | 31.44 | 17.2 | 0.83 | 0
20200222:1510 | 443.39 | 560.47 | 23.93 | 17.57 | 0.76 | 0
20200222:1610 | 243.64 | 320.42 | 14.71 | 17.52 | 0.55 | 0
20200222:1710 | 13.05 | 30.42 | 4.41 | 16.88 | 0.55 | 0
20200222:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 0.21 | 0
20200222:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0.55 | 0
20200222:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 1.1 | 0
20200222:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 1.38 | 0
20200222:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 1.66 | 0
20200222:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 1.66 | 0
20200223:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 1.52 | 0
20200223:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 1.38 | 0
20200223:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 1.1 | 0
20200223:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0.83 | 0
20200223:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0.69 | 0
20200223:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0.62 | 0
20200223:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0.69 | 0
20200223:0710 | 8.19 | 20.87 | 4.2 | 3.75 | 0.76 | 0
20200223:0810 | 142.34 | 181.99 | 14.56 | 5.66 | 0.21 | 0
20200223:0910 | 245.82 | 301.12 | 23.86 | 9.1 | 0.41 | 0
20200223:1010 | 323.75 | 396.01 | 31.49 | 12.08 | 1.1 | 0
20200223:1110 | 686.74 | 864.36 | 36.65 | 14.51 | 1.66 | 0
20200223:1210 | 693.79 | 879.06 | 38.53 | 16.43 | 2 | 0
20200223:1310 | 688.62 | 873.71 | 36.79 | 17.85 | 2.28 | 0
20200223:1410 | 598.32 | 753.26 | 31.76 | 18.82 | 2.34 | 0
20200223:1510 | 460.72 | 578.49 | 24.21 | 19.26 | 2.21 | 0
20200223:1610 | 270.67 | 355.02 | 14.96 | 19.22 | 2 | 0
20200223:1710 | 17.17 | 37.56 | 4.65 | 18.16 | 1.52 | 0
20200223:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 1.66 | 0
20200223:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 1.03 | 0
20200223:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 0.55 | 0
20200223:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 0.48 | 0
20200223:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.62 | 0
20200223:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0.9 | 0
20200224:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0.9 | 0
20200224:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0.83 | 0
20200224:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0.69 | 0
20200224:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0.69 | 0
20200224:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0.69 | 0
20200224:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0.62 | 0
20200224:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.62 | 0
20200224:0710 | 11.86 | 26.9 | 4.48 | 5.25 | 0.69 | 0
20200224:0810 | 197.55 | 248.54 | 14.85 | 6.53 | 0.21 | 0
20200224:0910 | 303.28 | 370.38 | 24.18 | 9.76 | 0.28 | 0
20200224:1010 | 578.12 | 718.99 | 31.83 | 12.48 | 0.83 | 0
20200224:1110 | 690.08 | 874.97 | 37.01 | 14.79 | 1.38 | 0
20200224:1210 | 704.34 | 896.71 | 38.9 | 16.78 | 1.93 | 0
20200224:1310 | 695.61 | 884.28 | 37.14 | 18.37 | 2.41 | 0
20200224:1410 | 606.97 | 764.01 | 32.08 | 19.51 | 2.76 | 0
20200224:1510 | 474.74 | 596.18 | 24.5 | 20.15 | 2.76 | 0
20200224:1610 | 278.06 | 365.03 | 15.22 | 20.15 | 2.41 | 0
20200224:1710 | 20.16 | 42.24 | 4.88 | 18.81 | 1.72 | 0
20200224:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 1.72 | 0
20200224:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 1.52 | 0
20200224:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 1.03 | 0
20200224:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.62 | 0
20200224:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0.55 | 0
20200224:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0.55 | 0
20200225:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0.48 | 0
20200225:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0.28 | 0
20200225:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0.34 | 0
20200225:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0.48 | 0
20200225:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0.48 | 0
20200225:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0.41 | 0
20200225:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0.48 | 0
20200225:0710 | 13.05 | 28.67 | 4.76 | 7.18 | 0.83 | 0
20200225:0810 | 190.92 | 239.54 | 15.15 | 6.91 | 1.17 | 0
20200225:0910 | 132.15 | 170.4 | 24.5 | 10.56 | 1.93 | 0
20200225:1010 | 248.13 | 304.89 | 32.18 | 12.99 | 3.52 | 0
20200225:1110 | 510.21 | 617.28 | 37.38 | 14.83 | 4.34 | 0
20200225:1210 | 708.25 | 867.48 | 39.27 | 16.66 | 5.31 | 0
20200225:1310 | 699.45 | 855.6 | 37.5 | 17.99 | 6.21 | 0
20200225:1410 | 626.36 | 759.6 | 32.39 | 18.18 | 6.97 | 0
20200225:1510 | 485.46 | 589.07 | 24.78 | 17.93 | 6.97 | 0
20200225:1610 | 285.11 | 363.27 | 15.47 | 17.15 | 6.76 | 0
20200225:1710 | 48.94 | 94.08 | 5.11 | 15.72 | 6.48 | 0
20200225:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 5.86 | 0
20200225:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 4.55 | 0
20200225:2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.69 | 0
20200225:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 4.55 | 0
20200225:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 4.34 | 0
20200225:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 4.55 | 0
20200226:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 4.97 | 0
20200226:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 5.17 | 0
20200226:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 5.45 | 0
20200226:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 5.59 | 0
20200226:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 5.72 | 0
20200226:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 5.86 | 0
20200226:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 5.93 | 0
20200226:0710 | 13.6 | 29.47 | 5.04 | 8.71 | 5.59 | 0
20200226:0810 | 155.91 | 198.08 | 15.45 | 9.42 | 5.17 | 0
20200226:0910 | 338.56 | 401.04 | 24.82 | 10.61 | 6.69 | 0
20200226:1010 | 639.11 | 751.52 | 32.53 | 11.95 | 7.24 | 0
20200226:1110 | 724.73 | 860.7 | 37.75 | 13.37 | 7.66 | 0
20200226:1210 | 725.65 | 868.44 | 39.65 | 14.73 | 7.72 | 0
20200226:1310 | 715.65 | 856.57 | 37.85 | 15.23 | 7.86 | 0
20200226:1410 | 639.64 | 762 | 32.71 | 15.09 | 7.72 | 0
20200226:1510 | 495.12 | 590.46 | 25.06 | 14.71 | 7.52 | 0
20200226:1610 | 294.94 | 369.16 | 15.73 | 13.96 | 7.24 | 0
20200226:1710 | 55.74 | 103.72 | 5.34 | 12.8 | 6.34 | 0
20200226:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 6 | 0
20200226:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 4.83 | 0
20200226:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 4.14 | 0
20200226:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 3.59 | 0
20200226:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 3.31 | 0
20200226:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 3.24 | 0
20200227:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 3.17 | 0
20200227:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.97 | 0
20200227:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 2.76 | 0
20200227:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 2.48 | 0
20200227:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 1.86 | 0
20200227:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 1.38 | 0
20200227:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.17 | 0
20200227:0710 | 3.41 | 12.68 | 5.33 | 6.78 | 0.69 | 0
20200227:0810 | 263.36 | 327.01 | 15.75 | 6.84 | 0.97 | 0
20200227:0910 | 462.1 | 553.67 | 25.15 | 10.06 | 2.34 | 0
20200227:1010 | 619.22 | 743.39 | 32.88 | 12.23 | 3.86 | 0
20200227:1110 | 712.04 | 863.29 | 38.12 | 14.28 | 4.9 | 0
20200227:1210 | 705.99 | 858.89 | 40.02 | 16.24 | 5.93 | 0
20200227:1310 | 696.57 | 846.99 | 38.21 | 17.59 | 6.83 | 0
20200227:1410 | 595.94 | 719.99 | 33.03 | 18.09 | 7.59 | 0
20200227:1510 | 457.01 | 553.52 | 25.35 | 17.94 | 7.59 | 0
20200227:1610 | 239.4 | 305.64 | 15.98 | 17.43 | 7.31 | 0
20200227:1710 | 50.88 | 95.38 | 5.57 | 16.26 | 6.83 | 0
20200227:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 6.21 | 0
20200227:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 4.83 | 0
20200227:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 5.17 | 0
20200227:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 5.38 | 0
20200227:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 5.31 | 0
20200227:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 5.17 | 0
20200228:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 4.9 | 0
20200228:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 4.48 | 0
20200228:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 3.93 | 0
20200228:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 3.52 | 0
20200228:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 3.24 | 0
20200228:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 2.97 | 0
20200228:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 2.55 | 0
20200228:0710 | 54.88 | 100.49 | 5.62 | 8.54 | 2.41 | 0
20200228:0810 | 288.35 | 360.66 | 16.06 | 10.33 | 2.28 | 0
20200228:0910 | 470.03 | 567.34 | 25.48 | 12.74 | 3.03 | 0
20200228:1010 | 462.93 | 562.29 | 33.24 | 14.7 | 3.24 | 0
20200228:1110 | 665.5 | 825.82 | 38.5 | 16.31 | 3.17 | 0
20200228:1210 | 674.18 | 846.1 | 40.4 | 17.63 | 2.97 | 0
20200228:1310 | 632.26 | 797 | 38.56 | 18.51 | 2.55 | 0
20200228:1410 | 544.77 | 687.02 | 33.35 | 19.12 | 1.93 | 0
20200228:1510 | 429.92 | 545.16 | 25.63 | 19.48 | 1.1 | 0
20200228:1610 | 213.66 | 281.29 | 16.23 | 19.24 | 1.03 | 0
20200228:1710 | 34.46 | 63.77 | 5.8 | 17.81 | 2.69 | 0
20200228:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 4 | 0
20200228:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 3.79 | 0
20200228:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 3.45 | 0
20200228:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 3.03 | 0
20200228:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 2.76 | 0
20200228:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 2.69 | 0
20200229:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2.55 | 0
20200229:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 2.55 | 0
20200229:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 2.48 | 0
20200229:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 2.41 | 0
20200229:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 2.21 | 0
20200229:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 2 | 0
20200229:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 1.79 | 0
20200229:0710 | 58.77 | 106.26 | 5.62 | 8.8 | 1.72 | 0
20200229:0810 | 272.15 | 340.71 | 16.06 | 9.99 | 1.72 | 0
20200229:0910 | 461.76 | 563.47 | 25.48 | 11.67 | 1.24 | 0
20200229:1010 | 505.84 | 628.36 | 33.24 | 13.45 | 0.69 | 0
20200229:1110 | 617.13 | 794.02 | 38.5 | 15.62 | 0.34 | 0
20200229:1210 | 233.29 | 295.88 | 40.4 | 17.19 | 1.86 | 0
20200229:1310 | 136.89 | 181.47 | 38.56 | 18.08 | 2.83 | 0
20200229:1410 | 365.39 | 453.1 | 33.35 | 18.7 | 3.38 | 0
20200229:1510 | 334.93 | 415.52 | 25.63 | 19.55 | 4.83 | 0
20200229:1610 | 133.03 | 178.64 | 16.23 | 19.45 | 5.17 | 0
20200229:1710 | 48.11 | 87.01 | 5.8 | 18.55 | 4.9 | 0
20200229:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 4.48 | 0
20200229:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 2.97 | 0
20200229:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 3.03 | 0
20200229:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 3.17 | 0
20200229:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 3.38 | 0
20200229:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 3.38 | 0
20200301:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 3.45 | 0
20200301:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 3.59 | 0
20200301:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 3.79 | 0
20200301:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 3.86 | 0
20200301:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 3.86 | 0
20200301:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 3.72 | 0
20200301:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 3.59 | 0
20200301:0710 | 47.93 | 82.82 | 5.91 | 10.34 | 2.76 | 0
20200301:0810 | 288.63 | 361.41 | 16.37 | 11.49 | 2.55 | 0
20200301:0910 | 442.43 | 534.17 | 25.81 | 13.51 | 3.59 | 0
20200301:1010 | 555.32 | 669.98 | 33.6 | 15.02 | 4.9 | 0
20200301:1110 | 485.43 | 585.73 | 38.88 | 16.69 | 7.03 | 0
20200301:1210 | 535.21 | 650.62 | 40.78 | 17.7 | 6.48 | 0
20200301:1310 | 516.08 | 628.93 | 38.92 | 19.09 | 7.31 | 0
20200301:1410 | 486.03 | 592.69 | 33.67 | 19.58 | 7.31 | 0
20200301:1510 | 475.61 | 582.3 | 25.91 | 19.52 | 6.55 | 0
20200301:1610 | 284.02 | 365.03 | 16.48 | 19.5 | 5.66 | 0
20200301:1710 | 64.52 | 114.89 | 6.03 | 18.9 | 4 | 0
20200301:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 3.03 | 0
20200301:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 2 | 0
20200301:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 2.83 | 0
20200301:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 3.66 | 0
20200301:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 3.38 | 0
20200301:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 2.9 | 0
20200302:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 2.28 | 0
20200302:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 2.76 | 0
20200302:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 3.59 | 0
20200302:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 4 | 0
20200302:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 4.07 | 0
20200302:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 3.72 | 0
20200302:0610 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 4.9 | 0
20200302:0710 | 62.89 | 107 | 6.21 | 13.78 | 7.52 | 0
20200302:0810 | 308.22 | 383.25 | 16.68 | 14.33 | 8.76 | 0
20200302:0910 | 493.72 | 581.53 | 26.14 | 12.87 | 8.9 | 0
20200302:1010 | 490.41 | 574.81 | 33.96 | 11.84 | 8.55 | 0
20200302:1110 | 756.71 | 894.44 | 39.26 | 13.07 | 8.9 | 0
20200302:1210 | 715.59 | 849.49 | 41.16 | 13.99 | 8.97 | 0
20200302:1310 | 748.4 | 889.11 | 39.28 | 14.45 | 9.24 | 0
20200302:1410 | 654.52 | 773.12 | 33.99 | 14.09 | 9.03 | 0
20200302:1510 | 509.82 | 603.28 | 26.19 | 13.82 | 8.62 | 0
20200302:1610 | 292.87 | 362.51 | 16.73 | 13.12 | 8.21 | 0
20200302:1710 | 74.27 | 125.77 | 6.26 | 11.8 | 7.17 | 0
20200302:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 7.24 | 0
20200302:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6.9 | 0
20200302:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 6.69 | 0
20200302:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 6.34 | 0
20200302:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 6.07 | 0
20200302:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 5.86 | 0
20200303:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 5.79 | 0
20200303:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 5.45 | 0
20200303:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 4.9 | 0
20200303:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 4.55 | 0
20200303:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 4.34 | 0
20200303:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 4.14 | 0
20200303:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.66 | 0
20200303:0710 | 1.84 | 9.76 | 6.5 | 6.25 | 3.31 | 0
20200303:0810 | 104.49 | 137.13 | 16.99 | 7.45 | 2.69 | 0
20200303:0910 | 257.3 | 309.13 | 26.48 | 8.31 | 3.1 | 0
20200303:1010 | 242.75 | 294.34 | 34.32 | 9.13 | 3.03 | 0
20200303:1110 | 289.68 | 349.31 | 39.64 | 9.73 | 2.97 | 0
20200303:1210 | 331.18 | 398.9 | 41.55 | 10.4 | 2.83 | 0
20200303:1310 | 702.12 | 853.82 | 39.64 | 11.01 | 2.97 | 0
20200303:1410 | 195.45 | 244.03 | 34.31 | 12.45 | 3.52 | 0
20200303:1510 | 488 | 586.83 | 26.47 | 14.22 | 4.83 | 0
20200303:1610 | 290.15 | 364.31 | 16.98 | 14.45 | 4.69 | 0
20200303:1710 | 33.84 | 59.53 | 6.49 | 14.06 | 8.55 | 0
20200303:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 9.1 | 0
20200303:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 8.34 | 0
20200303:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 7.17 | 0
20200303:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 6.21 | 0
20200303:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 5.52 | 0
20200303:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 5.1 | 0
20200304:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 4.76 | 0
20200304:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 4.69 | 0
20200304:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 4.55 | 0
20200304:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 4.34 | 0
20200304:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 4.14 | 0
20200304:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 3.79 | 0
20200304:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 3.38 | 0
20200304:0710 | 44.43 | 73.32 | 6.8 | 7.39 | 2.48 | 0
20200304:0810 | 300.34 | 371.38 | 17.31 | 9.5 | 2.34 | 0
20200304:0910 | 281.11 | 342.66 | 26.82 | 12.68 | 3.1 | 0
20200304:1010 | 577.4 | 703.45 | 34.69 | 15.17 | 3.66 | 0
20200304:1110 | 607.25 | 743.93 | 40.02 | 17.05 | 4.69 | 0
20200304:1210 | 585.86 | 719.12 | 41.93 | 18.57 | 5.59 | 0
20200304:1310 | 640.48 | 786.57 | 40 | 19.6 | 6.55 | 0
20200304:1410 | 475.79 | 583.14 | 34.63 | 19.8 | 6.21 | 0
20200304:1510 | 489.27 | 600.45 | 26.75 | 19.52 | 5.72 | 0
20200304:1610 | 279.15 | 357.54 | 17.23 | 19.17 | 5.52 | 0
20200304:1710 | 65.65 | 112.93 | 6.72 | 18.38 | 4.55 | 0
20200304:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 4 | 0
20200304:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 2.69 | 0
20200304:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 2.41 | 0
20200304:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 2.21 | 0
20200304:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 2 | 0
20200304:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 2.07 | 0
20200305:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 2.28 | 0
20200305:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 2.21 | 0
20200305:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 1.86 | 0
20200305:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 1.72 | 0
20200305:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1.52 | 0
20200305:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 1.1 | 0
20200305:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0.97 | 0
20200305:0710 | 41.24 | 68.92 | 7.11 | 10.63 | 0.62 | 0
20200305:0810 | 203.77 | 258.93 | 17.63 | 11.79 | 0.62 | 0
20200305:0910 | 92.55 | 126.84 | 27.16 | 14.27 | 1.72 | 0
20200305:1010 | 366.96 | 449.78 | 35.06 | 15.54 | 2.9 | 0
20200305:1110 | 441.75 | 541.58 | 40.41 | 17.09 | 4.07 | 0
20200305:1210 | 266.71 | 334.42 | 42.32 | 19.12 | 5.66 | 0
20200305:1310 | 565.51 | 690.31 | 40.36 | 18.8 | 6.62 | 0
20200305:1410 | 265.22 | 329.36 | 34.95 | 18.03 | 6.83 | 0
20200305:1510 | 278.37 | 343.76 | 27.03 | 17.9 | 7.1 | 0
20200305:1610 | 282.86 | 358.11 | 17.48 | 18.14 | 8.07 | 0
20200305:1710 | 70.02 | 118 | 6.95 | 15.98 | 8 | 0
20200305:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 7.03 | 0
20200305:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 6.41 | 0
20200305:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 6.34 | 0
20200305:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 6.07 | 0
20200305:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 5.66 | 0
20200305:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 5.24 | 0
20200306:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 5.03 | 0
20200306:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 4.69 | 0
20200306:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 4.41 | 0
20200306:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 4.14 | 0
20200306:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.79 | 0
20200306:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 3.38 | 0
20200306:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3.24 | 0
20200306:0710 | 80.09 | 125.32 | 7.41 | 6.44 | 3.66 | 0
20200306:0810 | 306.09 | 371.11 | 17.95 | 7.92 | 4.28 | 0
20200306:0910 | 551.49 | 644.15 | 27.51 | 9.45 | 6.28 | 0
20200306:1010 | 633.35 | 742.18 | 35.43 | 10.99 | 7.38 | 0
20200306:1110 | 766.6 | 902.1 | 40.8 | 11.73 | 8.69 | 0
20200306:1210 | 606.05 | 710.73 | 42.7 | 11.78 | 9.03 | 0
20200306:1310 | 775.71 | 911.31 | 40.72 | 11.87 | 9.24 | 0
20200306:1410 | 679.15 | 793.21 | 35.27 | 11.91 | 9.45 | 0
20200306:1510 | 521.93 | 609.95 | 27.31 | 11.45 | 8.97 | 0
20200306:1610 | 310.98 | 378.56 | 17.72 | 10.57 | 8.34 | 0
20200306:1710 | 81.35 | 131.07 | 7.17 | 9.74 | 7.59 | 0
20200306:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 7.45 | 0
20200306:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 7.03 | 0
20200306:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 6.41 | 0
20200306:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 6.21 | 0
20200306:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 6.28 | 0
20200306:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 6.21 | 0
20200307:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 6.07 | 0
20200307:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 5.72 | 0
20200307:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 5.52 | 0
20200307:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.31 | 0
20200307:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 5.24 | 0
20200307:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 5.1 | 0
20200307:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.9 | 0
20200307:0710 | 91.3 | 141.67 | 7.72 | 6.33 | 4.34 | 0
20200307:0810 | 299.29 | 362.85 | 18.27 | 7.94 | 4.07 | 0
20200307:0910 | 462.49 | 543.5 | 27.86 | 9.69 | 5.24 | 0
20200307:1010 | 657.26 | 779.28 | 35.8 | 11.51 | 5.66 | 0
20200307:1110 | 741.34 | 891.79 | 41.19 | 13.38 | 5.93 | 0
20200307:1210 | 706.03 | 857.59 | 43.09 | 14.79 | 5.45 | 0
20200307:1310 | 726.65 | 889.38 | 41.08 | 15.48 | 4.9 | 0
20200307:1410 | 640.22 | 779.29 | 35.59 | 16.23 | 5.03 | 0
20200307:1510 | 386.26 | 470.09 | 27.59 | 16.27 | 4.9 | 0
20200307:1610 | 121.19 | 161.31 | 17.97 | 15.94 | 5.17 | 0
20200307:1710 | 34.31 | 59.1 | 7.4 | 14.96 | 4.41 | 0
20200307:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 3.79 | 0
20200307:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 3.24 | 0
20200307:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 3.52 | 0
20200307:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 3.31 | 0
20200307:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 2.76 | 0
20200307:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 2.28 | 0
20200308:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 2.14 | 0
20200308:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 2.14 | 0
20200308:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0
20200308:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 1.86 | 0
20200308:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 1.24 | 0
20200308:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0.83 | 0
20200308:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0.62 | 0
20200308:0710 | 94.75 | 146.2 | 8.03 | 6.12 | 0.62 | 0
20200308:0810 | 311.98 | 382.49 | 18.6 | 7.08 | 0.9 | 0
20200308:0910 | 511.78 | 618.38 | 28.2 | 9.89 | 1.59 | 0
20200308:1010 | 658.99 | 809.77 | 36.17 | 12.14 | 2.14 | 0
20200308:1110 | 728.03 | 907.2 | 41.58 | 14.25 | 2.69 | 0
20200308:1210 | 712.91 | 892.44 | 43.48 | 16.04 | 3.03 | 0
20200308:1310 | 627.26 | 782.07 | 41.44 | 17.36 | 3.17 | 0
20200308:1410 | 600.02 | 746.75 | 35.91 | 18.25 | 3.31 | 0
20200308:1510 | 366.68 | 454.87 | 27.87 | 18.75 | 3.52 | 0
20200308:1610 | 219.54 | 283.25 | 18.22 | 18.65 | 3.38 | 0
20200308:1710 | 58.24 | 96.52 | 7.62 | 17.8 | 2.48 | 0
20200308:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 2.41 | 0
20200308:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 2.28 | 0
20200308:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 2.34 | 0
20200308:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 2.34 | 0
20200308:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 2.41 | 0
20200308:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 2.69 | 0
20200309:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 3.38 | 0
20200309:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 4.14 | 0
20200309:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 4.83 | 0
20200309:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 5.03 | 0
20200309:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 5.31 | 0
20200309:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 5.52 | 0
20200309:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 5.66 | 0
20200309:0710 | 62.01 | 95.89 | 8.34 | 9.74 | 5.45 | 0
20200309:0810 | 246.93 | 302.86 | 18.93 | 10.6 | 5.66 | 0
20200309:0910 | 419.37 | 496.06 | 28.55 | 11.8 | 6.48 | 0
20200309:1010 | 613.41 | 727.68 | 36.55 | 13.22 | 6.9 | 0
20200309:1110 | 780.72 | 938.69 | 41.98 | 14.59 | 7.24 | 0
20200309:1210 | 749.35 | 907.2 | 43.87 | 15.77 | 7.1 | 0
20200309:1310 | 756.55 | 917.34 | 41.8 | 16.1 | 6.9 | 0
20200309:1410 | 659.06 | 793.23 | 36.23 | 16.27 | 7.1 | 0
20200309:1510 | 504.46 | 605.8 | 28.14 | 16.12 | 7.17 | 0
20200309:1610 | 310.7 | 387.02 | 18.46 | 15.55 | 7.31 | 0
20200309:1710 | 87.14 | 141.67 | 7.84 | 14.47 | 6.21 | 0
20200309:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 6.14 | 0
20200309:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 5.59 | 0
20200309:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4.97 | 0
20200309:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.41 | 0
20200309:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 3.66 | 0
20200309:2310 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.45 | 0
20200310:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 2.9 | 0
20200310:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 2.34 | 0
20200310:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 2.28 | 0
20200310:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.34 | 0
20200310:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 2.28 | 0
20200310:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 2.14 | 0
20200310:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 1.45 | 0
20200310:0710 | 40.77 | 64.32 | 8.66 | 6.11 | 1.38 | 0
20200310:0810 | 256.93 | 316.1 | 19.26 | 9.06 | 1.86 | 0
20200310:0910 | 380.33 | 457.46 | 28.91 | 11.39 | 2.62 | 0
20200310:1010 | 610.41 | 742.99 | 36.92 | 13 | 2.9 | 0
20200310:1110 | 554.74 | 679.46 | 42.37 | 14.41 | 2.9 | 0
20200310:1210 | 476.69 | 586.61 | 44.26 | 15.74 | 2.83 | 0
20200310:1310 | 635.67 | 794.76 | 42.16 | 17.34 | 2.9 | 0
20200310:1410 | 517.93 | 645.81 | 36.54 | 19.08 | 2.97 | 0
20200310:1510 | 385.42 | 481.81 | 28.42 | 20.18 | 3.1 | 0
20200310:1610 | 191.67 | 251.32 | 18.7 | 20.52 | 2.97 | 0
20200310:1710 | 62.37 | 103.51 | 8.07 | 19.88 | 2.14 | 0
20200310:1810 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 2.21 | 0
20200310:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 1.93 | 0
20200310:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 1.86 | 0
20200310:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 1.52 | 0
20200310:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 1.31 | 0
20200310:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 1.1 | 0
20200311:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 0.9 | 0
20200311:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0.55 | 0
20200311:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0.55 | 0
20200311:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0.69 | 0
20200311:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0.76 | 0
20200311:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0.69 | 0
20200311:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.76 | 0
20200311:0710 | 101.7 | 154.77 | 8.97 | 9.1 | 0.55 | 0
20200311:0810 | 313.23 | 392.19 | 19.59 | 10.83 | 0.21 | 0
20200311:0910 | 496.64 | 618.55 | 29.26 | 13.74 | 0.62 | 0
20200311:1010 | 631.35 | 806.82 | 37.3 | 16.1 | 0.83 | 0
20200311:1110 | 691.32 | 901.69 | 42.77 | 18.29 | 1.03 | 0
20200311:1210 | 704.48 | 925.33 | 44.66 | 20.25 | 1.38 | 0
20200311:1310 | 687.42 | 902.96 | 42.52 | 21.77 | 1.59 | 0
20200311:1410 | 603.97 | 785.39 | 36.86 | 22.83 | 1.66 | 0
20200311:1510 | 469.12 | 604.54 | 28.69 | 23.38 | 1.59 | 0
20200311:1610 | 288.81 | 382.2 | 18.94 | 23.47 | 1.38 | 0
20200311:1710 | 87.03 | 147.5 | 8.29 | 23.04 | 0.76 | 0
20200311:1810 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | 0.76 | 0
20200311:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 1.31 | 0
20200311:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 1.72 | 0
20200311:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 1.86 | 0
20200311:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 1.79 | 0
20200311:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 1.79 | 0
20200312:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 1.66 | 0
20200312:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 1.59 | 0
20200312:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 1.52 | 0
20200312:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 1.38 | 0
20200312:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 1.17 | 0
20200312:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 1.17 | 0
20200312:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 1.24 | 0
20200312:0710 | 63.41 | 95.05 | 9.29 | 7.75 | 1.45 | 0
20200312:0810 | 326.62 | 407.1 | 19.92 | 12.06 | 1.31 | 0
20200312:0910 | 469.12 | 586.03 | 29.61 | 16.5 | 1.24 | 0
20200312:1010 | 615.33 | 793.29 | 37.68 | 19.64 | 1.24 | 0
20200312:1110 | 622.94 | 822.99 | 43.17 | 22.08 | 0.9 | 0
20200312:1210 | 647.44 | 875.16 | 45.05 | 24.06 | 0.62 | 0
20200312:1310 | 588.14 | 791.65 | 42.88 | 25.44 | 0.62 | 0
20200312:1410 | 559.44 | 747.9 | 37.18 | 26.38 | 0.83 | 0
20200312:1510 | 439.2 | 575.87 | 28.96 | 26.7 | 1.38 | 0
20200312:1610 | 213.73 | 286.95 | 19.18 | 26.25 | 2.07 | 0
20200312:1710 | 62.84 | 105.34 | 8.51 | 24.72 | 2.34 | 0
20200312:1810 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 2.62 | 0
20200312:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 2.55 | 0
20200312:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 2.28 | 0
20200312:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 2 | 0
20200312:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 1.86 | 0
20200312:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 1.72 | 0
20200313:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 1.45 | 0
20200313:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 1.24 | 0
20200313:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 1.1 | 0
20200313:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0.9 | 0
20200313:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0.76 | 0
20200313:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0.69 | 0
20200313:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0.62 | 0
20200313:0710 | 66.06 | 99.45 | 9.61 | 10.24 | 0.9 | 0
20200313:0810 | 156.73 | 200.95 | 20.25 | 11.85 | 1.24 | 0
20200313:0910 | 417.28 | 511.43 | 29.97 | 13.54 | 1.45 | 0
20200313:1010 | 362.9 | 446.82 | 38.06 | 14.73 | 1.86 | 0
20200313:1110 | 266.53 | 333.31 | 43.56 | 15.94 | 2.28 | 0
20200313:1210 | 710.3 | 897.81 | 45.44 | 16.64 | 2.48 | 0
20200313:1310 | 628.67 | 788.95 | 43.24 | 17.02 | 2.41 | 0
20200313:1410 | 554.74 | 691.52 | 37.49 | 17.36 | 2.34 | 0
20200313:1510 | 322.37 | 401.96 | 29.23 | 17.63 | 2.14 | 0
20200313:1610 | 250.71 | 321.47 | 19.42 | 17.56 | 1.93 | 0
20200313:1710 | 90.91 | 147.82 | 8.73 | 17.26 | 1.86 | 0
20200313:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 1.59 | 0
20200313:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0.76 | 0
20200313:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.55 | 0
20200313:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.55 | 0
20200313:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 1.17 | 0
20200313:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 1.79 | 0
20200314:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 2.28 | 0
20200314:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 2.41 | 0
20200314:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 2.55 | 0
20200314:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 2.55 | 0
20200314:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 2.28 | 0
20200314:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 1.93 | 0
20200314:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 1.79 | 0
20200314:0710 | 90.15 | 130.76 | 9.93 | 7.23 | 1.79 | 0
20200314:0810 | 310.78 | 379.6 | 20.59 | 9.49 | 2.14 | 0
20200314:0910 | 531.65 | 644.39 | 30.32 | 11.27 | 2 | 0
20200314:1010 | 663.79 | 821.96 | 38.44 | 12.98 | 2 | 0
20200314:1110 | 737.25 | 933.94 | 43.96 | 14.93 | 2 | 0
20200314:1210 | 770.82 | 989.09 | 45.84 | 16.44 | 2.07 | 0
20200314:1310 | 725.62 | 932.5 | 43.6 | 17.93 | 2 | 0
20200314:1410 | 640.78 | 817.87 | 37.8 | 18.95 | 1.86 | 0
20200314:1510 | 497.48 | 628.91 | 29.5 | 19.45 | 1.72 | 0
20200314:1610 | 310.41 | 401.37 | 19.66 | 19.52 | 1.66 | 0
20200314:1710 | 93.39 | 151.98 | 8.94 | 19.27 | 1.52 | 0
20200314:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 1.31 | 0
20200314:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 1.52 | 0
20200314:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 1.52 | 0
20200314:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 1.52 | 0
20200314:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 1.45 | 0
20200314:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 1.45 | 0
20200315:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1.45 | 0
20200315:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 1.45 | 0
20200315:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 1.66 | 0
20200315:0310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.86 | 0
20200315:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 1.93 | 0
20200315:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 2.07 | 0
20200315:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 2.07 | 0
20200315:0710 | 116.49 | 169.6 | 10.25 | 7.62 | 2.21 | 0
20200315:0810 | 329.46 | 400.72 | 20.92 | 9.47 | 2.69 | 0
20200315:0910 | 524.57 | 630.82 | 30.68 | 12.15 | 3.17 | 0
20200315:1010 | 668.77 | 821.55 | 38.82 | 14.76 | 3.31 | 0
20200315:1110 | 728.64 | 909.07 | 44.36 | 16.8 | 3.66 | 0
20200315:1210 | 778.95 | 981.15 | 46.23 | 17.81 | 3.79 | 0
20200315:1310 | 486.76 | 601.12 | 43.96 | 18.35 | 4.14 | 0
20200315:1410 | 597.02 | 734.96 | 38.11 | 18.62 | 4.83 | 0
20200315:1510 | 493.3 | 601.14 | 29.77 | 17.76 | 5.38 | 0
20200315:1610 | 316.67 | 396.59 | 19.89 | 16.37 | 5.17 | 0
20200315:1710 | 35.82 | 59.53 | 9.16 | 14.86 | 4.28 | 0
20200315:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 3.93 | 0
20200315:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 4.34 | 0
20200315:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 4.34 | 0
20200315:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 4.28 | 0
20200315:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 3.93 | 0
20200315:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 3.86 | 0
20200316:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 4.28 | 0
20200316:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 4.48 | 0
20200316:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 4.34 | 0
20200316:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 4.21 | 0
20200316:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 4.14 | 0
20200316:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 4.14 | 0
20200316:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 4.41 | 0
20200316:0710 | 54.52 | 82.23 | 10.57 | 10.92 | 4.14 | 0
20200316:0810 | 35.12 | 56.59 | 21.26 | 10.92 | 4.69 | 0
20200316:0910 | 58.5 | 84.88 | 31.04 | 11.06 | 5.03 | 0
20200316:1010 | 55.81 | 81.96 | 39.21 | 11.89 | 5.24 | 0
20200316:1110 | 87.95 | 120.01 | 44.76 | 12.82 | 6.9 | 0
20200316:1210 | 124.4 | 162.94 | 46.63 | 14.21 | 7.38 | 0
20200316:1310 | 124.06 | 162.94 | 44.32 | 14.48 | 6 | 0
20200316:1410 | 33.04 | 54.64 | 38.42 | 14 | 5.59 | 0
20200316:1510 | 127.62 | 166.25 | 30.04 | 13.43 | 6.14 | 0
20200316:1610 | 37.88 | 60.49 | 20.13 | 13.15 | 6.48 | 0
20200316:1710 | 55.73 | 86.7 | 9.38 | 12.93 | 6.34 | 0
20200316:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 6.34 | 0
20200316:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 5.52 | 0
20200316:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 5.38 | 0
20200316:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 5.31 | 0
20200316:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 5.38 | 0
20200316:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 5.24 | 0
20200317:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 5.1 | 0
20200317:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 4.9 | 0
20200317:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 4.69 | 0
20200317:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 4.41 | 0
20200317:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 4.28 | 0
20200317:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 4.14 | 0
20200317:0610 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 4.07 | 0
20200317:0710 | 12.65 | 27.32 | 10.9 | 12.06 | 3.72 | 0
20200317:0810 | 36.26 | 58.54 | 21.6 | 13.12 | 3.24 | 0
20200317:0910 | 59.92 | 87.81 | 31.4 | 14.39 | 3.79 | 0
20200317:1010 | 143.38 | 186.35 | 39.59 | 15.04 | 3.72 | 0
20200317:1110 | 87.3 | 120.98 | 45.17 | 15.62 | 3.66 | 0
20200317:1210 | 83.92 | 117.08 | 47.02 | 15.95 | 4.14 | 0
20200317:1310 | 125.97 | 166.84 | 44.68 | 16.15 | 3.66 | 0
20200317:1410 | 283.66 | 352.77 | 38.73 | 17.13 | 3.79 | 0
20200317:1510 | 229.39 | 289.25 | 30.3 | 17.54 | 3.38 | 0
20200317:1610 | 90.76 | 126.48 | 20.36 | 17.98 | 3.17 | 0
20200317:1710 | 21.29 | 40 | 9.59 | 17.62 | 2.55 | 0
20200317:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 1.86 | 0
20200317:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 0.83 | 0
20200317:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 0.97 | 0
20200317:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 1.17 | 0
20200317:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0.76 | 0
20200317:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0.07 | 0
20200318:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.55 | 0
20200318:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0.9 | 0
20200318:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0.76 | 0
20200318:0310 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.76 | 0
20200318:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0.76 | 0
20200318:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0.83 | 0
20200318:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 1.03 | 0
20200318:0710 | 43.66 | 67.55 | 11.22 | 9.43 | 0.34 | 0
20200318:0810 | 124.53 | 163.02 | 21.94 | 11.07 | 0.28 | 0
20200318:0910 | 181.11 | 231.07 | 31.76 | 13.06 | 0.07 | 0
20200318:1010 | 298.35 | 374.9 | 39.97 | 15.2 | 0.28 | 0
20200318:1110 | 431.57 | 548.23 | 45.57 | 16.43 | 0.14 | 0
20200318:1210 | 359.77 | 455.9 | 47.41 | 17.8 | 0.69 | 0
20200318:1310 | 335.39 | 424.46 | 45.04 | 18.4 | 1.1 | 0
20200318:1410 | 320.87 | 405.5 | 39.04 | 18.86 | 1.38 | 0
20200318:1510 | 325.1 | 410.39 | 30.57 | 19.23 | 1.45 | 0
20200318:1610 | 218.13 | 282.95 | 20.6 | 19.08 | 1.52 | 0
20200318:1710 | 64.95 | 102.42 | 9.8 | 18.41 | 1.38 | 0
20200318:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 1.52 | 0
20200318:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.69 | 0
20200318:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 0.14 | 0
20200318:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0.41 | 0
20200318:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.62 | 0
20200318:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0.76 | 0
20200319:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 1.03 | 0
20200319:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 1.38 | 0
20200319:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1.38 | 0
20200319:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.38 | 0
20200319:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 1.31 | 0
20200319:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 1.31 | 0
20200319:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 1.31 | 0
20200319:0710 | 93.83 | 132.61 | 11.55 | 8.35 | 1.17 | 0
20200319:0810 | 321.74 | 396.18 | 22.27 | 10.77 | 1.17 | 0
20200319:0910 | 486.24 | 598.08 | 32.12 | 13.15 | 1.24 | 0
20200319:1010 | 664.86 | 836.67 | 40.36 | 15.27 | 1.72 | 0
20200319:1110 | 748.66 | 953.11 | 45.97 | 16.9 | 2.41 | 0
20200319:1210 | 794.69 | 1017.82 | 47.81 | 17.97 | 2.83 | 0
20200319:1310 | 675.56 | 854.1 | 45.39 | 18.78 | 3.03 | 0
20200319:1410 | 546.48 | 681.64 | 39.35 | 19.1 | 3.24 | 0
20200319:1510 | 382.78 | 475.1 | 30.83 | 19.04 | 3.52 | 0
20200319:1610 | 239.55 | 305.57 | 20.83 | 18.37 | 3.86 | 0
20200319:1710 | 56.78 | 88.6 | 10.02 | 16.94 | 3.59 | 0
20200319:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3.17 | 0
20200319:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 2.69 | 0
20200319:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 2.28 | 0
20200319:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 1.93 | 0
20200319:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 1.79 | 0
20200319:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 1.72 | 0
20200320:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1.72 | 0
20200320:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 1.72 | 0
20200320:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 1.72 | 0
20200320:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 1.66 | 0
20200320:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 1.59 | 0
20200320:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.72 | 0
20200320:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 1.72 | 0
20200320:0710 | 137.03 | 191.83 | 11.87 | 7.45 | 2.41 | 0
20200320:0810 | 355.17 | 429.34 | 22.61 | 8.87 | 2.41 | 0
20200320:0910 | 553.12 | 667.65 | 32.47 | 11.03 | 2.34 | 0
20200320:1010 | 700.57 | 865.38 | 40.74 | 13.08 | 2.48 | 0
20200320:1110 | 769.63 | 964.09 | 46.37 | 14.88 | 2.97 | 0
20200320:1210 | 762.37 | 959.06 | 48.2 | 15.91 | 3.1 | 0
20200320:1310 | 675.8 | 845.32 | 45.75 | 16.63 | 3.03 | 0
20200320:1410 | 562.6 | 696.94 | 39.65 | 17.09 | 3.03 | 0
20200320:1510 | 441.29 | 543.73 | 31.09 | 17.2 | 3.1 | 0
20200320:1610 | 165.25 | 214.47 | 21.06 | 16.9 | 3.24 | 0
20200320:1710 | 74.74 | 113.97 | 10.23 | 16.04 | 3.31 | 0
20200320:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 2.97 | 0
20200320:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 2.62 | 0
20200320:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 2.21 | 0
20200320:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 1.93 | 0
20200320:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 1.52 | 0
20200320:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 1.38 | 0
20200321:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 1.45 | 0
20200321:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1.52 | 0
20200321:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 1.52 | 0
20200321:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 1.52 | 0
20200321:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 1.52 | 0
20200321:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.59 | 0
20200321:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 1.52 | 0
20200321:0710 | 152.06 | 210.82 | 12.2 | 5.25 | 1.24 | 0
20200321:0810 | 366.35 | 447 | 22.95 | 9.17 | 1.24 | 0
20200321:0910 | 561.41 | 684.68 | 32.83 | 11.85 | 1.86 | 0
20200321:1010 | 705.42 | 878.72 | 41.13 | 13.72 | 2.21 | 0
20200321:1110 | 771.45 | 978.63 | 46.77 | 15.07 | 2.28 | 0
20200321:1210 | 814.52 | 1046.98 | 48.6 | 16.22 | 2.28 | 0
20200321:1310 | 763.5 | 976.63 | 46.1 | 17.15 | 2.34 | 0
20200321:1410 | 675.39 | 852.41 | 39.95 | 17.75 | 2.48 | 0
20200321:1510 | 518.99 | 646.21 | 31.35 | 17.95 | 2.55 | 0
20200321:1610 | 323.63 | 410.44 | 21.28 | 17.69 | 2.76 | 0
20200321:1710 | 109.25 | 169.85 | 10.44 | 16.95 | 2.97 | 0
20200321:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 3.03 | 0
20200321:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 2.9 | 0
20200321:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 2.34 | 0
20200321:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 1.72 | 0
20200321:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 1.45 | 0
20200321:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 1.52 | 0
20200322:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 1.59 | 0
20200322:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 1.52 | 0
20200322:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 1.52 | 0
20200322:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 1.52 | 0
20200322:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 1.52 | 0
20200322:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 1.59 | 0
20200322:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 1.59 | 0
20200322:0710 | 147.85 | 206.36 | 12.52 | 7.8 | 0.9 | 0
20200322:0810 | 356.2 | 438.46 | 23.29 | 10.3 | 0.76 | 0
20200322:0910 | 541.73 | 671.6 | 33.19 | 12.88 | 0.9 | 0
20200322:1010 | 678.5 | 860.55 | 41.51 | 14.99 | 1.31 | 0
20200322:1110 | 684.48 | 869.8 | 47.17 | 16.48 | 1.93 | 0
20200322:1210 | 614.68 | 777.18 | 48.99 | 17.26 | 2.07 | 0
20200322:1310 | 128.6 | 171.72 | 46.46 | 17.97 | 2.34 | 0
20200322:1410 | 384.94 | 479.9 | 40.26 | 18.3 | 2.55 | 0
20200322:1510 | 217.32 | 276.19 | 31.6 | 18.16 | 3.17 | 0
20200322:1610 | 322.75 | 405.43 | 21.51 | 16.96 | 4 | 0
20200322:1710 | 96.66 | 146.58 | 10.65 | 15.52 | 3.93 | 0
20200322:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 3.17 | 0
20200322:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 2.21 | 0
20200322:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 1.93 | 0
20200322:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 1.93 | 0
20200322:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 1.93 | 0
20200322:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 2.07 | 0
20200323:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 1.79 | 0
20200323:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 1.86 | 0
20200323:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 1.93 | 0
20200323:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 1.93 | 0
20200323:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 1.86 | 0
20200323:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 2 | 0
20200323:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 2.07 | 0
20200323:0710 | 150.51 | 210.56 | 12.85 | 9.99 | 1.72 | 0
20200323:0810 | 281.73 | 346.68 | 23.62 | 11.98 | 2.14 | 0
20200323:0910 | 396.77 | 479.54 | 33.55 | 13.34 | 3.38 | 0
20200323:1010 | 280.16 | 344.78 | 41.9 | 14.68 | 4.21 | 0
20200323:1110 | 196.57 | 248.16 | 47.58 | 14.95 | 4.07 | 0
20200323:1210 | 673 | 829.39 | 49.38 | 15.83 | 4.21 | 0
20200323:1310 | 546.98 | 668.41 | 46.81 | 15.77 | 4.21 | 0
20200323:1410 | 283.88 | 350.33 | 40.56 | 15.76 | 4.48 | 0
20200323:1510 | 96.56 | 131.71 | 31.86 | 15.5 | 4.55 | 0
20200323:1610 | 270.19 | 337 | 21.73 | 15.2 | 4.55 | 0
20200323:1710 | 66.02 | 99.36 | 10.86 | 14.24 | 3.79 | 0
20200323:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 3.1 | 0
20200323:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 2.9 | 0
20200323:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 2.9 | 0
20200323:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 2.76 | 0
20200323:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 2.76 | 0
20200323:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 2.62 | 0
20200324:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 2.48 | 0
20200324:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 2.34 | 0
20200324:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 2.41 | 0
20200324:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 2.34 | 0
20200324:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 2.21 | 0
20200324:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 2.07 | 0
20200324:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 2 | 0
20200324:0710 | 125.32 | 171.03 | 13.17 | 7.94 | 1.45 | 0
20200324:0810 | 358.94 | 437.62 | 23.96 | 10.53 | 1.86 | 0
20200324:0910 | 551.6 | 666.73 | 33.91 | 12.25 | 2.83 | 0
20200324:1010 | 707.85 | 868.64 | 42.28 | 14.17 | 3.59 | 0
20200324:1110 | 607.97 | 750.24 | 47.98 | 15.59 | 3.38 | 0
20200324:1210 | 215.52 | 272.9 | 49.77 | 16.25 | 2.83 | 0
20200324:1310 | 375.96 | 464.24 | 47.16 | 16.01 | 2.83 | 0
20200324:1410 | 644.44 | 795.44 | 40.85 | 15.53 | 3.17 | 0
20200324:1510 | 150.96 | 195.16 | 32.11 | 15 | 3.45 | 0
20200324:1610 | 41.5 | 65.37 | 21.96 | 14.4 | 3.45 | 0
20200324:1710 | 11.88 | 26.34 | 11.06 | 13.32 | 3.24 | 0
20200324:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 2.69 | 0
20200324:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 2.55 | 0
20200324:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 2.41 | 0
20200324:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 2.28 | 0
20200324:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 2.14 | 0
20200324:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 2.28 | 0
20200325:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 2.41 | 0
20200325:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 2.62 | 0
20200325:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 2.62 | 0
20200325:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 2.48 | 0
20200325:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 2.21 | 0
20200325:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 2.14 | 0
20200325:0610 | 0.48 | 6.83 | 2.33 | 6.71 | 2.21 | 0
20200325:0710 | 8.27 | 20.49 | 13.49 | 6.68 | 1.93 | 0
20200325:0810 | 103.98 | 135.93 | 24.3 | 6.84 | 2 | 0
20200325:0910 | 77.17 | 105.37 | 34.27 | 7.11 | 2.34 | 0
20200325:1010 | 100.1 | 131.71 | 42.66 | 7.39 | 2.48 | 0
20200325:1110 | 255.9 | 310.12 | 48.38 | 8.24 | 2.28 | 0
20200325:1210 | 279.62 | 339.24 | 50.17 | 9.08 | 2 | 0
20200325:1310 | 212.67 | 263.13 | 47.51 | 10.06 | 1.79 | 0
20200325:1410 | 502.26 | 609.46 | 41.15 | 10.8 | 1.72 | 0
20200325:1510 | 308.7 | 375.75 | 32.36 | 11.12 | 1.59 | 0
20200325:1610 | 168.94 | 213.97 | 22.18 | 10.94 | 1.66 | 0
20200325:1710 | 75.12 | 109.84 | 11.27 | 10.66 | 1.79 | 0
20200325:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 1.93 | 0
20200325:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 1.93 | 0
20200325:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 2 | 0
20200325:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 1.93 | 0
20200325:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 1.59 | 0
20200325:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 1.38 | 0
20200326:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 1.17 | 0
20200326:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 1.03 | 0
20200326:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.83 | 0
20200326:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0.76 | 0
20200326:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0.48 | 0
20200326:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0.28 | 0
20200326:0610 | 1.37 | 8.78 | 2.65 | 5.43 | 0.48 | 0
20200326:0710 | 161.5 | 217.46 | 13.82 | 5.43 | 0.62 | 0
20200326:0810 | 342.58 | 414.33 | 24.64 | 7.19 | 0.76 | 0
20200326:0910 | 547.57 | 664.51 | 34.62 | 8.6 | 0.97 | 0
20200326:1010 | 723.76 | 903.18 | 43.04 | 9.79 | 1.1 | 0
20200326:1110 | 793.81 | 989.17 | 48.78 | 10.17 | 2 | 0
20200326:1210 | 855.12 | 1062.22 | 50.56 | 10.17 | 2.69 | 0
20200326:1310 | 788.68 | 953 | 47.86 | 8.81 | 3.52 | 0
20200326:1410 | 99.07 | 130.74 | 41.44 | 8.29 | 4.14 | 0
20200326:1510 | 564.81 | 661.05 | 32.61 | 7.81 | 4.34 | 0
20200326:1610 | 249.55 | 301.82 | 22.4 | 7.47 | 3.72 | 0
20200326:1710 | 70.08 | 100.73 | 11.48 | 7.24 | 3.1 | 0
20200326:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 2.48 | 0
20200326:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 1.66 | 0
20200326:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 1.31 | 0
20200326:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 1.1 | 0
20200326:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0.97 | 0
20200326:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 1.03 | 0
20200327:0010 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 1.24 | 0
20200327:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 1.31 | 0
20200327:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.24 | 0
20200327:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.24 | 0
20200327:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.24 | 0
20200327:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.24 | 0
20200327:0610 | 4.73 | 15.28 | 2.97 | 0.85 | 1.17 | 0
20200327:0710 | 187.44 | 250.44 | 14.14 | 2.33 | 0.48 | 0
20200327:0810 | 402.45 | 486.49 | 24.97 | 5.61 | 0.28 | 0
20200327:0910 | 591.95 | 722.87 | 34.98 | 8.32 | 0.76 | 0
20200327:1010 | 720.84 | 900.02 | 43.42 | 10.16 | 1.17 | 0
20200327:1110 | 781.58 | 1003.06 | 49.18 | 11.74 | 0.97 | 0
20200327:1210 | 818.86 | 1068.83 | 50.95 | 12.98 | 0.9 | 0
20200327:1310 | 727.23 | 927.85 | 48.2 | 13.83 | 1.31 | 0
20200327:1410 | 619.5 | 776.05 | 41.74 | 14.33 | 1.45 | 0
20200327:1510 | 479.45 | 592 | 32.86 | 14.45 | 1.52 | 0
20200327:1610 | 193.57 | 246.71 | 22.62 | 14.31 | 1.38 | 0
20200327:1710 | 67.38 | 100.2 | 11.68 | 13.98 | 0.97 | 0
20200327:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.69 | 0
20200327:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 1.52 | 0
20200327:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.69 | 0
20200327:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0.34 | 0
20200327:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0.9 | 0
20200327:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 1.17 | 0
20200328:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 1.17 | 0
20200328:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 1.31 | 0
20200328:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 1.24 | 0
20200328:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 1.03 | 0
20200328:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0.76 | 0
20200328:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.9 | 0
20200328:0610 | 0.1 | 5.85 | 3.29 | 5.47 | 1.17 | 0
20200328:0710 | 126.71 | 170.22 | 14.46 | 7.72 | 0.41 | 0
20200328:0810 | 245.82 | 303.73 | 25.31 | 9.92 | 0.41 | 0
20200328:0910 | 432.13 | 529.85 | 35.33 | 12.08 | 0.9 | 0
20200328:1010 | 601.52 | 753.35 | 43.8 | 13.95 | 1.24 | 0
20200328:1110 | 732.3 | 941.49 | 49.58 | 15.37 | 1.38 | 0
20200328:1210 | 803.67 | 1050.53 | 51.33 | 16.41 | 1.45 | 0
20200328:1310 | 726.57 | 948.75 | 48.55 | 17.39 | 1.1 | 0
20200328:1410 | 559.62 | 711.09 | 42.03 | 17.39 | 1.1 | 0
20200328:1510 | 525.42 | 661.17 | 33.11 | 17.46 | 1.38 | 0
20200328:1610 | 338.63 | 430.36 | 22.84 | 17.24 | 1.72 | 0
20200328:1710 | 122.77 | 188.5 | 11.88 | 16.91 | 2 | 0
20200328:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 2.07 | 0
20200328:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 2.07 | 0
20200328:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 2 | 0
20200328:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 2 | 0
20200328:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 2 | 0
20200328:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 1.93 | 0
20200329:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 1.79 | 0
20200329:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 1.66 | 0
20200329:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 1.52 | 0
20200329:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 1.59 | 0
20200329:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 1.52 | 0
20200329:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.52 | 0
20200329:0610 | 7.09 | 19.74 | 3.61 | 5.09 | 1.45 | 0
20200329:0710 | 190.43 | 256.49 | 14.79 | 6.83 | 1.17 | 0
20200329:0810 | 406 | 492.5 | 25.64 | 10.39 | 2.14 | 0
20200329:0910 | 593.64 | 722.93 | 35.69 | 12.42 | 2.41 | 0
20200329:1010 | 720.25 | 897.32 | 44.18 | 14.45 | 2.62 | 0
20200329:1110 | 795.4 | 1010.26 | 49.97 | 16.3 | 2.83 | 0
20200329:1210 | 817.82 | 1047 | 51.72 | 17.81 | 3.1 | 0
20200329:1310 | 788.99 | 1008.03 | 48.89 | 18.86 | 3.24 | 0
20200329:1410 | 696.89 | 879.44 | 42.32 | 19.34 | 3.31 | 0
20200329:1510 | 528.62 | 657.93 | 33.35 | 19.42 | 3.45 | 0
20200329:1610 | 342.85 | 434.82 | 23.05 | 19.2 | 3.59 | 0
20200329:1710 | 125.3 | 192.24 | 12.08 | 18.47 | 3.52 | 0
20200329:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 3.31 | 0
20200329:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.98 | 3.45 | 0
20200329:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 3.24 | 0
20200329:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 2.97 | 0
20200329:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 2.55 | 0
20200329:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 2.41 | 0
20200330:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 2.55 | 0
20200330:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 2.76 | 0
20200330:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2.9 | 0
20200330:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 3.03 | 0
20200330:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 3.24 | 0
20200330:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 3.31 | 0
20200330:0610 | 2.36 | 10.73 | 3.93 | 5.78 | 3.24 | 0
20200330:0710 | 36.82 | 57.56 | 15.11 | 5.78 | 3.72 | 0
20200330:0810 | 89.4 | 119.03 | 25.97 | 6.78 | 3.66 | 0
20200330:0910 | 232.23 | 281.11 | 36.04 | 8.03 | 3.31 | 0
20200330:1010 | 287.01 | 345.44 | 44.56 | 8.93 | 3.1 | 0
20200330:1110 | 332.7 | 400.39 | 50.37 | 9.67 | 2.9 | 0
20200330:1210 | 367.58 | 442.75 | 52.11 | 9.9 | 2.55 | 0
20200330:1310 | 244.84 | 300.46 | 49.23 | 10.25 | 2 | 0
20200330:1410 | 372.48 | 452.34 | 42.6 | 10.7 | 1.45 | 0
20200330:1510 | 89.66 | 121.96 | 33.6 | 10.99 | 0.9 | 0
20200330:1610 | 149.08 | 191.38 | 23.27 | 11.19 | 0.97 | 0
20200330:1710 | 12.02 | 26.34 | 12.29 | 11.07 | 1.03 | 0
20200330:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 1.86 | 0
20200330:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 1.45 | 0
20200330:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 1.17 | 0
20200330:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 1.17 | 0
20200330:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0.9 | 0
20200330:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0.62 | 0
20200331:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0.62 | 0
20200331:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0.83 | 0
20200331:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.69 | 0
20200331:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0.62 | 0
20200331:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0.62 | 0
20200331:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.34 | 0
20200331:0610 | 0.1 | 5.85 | 4.25 | 6.23 | 0.83 | 0
20200331:0710 | 16.63 | 32.2 | 15.42 | 6.09 | 0.97 | 0
20200331:0810 | 47.03 | 70.25 | 26.3 | 7.01 | 1.17 | 0
20200331:0910 | 120.82 | 156.11 | 36.39 | 7.89 | 1.03 | 0
20200331:1010 | 85.49 | 116.1 | 44.94 | 9.29 | 1.52 | 0
20200331:1110 | 81.61 | 112.2 | 50.76 | 11.13 | 3.1 | 0
20200331:1210 | 120.92 | 158.06 | 52.49 | 11.92 | 3.59 | 0
20200331:1310 | 109.8 | 145.37 | 49.57 | 12.21 | 3.72 | 0
20200331:1410 | 85.29 | 117.08 | 42.89 | 12.64 | 4.14 | 0
20200331:1510 | 34.76 | 56.59 | 33.84 | 12.86 | 3.93 | 0
20200331:1610 | 28.62 | 48.78 | 23.48 | 12.69 | 3.66 | 0
20200331:1710 | 10.63 | 24.39 | 12.48 | 11.91 | 3.38 | 0
20200331:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 3.45 | 0
20200331:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 2.76 | 0
20200331:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 2.9 | 0
20200331:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 3.03 | 0
20200331:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 3.1 | 0
20200331:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 3.03 | 0
20200401:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 3.03 | 0
20200401:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 2.97 | 0
20200401:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 2.97 | 0
20200401:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 3.03 | 0
20200401:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 3.17 | 0
20200401:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 3.45 | 0
20200401:0610 | 0 | 3.9 | 4.56 | 10.34 | 3.79 | 0
20200401:0710 | 23.61 | 41.95 | 15.74 | 10.59 | 4.76 | 0
20200401:0810 | 91.89 | 123.91 | 26.63 | 11.27 | 5.52 | 0
20200401:0910 | 158.25 | 200.29 | 36.74 | 11.98 | 5.86 | 0
20200401:1010 | 197.27 | 245.48 | 45.31 | 12.67 | 6.14 | 0
20200401:1110 | 224.21 | 276.72 | 51.16 | 12.78 | 5.86 | 0
20200401:1210 | 84.46 | 116.1 | 52.87 | 12.99 | 5.93 | 0
20200401:1310 | 105.41 | 140.5 | 49.91 | 13.13 | 5.93 | 0
20200401:1410 | 47.53 | 72.2 | 43.17 | 12.59 | 5.38 | 0
20200401:1510 | 39.63 | 62.44 | 34.08 | 12.15 | 5.17 | 0
20200401:1610 | 46.05 | 70.25 | 23.69 | 11.95 | 4.76 | 0
20200401:1710 | 75.25 | 108.07 | 12.68 | 11.42 | 4.9 | 0
20200401:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 4.41 | 0
20200401:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 2.55 | 0
20200401:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.07 | 0
20200401:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 1.52 | 0
20200401:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 1.24 | 0
20200401:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1.1 | 0
20200402:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 1.03 | 0
20200402:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 1.1 | 0
20200402:0210 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.1 | 0
20200402:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 1.03 | 0
20200402:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0.97 | 0
20200402:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0.9 | 0
20200402:0610 | 6.27 | 17.56 | 4.87 | 8.87 | 0.76 | 0
20200402:0710 | 133.14 | 177.26 | 16.06 | 9.39 | 0.28 | 0
20200402:0810 | 339.96 | 416.22 | 26.96 | 9.98 | 0.55 | 0
20200402:0910 | 305.05 | 372.97 | 37.09 | 10.47 | 0.76 | 0
20200402:1010 | 274.65 | 338.22 | 45.69 | 11.28 | 1.1 | 0
20200402:1110 | 121.04 | 159.03 | 51.55 | 11.94 | 1.1 | 0
20200402:1210 | 327.77 | 406.4 | 53.26 | 13.24 | 0.97 | 0
20200402:1310 | 499.15 | 618.03 | 50.24 | 13.74 | 1.52 | 0
20200402:1410 | 486.58 | 598.17 | 43.45 | 13.94 | 1.93 | 0
20200402:1510 | 267.34 | 331.52 | 34.31 | 14.29 | 2 | 0
20200402:1610 | 174.39 | 223.33 | 23.9 | 14.56 | 2.14 | 0
20200402:1710 | 73.82 | 107.68 | 12.88 | 14.34 | 2.21 | 0
20200402:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1.45 | 0
20200402:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 1.03 | 0
20200402:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 1.17 | 0
20200402:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 1.66 | 0
20200402:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 1.72 | 0
20200402:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 1.52 | 0
20200403:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 1.17 | 0
20200403:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0.97 | 0
20200403:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 1.03 | 0
20200403:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 1.45 | 0
20200403:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 2 | 0
20200403:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 2.21 | 0
20200403:0610 | 5.76 | 16.59 | 5.19 | 6.39 | 2.21 | 0
20200403:0710 | 70.59 | 98.07 | 16.37 | 6.95 | 2.14 | 0
20200403:0810 | 200.66 | 246.2 | 27.28 | 8.26 | 2.69 | 0
20200403:0910 | 452.45 | 539.63 | 37.43 | 9.63 | 2.76 | 0
20200403:1010 | 494.36 | 595.74 | 46.06 | 10.89 | 2.69 | 0
20200403:1110 | 759.62 | 945.64 | 51.94 | 12.3 | 2.55 | 0
20200403:1210 | 819.79 | 1037.35 | 53.64 | 14.02 | 2.62 | 0
20200403:1310 | 804.39 | 1018.72 | 50.58 | 15.24 | 2.69 | 0
20200403:1410 | 709.84 | 889.2 | 43.73 | 16.1 | 2.69 | 0
20200403:1510 | 554.34 | 683.51 | 34.55 | 16.1 | 2.76 | 0
20200403:1610 | 356.23 | 446.35 | 24.11 | 16.17 | 2.83 | 0
20200403:1710 | 135.55 | 203.23 | 13.08 | 15.69 | 2.83 | 0
20200403:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 2.28 | 0
20200403:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 2.07 | 0
20200403:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 1.59 | 0
20200403:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0.9 | 0
20200403:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.83 | 0
20200403:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0.97 | 0
20200404:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 1.03 | 0
20200404:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.31 | 0
20200404:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 1.45 | 0
20200404:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.45 | 0
20200404:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.52 | 0
20200404:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 1.45 | 0
20200404:0610 | 16.58 | 46.34 | 5.5 | 3.9 | 1.38 | 0
20200404:0710 | 217.22 | 285.74 | 16.69 | 6.37 | 0.97 | 0
20200404:0810 | 438.41 | 537.5 | 27.61 | 10.77 | 1.03 | 0
20200404:0910 | 605.72 | 751.92 | 37.77 | 13.59 | 1.52 | 0
20200404:1010 | 740.64 | 941.64 | 46.43 | 15.6 | 1.93 | 0
20200404:1110 | 811.33 | 1048.71 | 52.33 | 16.98 | 2.21 | 0
20200404:1210 | 830.65 | 1077.35 | 54.01 | 18.03 | 2.55 | 0
20200404:1310 | 668.33 | 848.6 | 50.91 | 18.76 | 2.83 | 0
20200404:1410 | 493.54 | 615.55 | 44 | 19.14 | 3.31 | 0
20200404:1510 | 442.54 | 547.71 | 34.78 | 18.85 | 3.79 | 0
20200404:1610 | 280.28 | 353.11 | 24.32 | 18.11 | 4.21 | 0
20200404:1710 | 136.73 | 204.65 | 13.27 | 16.66 | 4.14 | 0
20200404:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 3.79 | 0
20200404:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 2.97 | 0
20200404:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 2.48 | 0
20200404:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 2.21 | 0
20200404:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 2.21 | 0
20200404:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 2.21 | 0
20200405:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 2.14 | 0
20200405:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 2.21 | 0
20200405:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 2.21 | 0
20200405:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 2.21 | 0
20200405:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 2.14 | 0
20200405:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 2.14 | 0
20200405:0610 | 24.57 | 50.93 | 5.81 | 5.03 | 2.14 | 0
20200405:0710 | 210.19 | 275 | 17 | 7.8 | 1.72 | 0
20200405:0810 | 438.42 | 533.18 | 27.93 | 11.89 | 2.41 | 0
20200405:0910 | 552.18 | 673.27 | 38.12 | 13.91 | 2.9 | 0
20200405:1010 | 732.71 | 914.38 | 46.79 | 15.36 | 3.03 | 0
20200405:1110 | 784.87 | 992.82 | 52.72 | 16.6 | 3.24 | 0
20200405:1210 | 820.23 | 1044.76 | 54.39 | 17.33 | 3.38 | 0
20200405:1310 | 770.75 | 973.63 | 51.24 | 18 | 3.72 | 0
20200405:1410 | 685.93 | 855.23 | 44.28 | 18.22 | 3.93 | 0
20200405:1510 | 480.45 | 590.55 | 35.01 | 17.92 | 4.14 | 0
20200405:1610 | 369.06 | 461.16 | 24.52 | 17.21 | 4.28 | 0
20200405:1710 | 98.66 | 141.66 | 13.47 | 16.01 | 4.14 | 0
20200405:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 3.38 | 0
20200405:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 3.17 | 0
20200405:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 2.83 | 0
20200405:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 2.48 | 0
20200405:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 2.41 | 0
20200405:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 2.48 | 0
20200406:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 2.28 | 0
20200406:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 2.34 | 0
20200406:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 2.28 | 0
20200406:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 2.14 | 0
20200406:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 2.07 | 0
20200406:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 2.14 | 0
20200406:0610 | 13.74 | 29.03 | 6.11 | 9.27 | 2 | 0
20200406:0710 | 141.61 | 186.17 | 17.3 | 10.63 | 2.28 | 0
20200406:0810 | 221.71 | 274.8 | 28.25 | 12.55 | 3.17 | 0
20200406:0910 | 421 | 512.06 | 38.45 | 14.42 | 3.24 | 0
20200406:1010 | 384.9 | 473.82 | 47.16 | 16.02 | 3.24 | 0
20200406:1110 | 790.57 | 1002.3 | 53.1 | 17.4 | 3.31 | 0
20200406:1210 | 810.87 | 1034.94 | 54.76 | 18.37 | 3.45 | 0
20200406:1310 | 770.53 | 976.22 | 51.56 | 18.87 | 3.72 | 0
20200406:1410 | 667.54 | 830.55 | 44.55 | 18.54 | 4.07 | 0
20200406:1510 | 447.62 | 548.86 | 35.24 | 17.48 | 4.14 | 0
20200406:1610 | 241.34 | 303.7 | 24.73 | 16.56 | 4.07 | 0
20200406:1710 | 86.21 | 124.23 | 13.66 | 15.82 | 3.93 | 0
20200406:1810 | 0 | 4.88 | 2.47 | 14.76 | 3.24 | 0
20200406:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 2.9 | 0
20200406:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 2.34 | 0
20200406:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 2.07 | 0
20200406:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 2.07 | 0
20200406:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 2.14 | 0
20200407:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 2.14 | 0
20200407:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 2.07 | 0
20200407:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 2.14 | 0
20200407:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 2.21 | 0
20200407:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 2.21 | 0
20200407:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 2.21 | 0
20200407:0610 | 15.82 | 31.95 | 6.42 | 9.81 | 2.21 | 0
20200407:0710 | 103.82 | 139.67 | 17.61 | 11.27 | 2 | 0
20200407:0810 | 154.08 | 197.15 | 28.56 | 12.74 | 2.76 | 0
20200407:0910 | 188.82 | 238.36 | 38.79 | 13.89 | 3.17 | 0
20200407:1010 | 125.87 | 165.86 | 47.52 | 14.8 | 3.31 | 0
20200407:1110 | 324.28 | 400.39 | 53.49 | 15.5 | 3.38 | 0
20200407:1210 | 327.7 | 405.02 | 55.14 | 15.79 | 3.45 | 0
20200407:1310 | 632.26 | 782.71 | 51.89 | 15.98 | 3.45 | 0
20200407:1410 | 150.29 | 195.13 | 44.82 | 15.79 | 3.52 | 0
20200407:1510 | 215.07 | 270.5 | 35.47 | 15.56 | 3.31 | 0
20200407:1610 | 154.51 | 200.28 | 24.93 | 15.69 | 3.17 | 0
20200407:1710 | 113.81 | 164.19 | 13.86 | 15.32 | 2.83 | 0
20200407:1810 | 0.06 | 5.85 | 2.66 | 14.63 | 2.21 | 0
20200407:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 1.93 | 0
20200407:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 1.72 | 0
20200407:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 1.86 | 0
20200407:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 2.07 | 0
20200407:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 1.93 | 0
20200408:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 1.93 | 0
20200408:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 1.79 | 0
20200408:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 1.86 | 0
20200408:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 1.79 | 0
20200408:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 1.72 | 0
20200408:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 1.66 | 0
20200408:0610 | 30.37 | 64.87 | 6.72 | 7.12 | 1.45 | 0
20200408:0710 | 180.6 | 235.85 | 17.92 | 9.93 | 1.03 | 0
20200408:0810 | 259.36 | 321.97 | 28.88 | 12.99 | 1.24 | 0
20200408:0910 | 507.21 | 626.87 | 39.12 | 14.79 | 1.72 | 0
20200408:1010 | 595.98 | 750.3 | 47.88 | 16.46 | 1.79 | 0
20200408:1110 | 500.53 | 631.01 | 53.87 | 17.88 | 1.86 | 0
20200408:1210 | 612.51 | 781.58 | 55.51 | 18.72 | 2.07 | 0
20200408:1310 | 582.91 | 741.7 | 52.21 | 19.38 | 2.21 | 0
20200408:1410 | 504.43 | 636.99 | 45.09 | 19.95 | 2.34 | 0
20200408:1510 | 522.2 | 657.66 | 35.7 | 19.95 | 2.34 | 0
20200408:1610 | 307.22 | 390.84 | 25.13 | 19.44 | 2.76 | 0
20200408:1710 | 104.42 | 151.6 | 14.05 | 18.45 | 3.38 | 0
20200408:1810 | 0.8 | 7.81 | 2.86 | 16.97 | 3.31 | 0
20200408:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 2.69 | 0
20200408:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 2.21 | 0
20200408:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 1.79 | 0
20200408:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 1.66 | 0
20200408:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 1.79 | 0
20200409:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 1.79 | 0
20200409:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 1.86 | 0
20200409:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 1.79 | 0
20200409:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 1.79 | 0
20200409:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1.72 | 0
20200409:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 1.72 | 0
20200409:0610 | 32.53 | 62.63 | 7.02 | 6.71 | 1.59 | 0
20200409:0710 | 227 | 298.63 | 18.22 | 9.77 | 1.1 | 0
20200409:0810 | 436 | 537.67 | 29.19 | 13.21 | 1.38 | 0
20200409:0910 | 612.72 | 761.73 | 39.45 | 15.38 | 2.07 | 0
20200409:1010 | 731.88 | 931.39 | 48.24 | 17.13 | 2.28 | 0
20200409:1110 | 800.16 | 1033.25 | 54.25 | 18.52 | 2.62 | 0
20200409:1210 | 821.53 | 1064.53 | 55.87 | 19.69 | 3.03 | 0
20200409:1310 | 782.13 | 1004.7 | 52.53 | 20.47 | 3.45 | 0
20200409:1410 | 685.75 | 866.53 | 45.35 | 20.71 | 3.79 | 0
20200409:1510 | 544.61 | 677.62 | 35.92 | 20.3 | 4.07 | 0
20200409:1610 | 352.42 | 444.96 | 25.33 | 19.53 | 4.21 | 0
20200409:1710 | 138.09 | 206 | 14.24 | 18.38 | 4.07 | 0
20200409:1810 | 4.11 | 14.47 | 3.05 | 16.83 | 3.24 | 0
20200409:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 2.9 | 0
20200409:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 2.55 | 0
20200409:2110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | 0
20200409:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 2.34 | 0
20200409:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 2.28 | 0
20200410:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 2.21 | 0
20200410:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 2.14 | 0
20200410:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 2.07 | 0
20200410:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 2 | 0
20200410:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 1.93 | 0
20200410:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 1.86 | 0
20200410:0610 | 34.75 | 65.89 | 7.32 | 6.95 | 1.72 | 0
20200410:0710 | 228.4 | 300.11 | 18.52 | 10.63 | 1.45 | 0
20200410:0810 | 432.37 | 536 | 29.5 | 15.33 | 1.86 | 0
20200410:0910 | 598.47 | 747.02 | 39.78 | 17.18 | 2.41 | 0
20200410:1010 | 711.02 | 907.18 | 48.59 | 18.58 | 2.48 | 0
20200410:1110 | 750.05 | 968.52 | 54.62 | 19.75 | 2.69 | 0
20200410:1210 | 805.1 | 1049.42 | 56.24 | 20.68 | 2.9 | 0
20200410:1310 | 743.03 | 959.15 | 52.85 | 21.38 | 3.17 | 0
20200410:1410 | 672.93 | 858.14 | 45.61 | 21.63 | 3.31 | 0
20200410:1510 | 334.71 | 422.54 | 36.14 | 21.51 | 3.45 | 0
20200410:1610 | 209.88 | 271.53 | 25.53 | 20.83 | 3.66 | 0
20200410:1710 | 118.63 | 172.82 | 14.43 | 19.65 | 3.66 | 0
20200410:1810 | 0 | 4.88 | 3.24 | 18.11 | 3.38 | 0
20200410:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 2.48 | 0
20200410:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 2.07 | 0
20200410:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 1.86 | 0
20200410:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 1.79 | 0
20200410:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 1.72 | 0
20200411:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 1.59 | 0
20200411:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 1.52 | 0
20200411:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 1.52 | 0
20200411:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 1.52 | 0
20200411:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 1.52 | 0
20200411:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 1.52 | 0
20200411:0610 | 36.96 | 73.34 | 7.61 | 8.98 | 1.45 | 0
20200411:0710 | 229.24 | 302.86 | 18.81 | 11.56 | 0.97 | 0
20200411:0810 | 441.95 | 546.38 | 29.8 | 13.38 | 1.17 | 0
20200411:0910 | 436.24 | 537.22 | 40.11 | 14.37 | 1.66 | 0
20200411:1010 | 632.57 | 791.35 | 48.94 | 15.25 | 2.07 | 0
20200411:1110 | 708.07 | 896.74 | 55 | 16.33 | 2.41 | 0
20200411:1210 | 742.22 | 943.85 | 56.6 | 16.96 | 2.69 | 0
20200411:1310 | 690.77 | 871.21 | 53.16 | 17.18 | 2.83 | 0
20200411:1410 | 662.45 | 828.46 | 45.87 | 17.46 | 3.03 | 0
20200411:1510 | 537.19 | 664.84 | 36.36 | 17.65 | 3.03 | 0
20200411:1610 | 322.52 | 406 | 25.73 | 17.77 | 3.03 | 0
20200411:1710 | 140.43 | 208.17 | 14.62 | 17.56 | 3.1 | 0
20200411:1810 | 4.53 | 15.35 | 3.44 | 16.61 | 2.48 | 0
20200411:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 2.83 | 0
20200411:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 2.41 | 0
20200411:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 2.14 | 0
20200411:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 2.07 | 0
20200411:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 1.93 | 0
20200412:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 2 | 0
20200412:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 1.93 | 0
20200412:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 2 | 0
20200412:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 1.86 | 0
20200412:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 1.79 | 0
20200412:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 1.72 | 0
20200412:0610 | 17.72 | 34.15 | 7.91 | 10.12 | 1.66 | 0
20200412:0710 | 87.75 | 120.39 | 19.1 | 12.03 | 1.52 | 0
20200412:0810 | 290.65 | 360.86 | 30.1 | 14.81 | 1.86 | 0
20200412:0910 | 395.19 | 489.3 | 40.43 | 16.99 | 2.62 | 0
20200412:1010 | 373.63 | 466.76 | 49.29 | 18.41 | 2.9 | 0
20200412:1110 | 427.66 | 537.12 | 55.37 | 19.57 | 3.03 | 0
20200412:1210 | 418.32 | 526.78 | 56.96 | 20.39 | 3.31 | 0
20200412:1310 | 354.96 | 447.54 | 53.47 | 20.83 | 3.72 | 0
20200412:1410 | 392.28 | 491.87 | 46.13 | 21.03 | 4.14 | 0
20200412:1510 | 405.5 | 504.94 | 36.58 | 20.68 | 4.48 | 0
20200412:1610 | 331.66 | 418.39 | 25.93 | 19.83 | 4.69 | 0
20200412:1710 | 141.2 | 208.81 | 14.81 | 18.71 | 4.55 | 0
20200412:1810 | 4.12 | 14.55 | 3.63 | 17.31 | 3.59 | 0
20200412:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 3.24 | 0
20200412:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 2.69 | 0
20200412:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 2.28 | 0
20200412:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 2.07 | 0
20200412:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 2.07 | 0
20200413:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 2 | 0
20200413:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 2 | 0
20200413:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 2.07 | 0
20200413:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 1.72 | 0
20200413:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1.66 | 0
20200413:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 1.66 | 0
20200413:0610 | 8.15 | 20.49 | 8.2 | 9.25 | 1.45 | 0
20200413:0710 | 21.97 | 40 | 19.39 | 11.44 | 1.45 | 0
20200413:0810 | 120.09 | 158.23 | 30.4 | 12.72 | 1.59 | 0
20200413:0910 | 73.11 | 103.42 | 40.74 | 13.52 | 1.93 | 0
20200413:1010 | 120.87 | 160.01 | 49.64 | 14.27 | 2.14 | 0
20200413:1110 | 100.28 | 136.59 | 55.73 | 15.62 | 2.28 | 0
20200413:1210 | 68.07 | 98.54 | 57.32 | 16.39 | 2.21 | 0
20200413:1310 | 146.25 | 192.21 | 53.78 | 17.55 | 2.69 | 0
20200413:1410 | 448.5 | 556.86 | 46.38 | 18.04 | 3.1 | 0
20200413:1510 | 525.74 | 650.9 | 36.8 | 17.33 | 2.76 | 0
20200413:1610 | 350.69 | 439.75 | 26.12 | 16.85 | 2.83 | 0
20200413:1710 | 141.8 | 208.44 | 14.99 | 16.51 | 2.83 | 0
20200413:1810 | 6.27 | 18.27 | 3.82 | 15.71 | 2.34 | 0
20200413:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 2 | 0
20200413:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 2.07 | 0
20200413:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 1.72 | 0
20200413:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 1.17 | 0
20200413:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0.9 | 0
20200414:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0.83 | 0
20200414:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0.55 | 0
20200414:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0.28 | 0
20200414:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0.28 | 0
20200414:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0.41 | 0
20200414:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.41 | 0
20200414:0610 | 33.46 | 56.85 | 8.48 | 11.27 | 0.41 | 0
20200414:0710 | 110.4 | 148.42 | 19.68 | 12.64 | 0.14 | 0
20200414:0810 | 286.3 | 358.64 | 30.7 | 14.44 | 0.41 | 0
20200414:0910 | 539.11 | 683.76 | 41.06 | 16.2 | 0.62 | 0
20200414:1010 | 699.75 | 920.32 | 49.98 | 17.43 | 0.55 | 0
20200414:1110 | 775.83 | 1035.92 | 56.1 | 18.49 | 0.9 | 0
20200414:1210 | 788.32 | 1053.09 | 57.68 | 19.25 | 1.17 | 0
20200414:1310 | 725.47 | 962.52 | 54.09 | 20.4 | 1.17 | 0
20200414:1410 | 576.5 | 744.68 | 46.64 | 20.82 | 1.38 | 0
20200414:1510 | 520.93 | 662.91 | 37.01 | 20.77 | 1.79 | 0
20200414:1610 | 346.32 | 443.17 | 26.31 | 20.57 | 2.41 | 0
20200414:1710 | 144.65 | 216.67 | 15.18 | 19.85 | 2.97 | 0
20200414:1810 | 6.44 | 20.36 | 4.01 | 18.49 | 3.03 | 0
20200414:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 3.03 | 0
20200414:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 2.76 | 0
20200414:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 2 | 0
20200414:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 1.24 | 0
20200414:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 1.31 | 0
20200415:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 1.59 | 0
20200415:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1.66 | 0
20200415:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 1.72 | 0
20200415:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 1.52 | 0
20200415:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 1.66 | 0
20200415:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 1.86 | 0
20200415:0610 | 46.12 | 84.35 | 8.77 | 9.16 | 2.14 | 0
20200415:0710 | 233.66 | 304.04 | 19.97 | 12.23 | 2.14 | 0
20200415:0810 | 438.26 | 535.16 | 30.99 | 15.31 | 3.72 | 0
20200415:0910 | 498.27 | 607.61 | 41.37 | 16.86 | 4.76 | 0
20200415:1010 | 170.52 | 220.5 | 50.32 | 18.29 | 5.38 | 0
20200415:1110 | 145.27 | 191.23 | 56.46 | 18.94 | 5.59 | 0
20200415:1210 | 636.73 | 791.79 | 58.03 | 19.01 | 5.1 | 0
20200415:1310 | 181.71 | 235.14 | 54.39 | 19.48 | 4.9 | 0
20200415:1410 | 250.4 | 317.49 | 46.89 | 20.22 | 5.17 | 0
20200415:1510 | 205.21 | 263.42 | 37.22 | 20.32 | 5.31 | 0
20200415:1610 | 197.45 | 253.9 | 26.51 | 19.31 | 4.83 | 0
20200415:1710 | 88.54 | 126.69 | 15.36 | 18.3 | 4.14 | 0
20200415:1810 | 6.84 | 19.3 | 4.2 | 16.88 | 3.93 | 0
20200415:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 2.41 | 0
20200415:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 2.14 | 0
20200415:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 1.72 | 0
20200415:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 1.31 | 0
20200415:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 1.31 | 0
20200416:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 1.66 | 0
20200416:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 1.86 | 0
20200416:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 2 | 0
20200416:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 1.86 | 0
20200416:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 1.59 | 0
20200416:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 1.38 | 0
20200416:0610 | 29.16 | 50.17 | 9.05 | 12.5 | 1.17 | 0
20200416:0710 | 227.16 | 297.26 | 20.25 | 14.16 | 1.86 | 0
20200416:0810 | 426.13 | 525.02 | 31.28 | 15.43 | 2.48 | 0
20200416:0910 | 565.3 | 702.99 | 41.68 | 17.17 | 2.62 | 0
20200416:1010 | 713.22 | 907.62 | 50.65 | 18.51 | 2.69 | 0
20200416:1110 | 576.06 | 727.21 | 56.82 | 19.09 | 2.9 | 0
20200416:1210 | 410.26 | 516.75 | 58.38 | 20.07 | 3.1 | 0
20200416:1310 | 459.61 | 579.44 | 54.69 | 20.65 | 3.24 | 0
20200416:1410 | 542.33 | 685.86 | 47.13 | 21.28 | 3.17 | 0
20200416:1510 | 469.68 | 591.15 | 37.43 | 21.26 | 3.03 | 0
20200416:1610 | 263.19 | 337.31 | 26.7 | 21.26 | 3.59 | 0
20200416:1710 | 94.77 | 136.18 | 15.55 | 20.36 | 3.93 | 0
20200416:1810 | 9.26 | 24.14 | 4.39 | 18.74 | 3.72 | 0
20200416:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 3.38 | 0
20200416:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 3.03 | 0
20200416:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 2.69 | 0
20200416:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 2.48 | 0
20200416:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 2.28 | 0
20200417:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 2.28 | 0
20200417:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 2.21 | 0
20200417:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 2.07 | 0
20200417:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 1.93 | 0
20200417:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 1.79 | 0
20200417:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 1.52 | 0
20200417:0610 | 21.31 | 39.03 | 9.33 | 10.73 | 1.24 | 0
20200417:0710 | 44.8 | 69.27 | 20.52 | 13.45 | 1.86 | 0
20200417:0810 | 116.06 | 155.13 | 31.56 | 15.48 | 2.28 | 0
20200417:0910 | 168.73 | 218.75 | 41.98 | 17.4 | 2.62 | 0
20200417:1010 | 415.92 | 520.95 | 50.98 | 19.02 | 2.83 | 0
20200417:1110 | 607.43 | 773.93 | 57.18 | 20.16 | 2.76 | 0
20200417:1210 | 679.61 | 876.45 | 58.73 | 21.33 | 2.9 | 0
20200417:1310 | 661.16 | 848.84 | 54.99 | 22.29 | 3.38 | 0
20200417:1410 | 182.86 | 240.23 | 47.38 | 22.51 | 3.86 | 0
20200417:1510 | 272.54 | 346.36 | 37.64 | 21.8 | 4.48 | 0
20200417:1610 | 124.29 | 167.49 | 26.89 | 20.16 | 4.76 | 0
20200417:1710 | 112.52 | 159.75 | 15.73 | 18.75 | 4.28 | 0
20200417:1810 | 9.23 | 23.68 | 4.58 | 17.55 | 3.31 | 0
20200417:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 2.62 | 0
20200417:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0
20200417:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 1.72 | 0
20200417:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 1.72 | 0
20200417:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1.79 | 0
20200418:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 1.79 | 0
20200418:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 1.59 | 0
20200418:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 1.59 | 0
20200418:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 1.45 | 0
20200418:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.17 | 0
20200418:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0.9 | 0
20200418:0610 | 33.38 | 55.73 | 9.6 | 11.9 | 0.55 | 0
20200418:0710 | 141.13 | 186.29 | 20.8 | 13.77 | 0.41 | 0
20200418:0810 | 282.58 | 356.98 | 31.84 | 16.19 | 0.41 | 0
20200418:0910 | 361.41 | 457.63 | 42.28 | 18.27 | 0.83 | 0
20200418:1010 | 570.12 | 733.12 | 51.31 | 20.44 | 1.66 | 0
20200418:1110 | 752.65 | 985.89 | 57.53 | 21.91 | 2.55 | 0
20200418:1210 | 677.94 | 877.08 | 59.07 | 22.92 | 3.31 | 0
20200418:1310 | 742.98 | 959.22 | 55.29 | 23.62 | 4.14 | 0
20200418:1410 | 556.09 | 704.04 | 47.62 | 23.58 | 4.55 | 0
20200418:1510 | 470.81 | 592.76 | 37.85 | 22.91 | 4.14 | 0
20200418:1610 | 117.67 | 161.35 | 27.07 | 22.39 | 3.79 | 0
20200418:1710 | 70.35 | 104.19 | 15.91 | 21.52 | 3.79 | 0
20200418:1810 | 5.28 | 16.59 | 4.77 | 20.33 | 2.76 | 0
20200418:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 3.66 | 0
20200418:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 3.24 | 0
20200418:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 2.62 | 0
20200418:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 1.79 | 0
20200418:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.76 | 0
20200419:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0.76 | 0
20200419:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.62 | 0
20200419:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0.62 | 0
20200419:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 0.55 | 0
20200419:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 0.62 | 0
20200419:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0.69 | 0
20200419:0610 | 43.16 | 70.9 | 9.87 | 14.06 | 0.76 | 0
20200419:0710 | 90.34 | 125.03 | 21.07 | 15.09 | 0.97 | 0
20200419:0810 | 238.68 | 300.9 | 32.12 | 15.56 | 1.24 | 0
20200419:0910 | 214.68 | 273.05 | 42.58 | 15.95 | 1.24 | 0
20200419:1010 | 250.21 | 317.17 | 51.64 | 16.44 | 1.03 | 0
20200419:1110 | 671.32 | 872.8 | 57.88 | 17.52 | 1.03 | 0
20200419:1210 | 482.06 | 617.95 | 59.41 | 18.36 | 0.76 | 0
20200419:1310 | 582.19 | 758.73 | 55.58 | 19.8 | 0.83 | 0
20200419:1410 | 543.67 | 694.84 | 47.86 | 19.01 | 1.24 | 0
20200419:1510 | 384.56 | 483.04 | 38.05 | 18.19 | 1.45 | 0
20200419:1610 | 259.98 | 331.08 | 27.26 | 17.57 | 1.31 | 0
20200419:1710 | 43.94 | 69.27 | 16.09 | 17.15 | 1.31 | 0
20200419:1810 | 4.83 | 15.61 | 4.95 | 16.43 | 0.9 | 0
20200419:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 1.1 | 0
20200419:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 1.24 | 0
20200419:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 1.1 | 0
20200419:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.97 | 0
20200419:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 1.03 | 0
20200420:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 1.17 | 0
20200420:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 1.52 | 0
20200420:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 1.66 | 0
20200420:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 1.79 | 0
20200420:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1.93 | 0
20200420:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 2.21 | 0
20200420:0610 | 4.95 | 15.61 | 10.14 | 12.71 | 2.34 | 0
20200420:0710 | 96.33 | 130.91 | 21.33 | 13.38 | 2.28 | 0
20200420:0810 | 174.7 | 222.16 | 32.4 | 13.99 | 2.83 | 0
20200420:0910 | 193.35 | 244.69 | 42.87 | 14.59 | 2.83 | 0
20200420:1010 | 227.97 | 286.73 | 51.96 | 15.55 | 2.83 | 0
20200420:1110 | 319.59 | 400.17 | 58.23 | 17.2 | 2.41 | 0
20200420:1210 | 466.32 | 587.66 | 59.75 | 18.59 | 2.21 | 0
20200420:1310 | 305.57 | 388.13 | 55.87 | 19.71 | 2.14 | 0
20200420:1410 | 219.9 | 284.2 | 48.1 | 20.42 | 2 | 0
20200420:1510 | 205.64 | 266.96 | 38.26 | 20.63 | 1.86 | 0
20200420:1610 | 26.68 | 47.81 | 27.44 | 20.68 | 1.72 | 0
20200420:1710 | 105.84 | 151.35 | 16.28 | 20.25 | 1.66 | 0
20200420:1810 | 10.84 | 25.99 | 5.14 | 19.4 | 1.24 | 0
20200420:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0.97 | 0
20200420:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.78 | 0.83 | 0
20200420:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 1.38 | 0
20200420:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 1.24 | 0
20200420:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 0.9 | 0
20200421:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0.62 | 0
20200421:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0.55 | 0
20200421:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 0.55 | 0
20200421:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0.55 | 0
20200421:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0.55 | 0
20200421:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 0.69 | 0
20200421:0610 | 14.61 | 30.25 | 10.4 | 13.14 | 0.55 | 0
20200421:0710 | 77.03 | 108.33 | 21.59 | 13.36 | 0.55 | 0
20200421:0810 | 76.17 | 107.32 | 32.66 | 13.4 | 0.34 | 0
20200421:0910 | 160.09 | 206.84 | 43.15 | 13.71 | 0.34 | 0
20200421:1010 | 119.06 | 158.06 | 52.27 | 13.86 | 1.03 | 0
20200421:1110 | 113.24 | 151.23 | 58.57 | 14.1 | 1.38 | 0
20200421:1210 | 145.34 | 189.28 | 60.09 | 14.39 | 1.24 | 0
20200421:1310 | 117.89 | 157.08 | 56.16 | 14.59 | 1.24 | 0
20200421:1410 | 83.25 | 116.1 | 48.33 | 14.55 | 1.1 | 0
20200421:1510 | 103.04 | 139.52 | 38.46 | 14.58 | 1.31 | 0
20200421:1610 | 103.99 | 140.6 | 27.63 | 14.54 | 1.38 | 0
20200421:1710 | 9.17 | 22.44 | 16.45 | 14.56 | 1.38 | 0
20200421:1810 | 13.15 | 29.88 | 5.32 | 14.29 | 1.66 | 0
20200421:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 1.86 | 0
20200421:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 1.79 | 0
20200421:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 1.72 | 0
20200421:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 1.66 | 0
20200421:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 1.31 | 0
20200422:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 1.03 | 0
20200422:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 1.03 | 0
20200422:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 1.17 | 0
20200422:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 1.31 | 0
20200422:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 1.45 | 0
20200422:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 1.45 | 0
20200422:0610 | 19.08 | 36.1 | 10.66 | 11.04 | 1.1 | 0
20200422:0710 | 97.03 | 131.85 | 21.85 | 13.02 | 1.03 | 0
20200422:0810 | 296.21 | 367.48 | 32.93 | 14.31 | 1.45 | 0
20200422:0910 | 599.75 | 751.43 | 43.44 | 15.73 | 1.59 | 0
20200422:1010 | 683.28 | 872.55 | 52.58 | 16.75 | 1.66 | 0
20200422:1110 | 781.25 | 1015.3 | 58.91 | 17.55 | 1.86 | 0
20200422:1210 | 677.95 | 870.37 | 60.42 | 18.3 | 2.07 | 0
20200422:1310 | 754.57 | 974.56 | 56.44 | 18.77 | 2.28 | 0
20200422:1410 | 422.13 | 529.16 | 48.57 | 19.01 | 2.55 | 0
20200422:1510 | 254.51 | 322.57 | 38.66 | 19 | 2.76 | 0
20200422:1610 | 246.27 | 313.84 | 27.81 | 18.92 | 2.76 | 0
20200422:1710 | 95.45 | 135.27 | 16.63 | 18.65 | 2.55 | 0
20200422:1810 | 8.85 | 22.4 | 5.51 | 17.62 | 2.28 | 0
20200422:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 3.17 | 0
20200422:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 3.52 | 0
20200422:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 3.38 | 0
20200422:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 2.76 | 0
20200422:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 2.34 | 0
20200423:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 2 | 0
20200423:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 1.45 | 0
20200423:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 1.17 | 0
20200423:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 1.31 | 0
20200423:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 1.31 | 0
20200423:0510 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.03 | 0
20200423:0610 | 39.64 | 63.5 | 10.92 | 12.15 | 0.62 | 0
20200423:0710 | 141.27 | 185.19 | 22.1 | 13.21 | 0.69 | 0
20200423:0810 | 410.86 | 509.39 | 33.19 | 14.12 | 0.97 | 0
20200423:0910 | 605.98 | 762.11 | 43.71 | 15.24 | 1.24 | 0
20200423:1010 | 323.67 | 406.23 | 52.89 | 16.29 | 1.24 | 0
20200423:1110 | 554.24 | 706.78 | 59.24 | 17.37 | 1.24 | 0
20200423:1210 | 588.33 | 758.41 | 60.75 | 18.36 | 1.17 | 0
20200423:1310 | 701.27 | 924.82 | 56.72 | 19.41 | 1.03 | 0
20200423:1410 | 582.74 | 756.77 | 48.8 | 20.07 | 0.9 | 0
20200423:1510 | 348.2 | 444.46 | 38.85 | 20.34 | 0.97 | 0
20200423:1610 | 349.79 | 448.27 | 27.99 | 20.22 | 1.72 | 0
20200423:1710 | 152.5 | 223.34 | 16.81 | 19.79 | 2.48 | 0
20200423:1810 | 8.16 | 27.23 | 5.69 | 18.74 | 2.48 | 0
20200423:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 2.21 | 0
20200423:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 2 | 0
20200423:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 1.72 | 0
20200423:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 1.52 | 0
20200423:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 1.52 | 0
20200424:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 1.52 | 0
20200424:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 1.52 | 0
20200424:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.66 | 0
20200424:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 1.66 | 0
20200424:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 1.59 | 0
20200424:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 1.45 | 0
20200424:0610 | 65.87 | 115.46 | 11.17 | 9.76 | 1.17 | 0
20200424:0710 | 263.05 | 341.29 | 22.35 | 13.28 | 1.03 | 0
20200424:0810 | 463.18 | 577.82 | 33.45 | 15.99 | 1.38 | 0
20200424:0910 | 623.17 | 787.33 | 43.99 | 18.26 | 2.07 | 0
20200424:1010 | 742.63 | 956.66 | 53.19 | 19.69 | 2.48 | 0
20200424:1110 | 807.03 | 1056.36 | 59.57 | 20.76 | 2.62 | 0
20200424:1210 | 812.34 | 1066.45 | 61.07 | 21.61 | 2.83 | 0
20200424:1310 | 613.19 | 787.6 | 57 | 22.05 | 2.9 | 0
20200424:1410 | 498.23 | 631.56 | 49.02 | 22.13 | 3.24 | 0
20200424:1510 | 526.21 | 662.8 | 39.05 | 21.92 | 3.45 | 0
20200424:1610 | 358.25 | 455.18 | 28.17 | 21.18 | 3.86 | 0
20200424:1710 | 157.51 | 231.4 | 16.99 | 19.97 | 3.72 | 0
20200424:1810 | 15.89 | 36.66 | 5.88 | 18.62 | 3.17 | 0
20200424:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 2.76 | 0
20200424:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 2.28 | 0
20200424:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 1.93 | 0
20200424:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 2 | 0
20200424:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 1.86 | 0
20200425:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 1.79 | 0
20200425:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 1.86 | 0
20200425:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 1.79 | 0
20200425:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.86 | 0
20200425:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1.79 | 0
20200425:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 1.66 | 0
20200425:0610 | 67.93 | 121.17 | 11.41 | 9.72 | 1.17 | 0
20200425:0710 | 258.47 | 334.51 | 22.6 | 13.41 | 0.97 | 0
20200425:0810 | 400.96 | 499.85 | 33.7 | 15.57 | 1.1 | 0
20200425:0910 | 619.44 | 791.76 | 44.26 | 17.29 | 1.03 | 0
20200425:1010 | 726.92 | 956.08 | 53.49 | 18.9 | 1.1 | 0
20200425:1110 | 797.62 | 1061.81 | 59.9 | 20.21 | 1.59 | 0
20200425:1210 | 813.03 | 1085.19 | 61.39 | 21.17 | 1.86 | 0
20200425:1310 | 779.03 | 1028.38 | 57.27 | 21.86 | 2.21 | 0
20200425:1410 | 675.39 | 880.09 | 49.25 | 22.25 | 2 | 0
20200425:1510 | 528.92 | 677.97 | 39.24 | 22.19 | 1.86 | 0
20200425:1610 | 343.63 | 440.45 | 28.35 | 21.54 | 2.55 | 0
20200425:1710 | 156.47 | 229.31 | 17.16 | 20.74 | 2.9 | 0
20200425:1810 | 12.9 | 35.92 | 6.06 | 19.45 | 2.83 | 0
20200425:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 2.34 | 0
20200425:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 1.86 | 0
20200425:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 1.45 | 0
20200425:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0.97 | 0
20200425:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1.1 | 0
20200426:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 1.24 | 0
20200426:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 1.1 | 0
20200426:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0.9 | 0
20200426:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 0.9 | 0
20200426:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0.9 | 0
20200426:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0.76 | 0
20200426:0610 | 48.62 | 75.23 | 11.66 | 11.92 | 0.34 | 0
20200426:0710 | 163.56 | 213.41 | 22.84 | 13.89 | 0.07 | 0
20200426:0810 | 70.39 | 101.47 | 33.95 | 16.02 | 0.55 | 0
20200426:0910 | 448.09 | 567.5 | 44.52 | 17.77 | 0.83 | 0
20200426:1010 | 485.8 | 621.04 | 53.78 | 19.31 | 1.17 | 0
20200426:1110 | 622.93 | 810.98 | 60.22 | 20.35 | 1.45 | 0
20200426:1210 | 780.54 | 1042.01 | 61.71 | 21.35 | 1.66 | 0
20200426:1310 | 763.59 | 1014.5 | 57.54 | 22.04 | 1.79 | 0
20200426:1410 | 648.93 | 845.89 | 49.47 | 22.3 | 1.79 | 0
20200426:1510 | 521.66 | 668.09 | 39.43 | 22.49 | 2 | 0
20200426:1610 | 242.18 | 313.25 | 28.53 | 21.92 | 2.62 | 0
20200426:1710 | 67.13 | 99.24 | 17.34 | 20.23 | 3.31 | 0
20200426:1810 | 17.11 | 39.18 | 6.24 | 18.98 | 2.97 | 0
20200426:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 2.14 | 0
20200426:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 1.93 | 0
20200426:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 1.86 | 0
20200426:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 1.86 | 0
20200426:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 1.86 | 0
20200427:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 1.79 | 0
20200427:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 1.66 | 0
20200427:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 1.59 | 0
20200427:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 1.52 | 0
20200427:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 1.31 | 0
20200427:0510 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.24 | 0
20200427:0610 | 14.65 | 30.25 | 11.9 | 12.8 | 1.38 | 0
20200427:0710 | 116.43 | 155.21 | 23.08 | 13.64 | 0.97 | 0
20200427:0810 | 40.49 | 64.39 | 34.19 | 14.97 | 1.03 | 0
20200427:0910 | 46.56 | 72.2 | 44.78 | 15.93 | 1.31 | 0
20200427:1010 | 289.7 | 364.83 | 54.07 | 16.69 | 1.45 | 0
20200427:1110 | 262.19 | 332.97 | 60.54 | 17.34 | 1.24 | 0
20200427:1210 | 133 | 177.57 | 62.03 | 18.18 | 1.38 | 0
20200427:1310 | 530.68 | 680.81 | 57.81 | 18.74 | 1.1 | 0
20200427:1410 | 257.44 | 330.66 | 49.69 | 19.48 | 0.97 | 0
20200427:1510 | 442.2 | 564.85 | 39.62 | 20.05 | 0.9 | 0
20200427:1610 | 356.54 | 453.44 | 28.7 | 19.51 | 2.21 | 0
20200427:1710 | 148.94 | 211.33 | 17.51 | 18.19 | 2.97 | 0
20200427:1810 | 18.99 | 40.8 | 6.42 | 17.63 | 2.28 | 0
20200427:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 1.59 | 0
20200427:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 1.1 | 0
20200427:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0.34 | 0
20200427:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.76 | 0
20200427:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 0.97 | 0
20200428:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 1.31 | 0
20200428:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 2.07 | 0
20200428:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 2.41 | 0
20200428:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 2.34 | 0
20200428:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 2.21 | 0
20200428:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 2.14 | 0
20200428:0610 | 76.35 | 131.22 | 12.13 | 10.59 | 2.21 | 0
20200428:0710 | 285.13 | 363.77 | 23.31 | 12.84 | 2.83 | 0
20200428:0810 | 492.45 | 598.7 | 34.43 | 14.77 | 3.79 | 0
20200428:0910 | 650.84 | 799.83 | 45.03 | 16.48 | 4.07 | 0
20200428:1010 | 773.02 | 968.51 | 54.35 | 17.94 | 4.28 | 0
20200428:1110 | 759.75 | 956.53 | 60.85 | 19.11 | 4.76 | 0
20200428:1210 | 232.4 | 295.83 | 62.34 | 19.83 | 5.24 | 0
20200428:1310 | 259.74 | 329.02 | 58.07 | 20.3 | 5.45 | 0
20200428:1410 | 697.01 | 869.93 | 49.91 | 20.58 | 5.38 | 0
20200428:1510 | 307.91 | 386.56 | 39.81 | 20.77 | 5.24 | 0
20200428:1610 | 306.75 | 387.73 | 28.87 | 20.66 | 4.97 | 0
20200428:1710 | 150.41 | 213.24 | 17.68 | 20.25 | 4.28 | 0
20200428:1810 | 14.92 | 40.15 | 6.6 | 19.04 | 3.03 | 0
20200428:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 2.21 | 0
20200428:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 2 | 0
20200428:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 2 | 0
20200428:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 2 | 0
20200428:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 2 | 0
20200429:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 1.93 | 0
20200429:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 1.86 | 0
20200429:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 1.86 | 0
20200429:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 1.72 | 0
20200429:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 1.45 | 0
20200429:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 1.31 | 0
20200429:0610 | 77.48 | 132.03 | 12.36 | 10.06 | 0.97 | 0
20200429:0710 | 275.88 | 353.44 | 23.54 | 13.24 | 1.86 | 0
20200429:0810 | 453.86 | 556.22 | 34.66 | 15.3 | 2.97 | 0
20200429:0910 | 510.89 | 630.02 | 45.28 | 16.85 | 3.31 | 0
20200429:1010 | 752 | 951.14 | 54.63 | 18.17 | 3.38 | 0
20200429:1110 | 717.59 | 911.69 | 61.16 | 19.26 | 3.59 | 0
20200429:1210 | 822.24 | 1060.57 | 62.64 | 20.07 | 3.59 | 0
20200429:1310 | 795.34 | 1026.73 | 58.33 | 20.98 | 3.45 | 0
20200429:1410 | 682.66 | 868.25 | 50.12 | 21.68 | 3.72 | 0
20200429:1510 | 559.31 | 702.72 | 39.99 | 22.02 | 4 | 0
20200429:1610 | 369.05 | 472.05 | 29.05 | 21.82 | 3.03 | 0
20200429:1710 | 164.87 | 244.34 | 17.85 | 21.63 | 1.52 | 0
20200429:1810 | 11.99 | 27.32 | 6.78 | 21.3 | 0.28 | 0
20200429:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | 1.17 | 0
20200429:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 1.79 | 0
20200429:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 2.07 | 0
20200429:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 2 | 0
20200429:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 2 | 0
20200430:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 2.69 | 0
20200430:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 2.83 | 0
20200430:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 2.83 | 0
20200430:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 2.83 | 0
20200430:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 2.69 | 0
20200430:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 2.62 | 0
20200430:0610 | 10.51 | 24.39 | 12.59 | 13.93 | 3.1 | 0
20200430:0710 | 166.5 | 215.56 | 23.76 | 15.29 | 2.83 | 0
20200430:0810 | 437.79 | 535.83 | 34.89 | 17.21 | 4.76 | 0
20200430:0910 | 636.76 | 779.86 | 45.53 | 18.2 | 5.59 | 0
20200430:1010 | 676.93 | 836.09 | 54.9 | 19.22 | 6.21 | 0
20200430:1110 | 809.08 | 1009.55 | 61.47 | 19.81 | 6.62 | 0
20200430:1210 | 807.33 | 1008.11 | 62.95 | 20.17 | 6.9 | 0
20200430:1310 | 704.29 | 876.47 | 58.59 | 20.6 | 6.62 | 0
20200430:1410 | 710.1 | 881.57 | 50.33 | 21.06 | 6.48 | 0
20200430:1510 | 565.11 | 697.44 | 40.18 | 21.28 | 6.34 | 0
20200430:1610 | 374.47 | 471.54 | 29.22 | 21.13 | 5.66 | 0
20200430:1710 | 165.03 | 238.72 | 18.02 | 20.7 | 4.83 | 0
20200430:1810 | 16.34 | 42.85 | 6.96 | 19.73 | 3.59 | 0
20200430:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 2.69 | 0
20200430:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 2.07 | 0
20200430:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 2.21 | 0
20200430:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 2.34 | 0
20200430:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 2.28 | 0
20200501:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 2.28 | 0
20200501:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 2.28 | 0
20200501:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 2.34 | 0
20200501:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 2.48 | 0
20200501:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 2.55 | 0
20200501:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 2.55 | 0
20200501:0610 | 66.29 | 98.86 | 12.81 | 12.4 | 2.34 | 0
20200501:0710 | 269.63 | 348.65 | 23.98 | 16.06 | 2.28 | 0
20200501:0810 | 422.94 | 523.63 | 35.11 | 18.23 | 3.52 | 0
20200501:0910 | 620.59 | 770.48 | 45.77 | 19.97 | 4.69 | 0
20200501:1010 | 733.48 | 921.61 | 55.17 | 21.6 | 5.66 | 0
20200501:1110 | 779.46 | 985.32 | 61.77 | 23.21 | 6.9 | 0
20200501:1210 | 361.31 | 457.61 | 63.24 | 23.82 | 6.62 | 0
20200501:1310 | 346.74 | 440.69 | 58.85 | 24.56 | 6.83 | 0
20200501:1410 | 552.64 | 696.34 | 50.54 | 24.87 | 6.62 | 0
20200501:1510 | 528.23 | 664.39 | 40.36 | 25.16 | 6.28 | 0
20200501:1610 | 339.91 | 436.36 | 29.39 | 24.96 | 5.66 | 0
20200501:1710 | 133.49 | 190.24 | 18.19 | 24.31 | 5.03 | 0
20200501:1810 | 19.07 | 45.61 | 7.13 | 22.89 | 4.48 | 0
20200501:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 3.66 | 0
20200501:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.31 | 3.24 | 0
20200501:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 2.76 | 0
20200501:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 2.55 | 0
20200501:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 2.62 | 0
20200502:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 2.76 | 0
20200502:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 2.76 | 0
20200502:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 2.69 | 0
20200502:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 2.69 | 0
20200502:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 2.83 | 0
20200502:0510 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.17 | 0
20200502:0610 | 81.07 | 137.57 | 13.02 | 15.75 | 3.31 | 0
20200502:0710 | 278.29 | 359.82 | 24.19 | 17.6 | 3.86 | 0
20200502:0810 | 456.59 | 565.09 | 35.33 | 19.56 | 4.62 | 0
20200502:0910 | 633.01 | 791.13 | 46 | 21.31 | 4.83 | 0
20200502:1010 | 728.85 | 928.36 | 55.43 | 22.84 | 4.83 | 0
20200502:1110 | 811.65 | 1052.43 | 62.06 | 24.29 | 4.83 | 0
20200502:1210 | 823.75 | 1075.63 | 63.54 | 25.4 | 4.9 | 0
20200502:1310 | 768.5 | 1001.35 | 59.1 | 26.36 | 4.9 | 0
20200502:1410 | 629.29 | 809.81 | 50.75 | 26.91 | 5.1 | 0
20200502:1510 | 426.53 | 545.85 | 40.54 | 27.08 | 5.24 | 0
20200502:1610 | 340.68 | 442.23 | 29.56 | 26.9 | 5.1 | 0
20200502:1710 | 148.6 | 216.25 | 18.36 | 26.41 | 3.86 | 0
20200502:1810 | 24.05 | 48.88 | 7.31 | 25.11 | 2.55 | 0
20200502:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 2.28 | 0
20200502:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 2.28 | 0
20200502:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 2.28 | 0
20200502:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 2.28 | 0
20200502:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 2.21 | 0
20200503:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 2.07 | 0
20200503:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 2 | 0
20200503:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 1.86 | 0
20200503:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 1.66 | 0
20200503:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 1.31 | 0
20200503:0510 | 0.01 | 5.73 | 2.37 | 14.7 | 1.03 | 0
20200503:0610 | 82.44 | 129.83 | 13.23 | 15.12 | 0.48 | 0
20200503:0710 | 265.94 | 347.55 | 24.4 | 17.08 | 0.69 | 0
20200503:0810 | 453.67 | 578.54 | 35.54 | 19.11 | 0.83 | 0
20200503:0910 | 597.12 | 779.53 | 46.23 | 21.05 | 0.9 | 0
20200503:1010 | 686.86 | 918.37 | 55.69 | 23.01 | 1.17 | 0
20200503:1110 | 769.23 | 1054.3 | 62.35 | 24.75 | 1.31 | 0
20200503:1210 | 783.86 | 1083.42 | 63.83 | 26.2 | 1.45 | 0
20200503:1310 | 726.49 | 997.27 | 59.35 | 27.21 | 1.45 | 0
20200503:1410 | 647.9 | 877.32 | 50.95 | 27.97 | 1.45 | 0
20200503:1510 | 526.98 | 703.81 | 40.72 | 28.37 | 1.24 | 0
20200503:1610 | 356.77 | 480.27 | 29.72 | 28.46 | 0.76 | 0
20200503:1710 | 145.51 | 213.41 | 18.53 | 27.94 | 1.38 | 0
20200503:1810 | 24.13 | 50.98 | 7.48 | 25.9 | 3.03 | 0
20200503:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 3.45 | 0
20200503:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 2.97 | 0
20200503:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 2.34 | 0
20200503:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 2.07 | 0
20200503:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.27 | 2.14 | 0
20200504:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 2.21 | 0
20200504:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 2.21 | 0
20200504:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 2.07 | 0
20200504:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 2 | 0
20200504:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 1.93 | 0
20200504:0510 | 1.64 | 9.56 | 2.59 | 13.53 | 1.86 | 0
20200504:0610 | 83.4 | 130.77 | 13.44 | 14.35 | 1.59 | 0
20200504:0710 | 267.06 | 345.48 | 24.6 | 16.98 | 2.28 | 0
20200504:0810 | 465.54 | 582.77 | 35.75 | 19.05 | 2.48 | 0
20200504:0910 | 610.49 | 776.36 | 46.45 | 21.44 | 2.83 | 0
20200504:1010 | 713.05 | 927.26 | 55.94 | 23.55 | 3.1 | 0
20200504:1110 | 776.43 | 1026.15 | 62.63 | 25.26 | 3.38 | 0
20200504:1210 | 793.45 | 1055.23 | 64.12 | 26.45 | 3.59 | 0
20200504:1310 | 764.14 | 1010.45 | 59.59 | 27.32 | 3.93 | 0
20200504:1410 | 667.89 | 869.26 | 51.16 | 27.66 | 4.34 | 0
20200504:1510 | 544.23 | 699.18 | 40.89 | 27.42 | 4.48 | 0
20200504:1610 | 110.35 | 155.17 | 29.89 | 26.62 | 4.48 | 0
20200504:1710 | 137.43 | 196.28 | 18.69 | 25.29 | 4.28 | 0
20200504:1810 | 22.49 | 43.54 | 7.66 | 23.82 | 3.79 | 0
20200504:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 3.86 | 0
20200504:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.49 | 3.45 | 0
20200504:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 3.03 | 0
20200504:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 2.83 | 0
20200504:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 2.62 | 0
20200505:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 2.48 | 0
20200505:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 2.34 | 0
20200505:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 2.14 | 0
20200505:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 1.86 | 0
20200505:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 1.52 | 0
20200505:0510 | 2.09 | 10.51 | 2.8 | 14.75 | 0.97 | 0
20200505:0610 | 85.35 | 136.57 | 13.64 | 15.94 | 0.48 | 0
20200505:0710 | 243.7 | 319.57 | 24.8 | 18.36 | 0.55 | 0
20200505:0810 | 247.13 | 320.69 | 35.95 | 20.62 | 0.28 | 0
20200505:0910 | 445.07 | 578.88 | 46.67 | 22.73 | 0.76 | 0
20200505:1010 | 541.68 | 713.47 | 56.18 | 24.71 | 1.45 | 0
20200505:1110 | 265.9 | 350.77 | 62.91 | 26.35 | 1.93 | 0
20200505:1210 | 191.16 | 257.58 | 64.4 | 27.67 | 2.28 | 0
20200505:1310 | 547.15 | 726.45 | 59.83 | 28.41 | 2.48 | 0
20200505:1410 | 416.12 | 547.32 | 51.35 | 28.69 | 2.62 | 0
20200505:1510 | 139.93 | 194.16 | 41.07 | 28.58 | 2.34 | 0
20200505:1610 | 104.11 | 149.31 | 30.05 | 28.41 | 1.79 | 0
20200505:1710 | 68.32 | 104.12 | 18.85 | 27.8 | 1.1 | 0
20200505:1810 | 21.29 | 51.55 | 7.83 | 27.43 | 0.28 | 0
20200505:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 0.9 | 0
20200505:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 1.1 | 0
20200505:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 1.24 | 0
20200505:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 1.24 | 0
20200505:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 1.38 | 0
20200506:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 1.45 | 0
20200506:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 1.52 | 0
20200506:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 1.45 | 0
20200506:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 1.03 | 0
20200506:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0.97 | 0
20200506:0510 | 2.61 | 11.47 | 3.01 | 13.12 | 1.03 | 0
20200506:0610 | 89.92 | 146.58 | 13.84 | 14.09 | 0.83 | 0
20200506:0710 | 265.66 | 347.38 | 24.99 | 17.24 | 0.34 | 0
20200506:0810 | 400.07 | 510.21 | 36.15 | 19.42 | 0.76 | 0
20200506:0910 | 585.57 | 766.05 | 46.88 | 21.64 | 0.9 | 0
20200506:1010 | 700.67 | 945.68 | 56.43 | 23.99 | 1.1 | 0
20200506:1110 | 752.65 | 1027.75 | 63.19 | 25.97 | 1.66 | 0
20200506:1210 | 775.67 | 1068.71 | 64.68 | 27.27 | 1.79 | 0
20200506:1310 | 737.84 | 1012.25 | 60.07 | 28.09 | 1.79 | 0
20200506:1410 | 659.96 | 892.01 | 51.55 | 28.7 | 1.86 | 0
20200506:1510 | 532.7 | 707.26 | 41.24 | 29.01 | 1.93 | 0
20200506:1610 | 361.94 | 483.19 | 30.21 | 29.12 | 1.93 | 0
20200506:1710 | 164.32 | 246.62 | 19.02 | 28.8 | 1.52 | 0
20200506:1810 | 22.03 | 53.23 | 8 | 27.09 | 1.59 | 0
20200506:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 3.52 | 0
20200506:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 3.17 | 0
20200506:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 2.21 | 0
20200506:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 1.59 | 0
20200506:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 1.86 | 0
20200507:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 2 | 0
20200507:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 2.14 | 0
20200507:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 2.14 | 0
20200507:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 2.07 | 0
20200507:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 2.07 | 0
20200507:0510 | 4.17 | 14.33 | 3.21 | 13.79 | 2.07 | 0
20200507:0610 | 90.12 | 144.57 | 14.03 | 15.08 | 1.79 | 0
20200507:0710 | 248.74 | 324.92 | 25.18 | 19.47 | 1.79 | 0
20200507:0810 | 470.2 | 598.39 | 36.34 | 22.21 | 2.41 | 0
20200507:0910 | 611.75 | 789.97 | 47.09 | 24.26 | 2.83 | 0
20200507:1010 | 664.54 | 868.15 | 56.66 | 25.69 | 3.38 | 0
20200507:1110 | 760.26 | 1008.75 | 63.46 | 26.67 | 3.59 | 0
20200507:1210 | 653.91 | 860.72 | 64.95 | 27.23 | 3.72 | 0
20200507:1310 | 624.58 | 816.01 | 60.3 | 27.26 | 4.07 | 0
20200507:1410 | 667.51 | 865.46 | 51.74 | 26.91 | 4.41 | 0
20200507:1510 | 290.35 | 376.05 | 41.41 | 26.36 | 4.55 | 0
20200507:1610 | 195.27 | 258.79 | 30.37 | 25.84 | 4.48 | 0
20200507:1710 | 121.08 | 171.1 | 19.18 | 24.83 | 4.41 | 0
20200507:1810 | 26.69 | 49.91 | 8.17 | 23.39 | 3.93 | 0
20200507:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 3.59 | 0
20200507:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 3.03 | 0
20200507:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 2.62 | 0
20200507:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 2.41 | 0
20200507:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 2 | 0
20200508:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 1.38 | 0
20200508:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 1.38 | 0
20200508:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 1.38 | 0
20200508:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 1.24 | 0
20200508:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 1.38 | 0
20200508:0510 | 0.77 | 7.64 | 3.41 | 13.09 | 1.45 | 0
20200508:0610 | 91.06 | 154.78 | 14.22 | 14.55 | 1.1 | 0
20200508:0710 | 241.63 | 313.61 | 25.36 | 17.9 | 1.38 | 0
20200508:0810 | 468.57 | 589.7 | 36.53 | 20.32 | 2.62 | 0
20200508:0910 | 621.13 | 790.56 | 47.29 | 22.21 | 3.24 | 0
20200508:1010 | 723.56 | 940.26 | 56.89 | 23.77 | 3.38 | 0
20200508:1110 | 613.78 | 797.46 | 63.72 | 25.2 | 3.59 | 0
20200508:1210 | 466.92 | 605.3 | 65.22 | 26.41 | 3.72 | 0
20200508:1310 | 764.45 | 1005.47 | 60.53 | 27.07 | 4.34 | 0
20200508:1410 | 604.67 | 779.13 | 51.93 | 27.18 | 5.03 | 0
20200508:1510 | 550.92 | 703.07 | 41.58 | 26.77 | 5.1 | 0
20200508:1610 | 369.59 | 477.68 | 30.53 | 26.13 | 4.83 | 0
20200508:1710 | 169.61 | 247.01 | 19.34 | 25.12 | 4.62 | 0
20200508:1810 | 23.38 | 55.69 | 8.34 | 23.53 | 4.28 | 0
20200508:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 3.66 | 0
20200508:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 3.24 | 0
20200508:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 2.62 | 0
20200508:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 2.28 | 0
20200508:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 2.14 | 0
20200509:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 2.14 | 0
20200509:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 2.14 | 0
20200509:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 1.93 | 0
20200509:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 1.66 | 0
20200509:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 1.45 | 0
20200509:0510 | 0 | 4.78 | 3.6 | 13.52 | 1.03 | 0
20200509:0610 | 5.45 | 16.59 | 14.4 | 15.08 | 0.41 | 0
20200509:0710 | 224.81 | 292.06 | 25.54 | 17.12 | 0.62 | 0
20200509:0810 | 366.78 | 462.15 | 36.71 | 18.36 | 1.38 | 0
20200509:0910 | 602.03 | 769.01 | 47.48 | 20.17 | 1.93 | 0
20200509:1010 | 707.78 | 925.04 | 57.11 | 22.31 | 2.28 | 0
20200509:1110 | 771.7 | 1016.43 | 63.98 | 24.16 | 3.17 | 0
20200509:1210 | 758.64 | 996.44 | 65.48 | 25.24 | 3.79 | 0
20200509:1310 | 703.19 | 915.24 | 60.76 | 25.78 | 4.21 | 0
20200509:1410 | 321.64 | 415.18 | 52.12 | 25.95 | 4.41 | 0
20200509:1510 | 39.2 | 65.37 | 41.74 | 25.63 | 4.21 | 0
20200509:1610 | 35.61 | 60.49 | 30.69 | 24.97 | 4.14 | 0
20200509:1710 | 119.87 | 168.53 | 19.5 | 23.94 | 4 | 0
20200509:1810 | 24.9 | 46.41 | 8.5 | 22.61 | 4.07 | 0
20200509:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.54 | 3.93 | 0
20200509:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 3.72 | 0
20200509:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 3.52 | 0
20200509:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 3.1 | 0
20200509:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 3.1 | 0
20200510:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 3.03 | 0
20200510:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 2.9 | 0
20200510:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 2.55 | 0
20200510:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 2.21 | 0
20200510:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 2.21 | 0
20200510:0510 | 0.01 | 5.73 | 3.79 | 15.48 | 2.48 | 0
20200510:0610 | 56.97 | 85.51 | 14.58 | 15.26 | 2.21 | 0
20200510:0710 | 27.35 | 47.81 | 25.71 | 16.07 | 2.34 | 0
20200510:0810 | 44.15 | 69.27 | 36.88 | 16.42 | 2.34 | 0
20200510:0910 | 67 | 97.57 | 47.67 | 17.06 | 1.93 | 0
20200510:1010 | 55.72 | 83.91 | 57.33 | 17.22 | 1.45 | 0
20200510:1110 | 71.84 | 103.42 | 64.23 | 17.11 | 2.07 | 0
20200510:1210 | 116.45 | 156.11 | 65.75 | 16.56 | 2.97 | 0
20200510:1310 | 312.01 | 387.66 | 60.98 | 16.2 | 3.24 | 0
20200510:1410 | 62.62 | 91.71 | 52.31 | 16.07 | 3.45 | 0
20200510:1510 | 159.37 | 205.96 | 41.91 | 15.93 | 3.31 | 0
20200510:1610 | 94.43 | 129.76 | 30.85 | 16.09 | 3.1 | 0
20200510:1710 | 50.53 | 77.08 | 19.65 | 16.28 | 3.17 | 0
20200510:1810 | 11.71 | 26.34 | 8.67 | 15.98 | 3.86 | 0
20200510:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 3.72 | 0
20200510:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 3.86 | 0
20200510:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 4 | 0
20200510:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 4.07 | 0
20200510:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 4 | 0
20200511:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 4.07 | 0
20200511:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 4.14 | 0
20200511:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 4 | 0
20200511:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 3.79 | 0
20200511:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 3.59 | 0
20200511:0510 | 3.68 | 13.38 | 3.97 | 11.75 | 3.38 | 0
20200511:0610 | 96.35 | 156.82 | 14.75 | 12.56 | 2.97 | 0
20200511:0710 | 296.71 | 374.86 | 25.88 | 14.21 | 3.86 | 0
20200511:0810 | 494.81 | 601.32 | 37.05 | 16.08 | 4.69 | 0
20200511:0910 | 584.96 | 714.48 | 47.86 | 18.03 | 5.86 | 0
20200511:1010 | 652.56 | 802.07 | 57.54 | 19.87 | 7.66 | 0
20200511:1110 | 671.39 | 831.84 | 64.48 | 20.55 | 7.45 | 0
20200511:1210 | 787.66 | 987.96 | 66 | 21.4 | 6.97 | 0
20200511:1310 | 197.88 | 256.6 | 61.2 | 22.02 | 6.41 | 0
20200511:1410 | 659.49 | 825.63 | 52.49 | 22.43 | 6 | 0
20200511:1510 | 562.28 | 700.66 | 42.07 | 22.28 | 5.38 | 0
20200511:1610 | 376.76 | 477.12 | 31 | 22 | 4.76 | 0
20200511:1710 | 174.82 | 249.92 | 19.81 | 21.59 | 4 | 0
20200511:1810 | 23.66 | 58.04 | 8.83 | 20.65 | 2.9 | 0
20200511:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 3.1 | 0
20200511:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 2.9 | 0
20200511:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 2.83 | 0
20200511:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 2.97 | 0
20200511:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 2.9 | 0
20200512:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 2.9 | 0
20200512:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 2.9 | 0
20200512:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 2.62 | 0
20200512:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 2.21 | 0
20200512:0410 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.66 | 0
20200512:0510 | 0.39 | 6.69 | 4.14 | 10.43 | 1.45 | 0
20200512:0610 | 88.93 | 128.25 | 14.91 | 11.75 | 1.79 | 0
20200512:0710 | 189 | 241.55 | 26.04 | 14.69 | 2.55 | 0
20200512:0810 | 337.26 | 419.5 | 37.22 | 16.05 | 1.79 | 0
20200512:0910 | 295.39 | 373.62 | 48.03 | 17.02 | 0.83 | 0
20200512:1010 | 214.67 | 277.24 | 57.74 | 18.16 | 0.55 | 0
20200512:1110 | 139.95 | 187.33 | 64.72 | 19.09 | 0.41 | 0
20200512:1210 | 323.44 | 415.6 | 66.25 | 19.9 | 0.76 | 0
20200512:1310 | 438.86 | 562.75 | 61.41 | 20.71 | 1.45 | 0
20200512:1410 | 389.77 | 498.2 | 52.67 | 22.03 | 2.14 | 0
20200512:1510 | 457.91 | 583.3 | 42.23 | 22.52 | 2.41 | 0
20200512:1610 | 103.73 | 144.4 | 31.15 | 22.22 | 3.59 | 0
20200512:1710 | 28.96 | 50.73 | 19.96 | 20.53 | 4.21 | 0
20200512:1810 | 1.66 | 9.76 | 8.99 | 19.05 | 4.34 | 0
20200512:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 2.28 | 0
20200512:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 2.14 | 0
20200512:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 2.21 | 0
20200512:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 1.86 | 0
20200512:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 1.52 | 0
20200513:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 1.17 | 0
20200513:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.48 | 0
20200513:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 0.69 | 0
20200513:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 1.31 | 0
20200513:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 1.45 | 0
20200513:0510 | 10.2 | 23.89 | 4.32 | 13.18 | 1.24 | 0
20200513:0610 | 90.94 | 132.31 | 15.08 | 13.93 | 0.76 | 0
20200513:0710 | 300.13 | 384.66 | 26.2 | 14.34 | 1.17 | 0
20200513:0810 | 498.33 | 615.05 | 37.38 | 15.36 | 2.14 | 0
20200513:0910 | 619.85 | 771.65 | 48.21 | 16.61 | 2.69 | 0
20200513:1010 | 467.92 | 585.41 | 57.94 | 18.39 | 2.9 | 0
20200513:1110 | 526.92 | 665.71 | 64.96 | 19.87 | 3.1 | 0
20200513:1210 | 505.33 | 638.93 | 66.5 | 20.81 | 3.52 | 0
20200513:1310 | 754.68 | 966.43 | 61.63 | 21.24 | 3.93 | 0
20200513:1410 | 651.4 | 823.44 | 52.85 | 21.57 | 4.14 | 0
20200513:1510 | 560.73 | 703.05 | 42.39 | 21.29 | 3.79 | 0
20200513:1610 | 378.79 | 480.89 | 31.3 | 21.18 | 3.38 | 0
20200513:1710 | 179.16 | 255.38 | 20.11 | 20.89 | 2.69 | 0
20200513:1810 | 24.16 | 60.39 | 9.15 | 20.45 | 1.72 | 0
20200513:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 1.03 | 0
20200513:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.1 | 0
20200513:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 1.52 | 0
20200513:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 1.31 | 0
20200513:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 1.03 | 0
20200514:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 1.72 | 0
20200514:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 1.72 | 0
20200514:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 1.59 | 0
20200514:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 1.66 | 0
20200514:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 1.59 | 0
20200514:0510 | 10.98 | 24.84 | 4.48 | 11.16 | 1.59 | 0
20200514:0610 | 95.44 | 139.99 | 15.23 | 12.72 | 1.45 | 0
20200514:0710 | 245.69 | 313.81 | 26.35 | 15.51 | 1.72 | 0
20200514:0810 | 185.98 | 238.55 | 37.53 | 16.95 | 2.76 | 0
20200514:0910 | 241.01 | 304.74 | 48.37 | 17.45 | 2.76 | 0
20200514:1010 | 140.89 | 186.35 | 58.13 | 18.02 | 2.41 | 0
20200514:1110 | 93.87 | 129.76 | 65.19 | 17.14 | 2.62 | 0
20200514:1210 | 100.35 | 136.59 | 66.74 | 15.65 | 2.69 | 0
20200514:1310 | 129.97 | 171.72 | 61.83 | 15.21 | 1.38 | 0
20200514:1410 | 167.22 | 215.62 | 53.02 | 15.34 | 1.72 | 0
20200514:1510 | 90.59 | 124.89 | 42.54 | 14.95 | 1.72 | 0
20200514:1610 | 75.17 | 106.35 | 31.45 | 14.5 | 1.66 | 0
20200514:1710 | 32.14 | 53.66 | 20.27 | 14.33 | 1.72 | 0
20200514:1810 | 32.01 | 54.67 | 9.31 | 14.14 | 1.24 | 0
20200514:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.76 | 0
20200514:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 1.45 | 0
20200514:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 1.66 | 0
20200514:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 1.66 | 0
20200514:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 1.31 | 0
20200515:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 1.17 | 0
20200515:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 1.03 | 0
20200515:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 1.24 | 0
20200515:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 1.59 | 0
20200515:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 1.79 | 0
20200515:0510 | 6.52 | 18.15 | 4.64 | 12.21 | 1.79 | 0
20200515:0610 | 97.49 | 141.21 | 15.38 | 12.5 | 2.07 | 0
20200515:0710 | 187.33 | 238.5 | 26.49 | 13.44 | 1.93 | 0
20200515:0810 | 196.69 | 248.4 | 37.68 | 14.33 | 2.62 | 0
20200515:0910 | 162.56 | 209.77 | 48.53 | 15.49 | 2.48 | 0
20200515:1010 | 185.96 | 239.04 | 58.32 | 16.91 | 2.28 | 0
20200515:1110 | 150.03 | 198.06 | 65.41 | 18.57 | 1.79 | 0
20200515:1210 | 253.65 | 326.35 | 66.97 | 19.71 | 1.17 | 0
20200515:1310 | 394.46 | 506.82 | 62.04 | 20.5 | 1.03 | 0
20200515:1410 | 447.46 | 575.86 | 53.19 | 21.21 | 1.17 | 0
20200515:1510 | 447.08 | 575.93 | 42.69 | 21.68 | 0.97 | 0
20200515:1610 | 352.56 | 456.59 | 31.6 | 21.82 | 1.03 | 0
20200515:1710 | 56.1 | 85.86 | 20.41 | 21.42 | 1.31 | 0
20200515:1810 | 27.91 | 64.46 | 9.47 | 20.33 | 2 | 0
20200515:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 0.48 | 0
20200515:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 0.9 | 0
20200515:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 1.03 | 0
20200515:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.51 | 1.31 | 0
20200515:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 1.24 | 0
20200516:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 1.03 | 0
20200516:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0.83 | 0
20200516:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0.69 | 0
20200516:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0.9 | 0
20200516:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0.9 | 0
20200516:0510 | 0 | 3.82 | 4.8 | 11.92 | 0.83 | 0
20200516:0610 | 15.34 | 31.22 | 15.53 | 12.83 | 0.97 | 0
20200516:0710 | 31.42 | 52.69 | 26.64 | 14.02 | 1.72 | 0
20200516:0810 | 195.91 | 248.38 | 37.82 | 15.08 | 2.55 | 0
20200516:0910 | 288.04 | 360.54 | 48.69 | 16.88 | 2.55 | 0
20200516:1010 | 299.04 | 376.49 | 58.5 | 18.11 | 2.55 | 0
20200516:1110 | 463.33 | 585.75 | 65.63 | 19.36 | 2.41 | 0
20200516:1210 | 678.95 | 876.15 | 67.21 | 20.18 | 2.48 | 0
20200516:1310 | 718.46 | 930.74 | 62.24 | 20.74 | 2.55 | 0
20200516:1410 | 673.16 | 861.52 | 53.36 | 21.11 | 2.83 | 0
20200516:1510 | 431.14 | 543.23 | 42.85 | 20.93 | 2.83 | 0
20200516:1610 | 93.73 | 131.71 | 31.74 | 20.87 | 2.41 | 0
20200516:1710 | 21 | 40 | 20.56 | 20.06 | 1.52 | 0
20200516:1810 | 37.07 | 63.61 | 9.62 | 18.65 | 0.69 | 0
20200516:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 1.52 | 0
20200516:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 1.79 | 0
20200516:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 1.31 | 0
20200516:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0.69 | 0
20200516:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0.41 | 0
20200517:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0.76 | 0
20200517:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 1.38 | 0
20200517:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 1.24 | 0
20200517:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 1.1 | 0
20200517:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 1.17 | 0
20200517:0510 | 12.97 | 27.71 | 4.95 | 11.16 | 1.1 | 0
20200517:0610 | 105.54 | 161.65 | 15.67 | 12.21 | 1.52 | 0
20200517:0710 | 301.46 | 380.77 | 26.77 | 13.26 | 2.14 | 0
20200517:0810 | 489.09 | 602.39 | 37.96 | 14.66 | 2 | 0
20200517:0910 | 651.74 | 817.46 | 48.84 | 16.49 | 2.21 | 0
20200517:1010 | 736.58 | 942.58 | 58.68 | 18.41 | 2.55 | 0
20200517:1110 | 817.15 | 1063.15 | 65.84 | 20.03 | 2.9 | 0
20200517:1210 | 820.7 | 1073.52 | 67.43 | 21.38 | 3.1 | 0
20200517:1310 | 785.38 | 1022.86 | 62.43 | 22.24 | 3.24 | 0
20200517:1410 | 699.55 | 898.35 | 53.52 | 22.72 | 3.45 | 0
20200517:1510 | 557.72 | 706.18 | 42.99 | 22.99 | 3.66 | 0
20200517:1610 | 386.83 | 494.06 | 31.89 | 23.01 | 3.79 | 0
20200517:1710 | 184.61 | 263.09 | 20.71 | 22.61 | 3.86 | 0
20200517:1810 | 26.52 | 65.9 | 9.78 | 21.64 | 3.24 | 0
20200517:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 3.24 | 0
20200517:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 3.03 | 0
20200517:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 2.76 | 0
20200517:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 2.41 | 0
20200517:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 2.07 | 0
20200518:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 1.79 | 0
20200518:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 1.59 | 0
20200518:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 1.59 | 0
20200518:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 1.59 | 0
20200518:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 1.45 | 0
20200518:0510 | 12.33 | 26.75 | 5.09 | 10.69 | 1.24 | 0
20200518:0610 | 107.32 | 169.8 | 15.8 | 11.41 | 1.24 | 0
20200518:0710 | 307.03 | 391.7 | 26.9 | 14.49 | 1.59 | 0
20200518:0810 | 496.28 | 617.27 | 38.09 | 16.14 | 1.79 | 0
20200518:0910 | 646.4 | 819.23 | 48.98 | 17.94 | 2 | 0
20200518:1010 | 747.65 | 970.08 | 58.84 | 19.7 | 2.21 | 0
20200518:1110 | 807.94 | 1069.3 | 66.05 | 21.3 | 2.28 | 0
20200518:1210 | 804.68 | 1075.11 | 67.65 | 22.64 | 2.21 | 0
20200518:1310 | 766.51 | 1024.49 | 62.63 | 23.73 | 2.07 | 0
20200518:1410 | 680.2 | 900.07 | 53.69 | 24.38 | 1.86 | 0
20200518:1510 | 546.98 | 712.22 | 43.14 | 24.87 | 1.86 | 0
20200518:1610 | 377.98 | 493.37 | 32.03 | 24.82 | 1.86 | 0
20200518:1710 | 184.02 | 266.6 | 20.85 | 24.84 | 1.79 | 0
20200518:1810 | 28.28 | 68.75 | 9.93 | 23.88 | 1.31 | 0
20200518:1910 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.34 | 0
20200518:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 2.21 | 0
20200518:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 2 | 0
20200518:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 2.07 | 0
20200518:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 2.14 | 0
20200519:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 2.21 | 0
20200519:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 2.34 | 0
20200519:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 2.28 | 0
20200519:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 2.21 | 0
20200519:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 2.07 | 0
20200519:0510 | 13.62 | 28.67 | 5.23 | 11.55 | 1.93 | 0
20200519:0610 | 106.97 | 169.09 | 15.93 | 13.2 | 1.79 | 0
20200519:0710 | 305.12 | 389.24 | 27.03 | 15.84 | 2.62 | 0
20200519:0810 | 488.01 | 605.24 | 38.22 | 17.66 | 2.83 | 0
20200519:0910 | 643.89 | 812.66 | 49.11 | 19.66 | 2.97 | 0
20200519:1010 | 741.82 | 956.65 | 59.01 | 21.65 | 3.24 | 0
20200519:1110 | 798.81 | 1048.94 | 66.25 | 23.48 | 3.38 | 0
20200519:1210 | 803.72 | 1066.01 | 67.87 | 25.05 | 3.38 | 0
20200519:1310 | 759.93 | 1009.88 | 62.81 | 26.28 | 3.17 | 0
20200519:1410 | 673.69 | 887.96 | 53.85 | 27.1 | 3.03 | 0
20200519:1510 | 541.55 | 705.91 | 43.29 | 27.65 | 2.97 | 0
20200519:1610 | 372.67 | 489.64 | 32.17 | 27.76 | 2.9 | 0
20200519:1710 | 181.08 | 264.21 | 20.99 | 27.45 | 2.76 | 0
20200519:1810 | 28.32 | 69.48 | 10.08 | 26.2 | 2.34 | 0
20200519:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 2.21 | 0
20200519:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 2.14 | 0
20200519:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 1.59 | 0
20200519:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 1.31 | 0
20200519:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 0.9 | 0
20200520:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0.69 | 0
20200520:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 0.62 | 0
20200520:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0.83 | 0
20200520:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | 0.9 | 0
20200520:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 0.83 | 0
20200520:0510 | 12.67 | 27.71 | 5.37 | 15.31 | 0.69 | 0
20200520:0610 | 107.55 | 172.28 | 16.06 | 15.78 | 0.62 | 0
20200520:0710 | 301.58 | 391.35 | 27.14 | 18.01 | 1.45 | 0
20200520:0810 | 479.62 | 607.24 | 38.34 | 19.86 | 1.79 | 0
20200520:0910 | 624.23 | 805.92 | 49.25 | 21.83 | 2 | 0
20200520:1010 | 720.62 | 952.82 | 59.16 | 23.75 | 2.21 | 0
20200520:1110 | 779.68 | 1050.64 | 66.44 | 25.44 | 2.34 | 0
20200520:1210 | 784.5 | 1067.69 | 68.08 | 26.91 | 2.34 | 0
20200520:1310 | 745.68 | 1011.61 | 63 | 28.05 | 2.41 | 0
20200520:1410 | 666.64 | 894.15 | 54 | 28.81 | 2.41 | 0
20200520:1510 | 536.07 | 708.9 | 43.43 | 29.13 | 2.34 | 0
20200520:1610 | 372.71 | 495.48 | 32.31 | 29.13 | 2.21 | 0
20200520:1710 | 183.33 | 270.24 | 21.13 | 28.82 | 2.07 | 0
20200520:1810 | 27.96 | 70.39 | 10.22 | 27.26 | 1.52 | 0
20200520:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 1.86 | 0
20200520:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 2 | 0
20200520:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 2.14 | 0
20200520:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 2.21 | 0
20200520:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 1.86 | 0
20200521:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 1.66 | 0
20200521:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 1.52 | 0
20200521:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 1.17 | 0
20200521:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0.9 | 0
20200521:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.62 | 0
20200521:0510 | 13.92 | 29.62 | 5.5 | 16.27 | 0.34 | 0
20200521:0610 | 106.6 | 172.08 | 16.17 | 17.33 | 0.21 | 0
20200521:0710 | 301.21 | 395.32 | 27.26 | 19.81 | 1.17 | 0
20200521:0810 | 437.91 | 558.36 | 38.45 | 21.52 | 1.79 | 0
20200521:0910 | 617.66 | 805.87 | 49.37 | 23.22 | 1.72 | 0
20200521:1010 | 695.1 | 931.52 | 59.31 | 25 | 1.66 | 0
20200521:1110 | 760.52 | 1044.93 | 66.63 | 26.64 | 1.59 | 0
20200521:1210 | 761.45 | 1056.3 | 68.28 | 28.1 | 1.59 | 0
20200521:1310 | 720.87 | 995.82 | 63.18 | 29.04 | 1.59 | 0
20200521:1410 | 646.43 | 880.99 | 54.16 | 29.86 | 1.66 | 0
20200521:1510 | 523.38 | 701.67 | 43.57 | 30.1 | 1.59 | 0
20200521:1610 | 357.45 | 481.13 | 32.44 | 30.15 | 1.31 | 0
20200521:1710 | 179.48 | 265.73 | 21.27 | 29.79 | 1.03 | 0
20200521:1810 | 28.77 | 71.92 | 10.37 | 28.17 | 1.24 | 0
20200521:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 1.86 | 0
20200521:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 2.14 | 0
20200521:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 1.93 | 0
20200521:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 1.38 | 0
20200521:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.54 | 1.45 | 0
20200522:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.77 | 1.72 | 0
20200522:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 1.79 | 0
20200522:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 1.86 | 0
20200522:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 1.79 | 0
20200522:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 1.72 | 0
20200522:0510 | 16.07 | 32.49 | 5.62 | 14.99 | 1.52 | 0
20200522:0610 | 106.16 | 168.83 | 16.29 | 17.33 | 0.97 | 0
20200522:0710 | 288.01 | 382.18 | 27.37 | 21.26 | 0.55 | 0
20200522:0810 | 453.04 | 595.29 | 38.56 | 24 | 0.41 | 0
20200522:0910 | 585.57 | 789.93 | 49.49 | 26.15 | 0.55 | 0
20200522:1010 | 676.44 | 934.16 | 59.45 | 28.04 | 0.9 | 0
20200522:1110 | 734.1 | 1030.57 | 66.81 | 29.52 | 1.17 | 0
20200522:1210 | 735.43 | 1035.16 | 68.48 | 30.66 | 1.38 | 0
20200522:1310 | 708.78 | 992.8 | 63.36 | 31.41 | 1.45 | 0
20200522:1410 | 636.86 | 872.49 | 54.31 | 31.84 | 1.86 | 0
20200522:1510 | 520.91 | 695.54 | 43.7 | 31.9 | 2.62 | 0
20200522:1610 | 363.01 | 483.62 | 32.57 | 31.27 | 3.38 | 0
20200522:1710 | 180.83 | 265.11 | 21.4 | 29.94 | 3.86 | 0
20200522:1810 | 33.84 | 75.14 | 10.51 | 28.1 | 3.59 | 0
20200522:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.88 | 3.38 | 0
20200522:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 2.9 | 0
20200522:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 2.62 | 0
20200522:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 2.55 | 0
20200522:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 2.55 | 0
20200523:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 2.55 | 0
20200523:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 2.55 | 0
20200523:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 2.48 | 0
20200523:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 2.34 | 0
20200523:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 2.14 | 0
20200523:0510 | 15.97 | 32.49 | 5.74 | 16.13 | 1.93 | 0
20200523:0610 | 105.24 | 162.15 | 16.4 | 17.74 | 1.31 | 0
20200523:0710 | 281.16 | 371.67 | 27.47 | 21.51 | 1.03 | 0
20200523:0810 | 446.88 | 577.58 | 38.67 | 23.5 | 1.38 | 0
20200523:0910 | 544.89 | 713.11 | 49.6 | 24.98 | 1.66 | 0
20200523:1010 | 671.52 | 899.87 | 59.59 | 26.29 | 1.79 | 0
20200523:1110 | 705.54 | 957.9 | 66.98 | 27.52 | 1.93 | 0
20200523:1210 | 682.04 | 926.47 | 68.68 | 28.7 | 2.14 | 0
20200523:1310 | 709.5 | 962.84 | 63.53 | 29.65 | 2.55 | 0
20200523:1410 | 523.88 | 694.84 | 54.46 | 30.22 | 2.97 | 0
20200523:1510 | 510.12 | 670.93 | 43.84 | 30.28 | 3.24 | 0
20200523:1610 | 357.67 | 472.84 | 32.71 | 29.91 | 3.52 | 0
20200523:1710 | 169.97 | 244.58 | 21.54 | 28.99 | 3.79 | 0
20200523:1810 | 36.01 | 76.6 | 10.65 | 28.01 | 3.52 | 0
20200523:1910 | 0 | 0 | 0 | 26.79 | 1.93 | 0
20200523:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 1.52 | 0
20200523:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 1.38 | 0
20200523:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 2.21 | 0
20200523:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 2.07 | 0
20200524:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 1.93 | 0
20200524:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 1.93 | 0
20200524:0210 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.14 | 0
20200524:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 2.07 | 0
20200524:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 1.86 | 0
20200524:0510 | 10.09 | 23.89 | 5.85 | 15.16 | 1.66 | 0
20200524:0610 | 36.51 | 59.52 | 16.5 | 15.62 | 1.59 | 0
20200524:0710 | 107.04 | 145.21 | 27.57 | 15.93 | 1.1 | 0
20200524:0810 | 296.14 | 373.09 | 38.76 | 17.16 | 1.24 | 0
20200524:0910 | 426.58 | 539.71 | 49.71 | 18.62 | 1.31 | 0
20200524:1010 | 430.36 | 548.28 | 59.72 | 20.07 | 1.66 | 0
20200524:1110 | 597.06 | 774.84 | 67.15 | 21.03 | 1.72 | 0
20200524:1210 | 696.53 | 920.69 | 68.87 | 22.06 | 1.72 | 0
20200524:1310 | 721.15 | 963.9 | 63.7 | 23.2 | 1.52 | 0
20200524:1410 | 639.15 | 853.08 | 54.6 | 24.29 | 1.03 | 0
20200524:1510 | 419.04 | 550.43 | 43.97 | 25.28 | 0.76 | 0
20200524:1610 | 338.93 | 447.9 | 32.83 | 25.64 | 0.76 | 0
20200524:1710 | 174.91 | 250.54 | 21.67 | 25.71 | 0.97 | 0
20200524:1810 | 39.98 | 79.08 | 10.79 | 25.21 | 1.66 | 0
20200524:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 2.34 | 0
20200524:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 2.9 | 0
20200524:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 2.62 | 0
20200524:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 2.34 | 0
20200524:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 2.07 | 0
20200525:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 1.93 | 0
20200525:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 1.72 | 0
20200525:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 1.66 | 0
20200525:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 1.52 | 0
20200525:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 1.31 | 0
20200525:0510 | 15.96 | 32.49 | 5.96 | 16.13 | 1.03 | 0
20200525:0610 | 83.33 | 120.29 | 16.6 | 17.46 | 0.97 | 0
20200525:0710 | 263.41 | 340.99 | 27.66 | 18.62 | 1.66 | 0
20200525:0810 | 183.95 | 239.3 | 38.86 | 19.53 | 2.21 | 0
20200525:0910 | 332.52 | 421.15 | 49.81 | 20.08 | 2.28 | 0
20200525:1010 | 382.4 | 484.94 | 59.84 | 20.41 | 2.34 | 0
20200525:1110 | 723.33 | 936.28 | 67.31 | 20.72 | 2.69 | 0
20200525:1210 | 620.32 | 800.49 | 69.05 | 22.23 | 2.83 | 0
20200525:1310 | 653.51 | 846.55 | 63.86 | 22.96 | 2.9 | 0
20200525:1410 | 648.63 | 842.42 | 54.74 | 23.79 | 2.55 | 0
20200525:1510 | 540.01 | 694.77 | 44.1 | 24.09 | 2.34 | 0
20200525:1610 | 366.11 | 474.25 | 32.96 | 24.27 | 2.28 | 0
20200525:1710 | 182.66 | 259.95 | 21.8 | 24.01 | 2.14 | 0
20200525:1810 | 41.95 | 79.95 | 10.92 | 23.5 | 2.14 | 0
20200525:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 2.14 | 0
20200525:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 1.86 | 0
20200525:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 1.45 | 0
20200525:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 1.24 | 0
20200525:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0.9 | 0
20200526:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 0.48 | 0
20200526:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0.28 | 0
20200526:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 0.55 | 0
20200526:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 0.83 | 0
20200526:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0.9 | 0
20200526:0510 | 18.6 | 36.31 | 6.06 | 17.24 | 0.83 | 0
20200526:0610 | 108.34 | 170.27 | 16.69 | 18.33 | 0.34 | 0
20200526:0710 | 285.53 | 377.79 | 27.75 | 19.85 | 0 | 0
20200526:0810 | 456.23 | 593.71 | 38.94 | 21.43 | 0.21 | 0
20200526:0910 | 588.91 | 777.26 | 49.91 | 22.64 | 0.69 | 0
20200526:1010 | 682 | 914.11 | 59.96 | 24.29 | 1.31 | 0
20200526:1110 | 749.73 | 1019.16 | 67.47 | 25.81 | 1.72 | 0
20200526:1210 | 755.32 | 1036.16 | 69.23 | 26.82 | 1.66 | 0
20200526:1310 | 724.76 | 989.3 | 64.02 | 27.29 | 1.66 | 0
20200526:1410 | 647.55 | 870.37 | 54.88 | 27.73 | 1.72 | 0
20200526:1510 | 524.1 | 690.9 | 44.23 | 27.9 | 1.93 | 0
20200526:1610 | 369.77 | 488.38 | 33.09 | 27.85 | 2.07 | 0
20200526:1710 | 184.6 | 267.2 | 21.92 | 27.54 | 2.14 | 0
20200526:1810 | 39.03 | 81 | 11.05 | 26.81 | 2.07 | 0
20200526:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 2.14 | 0
20200526:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 2.21 | 0
20200526:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 2.34 | 0
20200526:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.18 | 2.14 | 0
20200526:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 1.79 | 0
20200527:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 1.66 | 0
20200527:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 1.52 | 0
20200527:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 1.66 | 0
20200527:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 1.52 | 0
20200527:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 1.38 | 0
20200527:0510 | 10.59 | 24.84 | 6.15 | 17.43 | 1.24 | 0
20200527:0610 | 65.13 | 96.48 | 16.78 | 18.43 | 1.03 | 0
20200527:0710 | 82.15 | 118.06 | 27.83 | 21.11 | 0.97 | 0
20200527:0810 | 401.65 | 521.05 | 39.03 | 22.9 | 0.76 | 0
20200527:0910 | 563.46 | 747.3 | 50 | 24.27 | 0.76 | 0
20200527:1010 | 642.12 | 866.66 | 60.07 | 25.44 | 1.03 | 0
20200527:1110 | 617.65 | 835.92 | 67.61 | 26.2 | 1.1 | 0
20200527:1210 | 747.32 | 1031.43 | 69.4 | 26.91 | 1.38 | 0
20200527:1310 | 723.88 | 984.71 | 64.18 | 27.62 | 1.93 | 0
20200527:1410 | 654.62 | 867.12 | 55.02 | 27.9 | 2.83 | 0
20200527:1510 | 513.92 | 666.53 | 44.35 | 27.31 | 3.24 | 0
20200527:1610 | 362.57 | 471.33 | 33.21 | 26.81 | 3.72 | 0
20200527:1710 | 183.15 | 258.63 | 22.05 | 25.78 | 4.21 | 0
20200527:1810 | 39.38 | 82.34 | 11.18 | 24.4 | 4 | 0
20200527:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 3.45 | 0
20200527:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 2.69 | 0
20200527:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 2.14 | 0
20200527:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 1.66 | 0
20200527:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 1.45 | 0
20200528:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 1.31 | 0
20200528:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.24 | 0
20200528:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 1.24 | 0
20200528:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 1.24 | 0
20200528:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 1.17 | 0
20200528:0510 | 13.93 | 29.62 | 6.24 | 16.32 | 0.97 | 0
20200528:0610 | 99.95 | 143.65 | 16.86 | 17.25 | 0.69 | 0
20200528:0710 | 292.74 | 383.8 | 27.91 | 19.88 | 0.97 | 0
20200528:0810 | 470.57 | 604.87 | 39.1 | 21.37 | 1.1 | 0
20200528:0910 | 607.78 | 800.47 | 50.09 | 23.18 | 1.1 | 0
20200528:1010 | 700.37 | 945.75 | 60.18 | 24.72 | 1.24 | 0
20200528:1110 | 760.69 | 1042.05 | 67.76 | 26.15 | 1.59 | 0
20200528:1210 | 765.58 | 1047.96 | 69.57 | 27.28 | 2 | 0
20200528:1310 | 737.04 | 1000.02 | 64.33 | 27.9 | 2.28 | 0
20200528:1410 | 657.01 | 876.75 | 55.15 | 28.43 | 2.55 | 0
20200528:1510 | 533.75 | 701.53 | 44.48 | 28.45 | 2.55 | 0
20200528:1610 | 378.52 | 497.68 | 33.33 | 28.07 | 2.83 | 0
20200528:1710 | 192.41 | 276.75 | 22.17 | 27.12 | 3.31 | 0
20200528:1810 | 38.45 | 83.48 | 11.31 | 25.46 | 3.66 | 0
20200528:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 3.38 | 0
20200528:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 2.69 | 0
20200528:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 2 | 0
20200528:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | 1.72 | 0
20200528:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 1.66 | 0
20200529:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 1.59 | 0
20200529:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 1.66 | 0
20200529:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 1.66 | 0
20200529:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 1.52 | 0
20200529:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 1.38 | 0
20200529:0510 | 18.87 | 36.31 | 6.33 | 14.63 | 1.17 | 0
20200529:0610 | 111.64 | 176.48 | 16.93 | 17.25 | 0.55 | 0
20200529:0710 | 293.81 | 387.93 | 27.98 | 19.81 | 0.21 | 0
20200529:0810 | 466.59 | 606.05 | 39.17 | 22.1 | 0.62 | 0
20200529:0910 | 608.51 | 804.77 | 50.16 | 24.19 | 1.17 | 0
20200529:1010 | 703.97 | 950.24 | 60.28 | 26.14 | 1.66 | 0
20200529:1110 | 756.88 | 1036.56 | 67.89 | 27.77 | 2 | 0
20200529:1210 | 760.16 | 1048.04 | 69.73 | 28.93 | 2.07 | 0
20200529:1310 | 727.37 | 1001.18 | 64.47 | 29.75 | 2 | 0
20200529:1410 | 648.14 | 882.28 | 55.28 | 30.28 | 1.86 | 0
20200529:1510 | 528.5 | 706.86 | 44.59 | 30.62 | 2 | 0
20200529:1610 | 369.83 | 493.75 | 33.44 | 30.78 | 2.55 | 0
20200529:1710 | 145.31 | 205.17 | 22.29 | 29.19 | 3.24 | 0
20200529:1810 | 5.07 | 16.59 | 11.43 | 26.64 | 4 | 0
20200529:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 4.28 | 0
20200529:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 4.41 | 0
20200529:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 4.07 | 0
20200529:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 3.59 | 0
20200529:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 3.38 | 0
20200530:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 2.97 | 0
20200530:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 2.69 | 0
20200530:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 2.62 | 0
20200530:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 2.62 | 0
20200530:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 2.55 | 0
20200530:0510 | 16.59 | 33.44 | 6.41 | 16.9 | 2.28 | 0
20200530:0610 | 111.62 | 175.92 | 17.01 | 18.13 | 2.21 | 0
20200530:0710 | 297.19 | 385.68 | 28.04 | 19.94 | 2.62 | 0
20200530:0810 | 474.95 | 601.36 | 39.24 | 21.6 | 2.62 | 0
20200530:0910 | 616.11 | 794.52 | 50.24 | 23.13 | 2.48 | 0
20200530:1010 | 712.4 | 938.52 | 60.37 | 24.63 | 2.62 | 0
20200530:1110 | 756.36 | 1012.36 | 68.02 | 25.98 | 2.69 | 0
20200530:1210 | 758.24 | 1016.98 | 69.88 | 27.13 | 3.03 | 0
20200530:1310 | 735.22 | 982.79 | 64.62 | 27.87 | 3.17 | 0
20200530:1410 | 650.95 | 857.87 | 55.4 | 28.17 | 3.38 | 0
20200530:1510 | 538.62 | 699.08 | 44.71 | 28.14 | 3.72 | 0
20200530:1610 | 382.49 | 496.71 | 33.56 | 27.26 | 4.21 | 0
20200530:1710 | 195.67 | 276.97 | 22.4 | 25.48 | 5.03 | 0
20200530:1810 | 40.83 | 85.71 | 11.55 | 23.55 | 4.97 | 0
20200530:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 4.34 | 0
20200530:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 3.72 | 0
20200530:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 3.31 | 0
20200530:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 3.03 | 0
20200530:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 2.83 | 0
20200531:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 2.62 | 0
20200531:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 2.48 | 0
20200531:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 2.41 | 0
20200531:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.41 | 2.28 | 0
20200531:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 2.14 | 0
20200531:0510 | 18.77 | 36.31 | 6.48 | 15.68 | 1.93 | 0
20200531:0610 | 112.29 | 172.54 | 17.07 | 17 | 2.07 | 0
20200531:0710 | 296.36 | 382.58 | 28.1 | 19.14 | 2.9 | 0
20200531:0810 | 472.55 | 595.72 | 39.3 | 21.02 | 2.76 | 0
20200531:0910 | 610.3 | 783.28 | 50.31 | 22.84 | 2.69 | 0
20200531:1010 | 713.54 | 936.67 | 60.46 | 24.59 | 2.83 | 0
20200531:1110 | 766.37 | 1021.73 | 68.14 | 26.14 | 3.03 | 0
20200531:1210 | 767.3 | 1026.56 | 70.03 | 27.33 | 3.31 | 0
20200531:1310 | 742 | 986.54 | 64.75 | 28.03 | 3.66 | 0
20200531:1410 | 661.03 | 865.83 | 55.52 | 28.36 | 4.07 | 0
20200531:1510 | 540.9 | 697.38 | 44.83 | 28.12 | 4.55 | 0
20200531:1610 | 238.42 | 312.53 | 33.67 | 26.7 | 5.1 | 0
20200531:1710 | 109.02 | 153.08 | 22.52 | 24.92 | 5.17 | 0
20200531:1810 | 42.91 | 70.89 | 11.67 | 23.22 | 4.55 | 0
20200531:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 3.59 | 0
20200531:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 2.76 | 0
20200531:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 2.14 | 0
20200531:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 1.72 | 0
20200531:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 1.45 | 0
20200601:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 1.66 | 0
20200601:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 1.72 | 0
20200601:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 1.72 | 0
20200601:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 1.72 | 0
20200601:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 1.79 | 0
20200601:0510 | 11.31 | 25.8 | 6.55 | 16.33 | 1.86 | 0
20200601:0610 | 63.27 | 93.53 | 17.13 | 16.96 | 1.66 | 0
20200601:0710 | 52.98 | 80.98 | 28.16 | 18.47 | 1.03 | 0
20200601:0810 | 89 | 125.86 | 39.36 | 20.16 | 1.24 | 0
20200601:0910 | 553.72 | 725.52 | 50.37 | 22.56 | 0.83 | 0
20200601:1010 | 316.47 | 413.67 | 60.54 | 23.84 | 0.9 | 0
20200601:1110 | 718.85 | 968.69 | 68.25 | 24.9 | 1.66 | 0
20200601:1210 | 758.2 | 1020.5 | 70.17 | 25.93 | 2.34 | 0
20200601:1310 | 714.72 | 958.42 | 64.89 | 26.1 | 2.14 | 0
20200601:1410 | 577.24 | 753.59 | 55.64 | 26.41 | 2.9 | 0
20200601:1510 | 517.83 | 658.3 | 44.94 | 23.74 | 3.45 | 0
20200601:1610 | 247.82 | 321.87 | 33.78 | 23.66 | 2.9 | 0
20200601:1710 | 132.34 | 183.2 | 22.63 | 23.72 | 1.93 | 0
20200601:1810 | 3.04 | 12.68 | 11.79 | 23.38 | 1.93 | 0
20200601:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 2.34 | 0
20200601:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 2.28 | 0
20200601:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.36 | 2.21 | 0
20200601:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 1.93 | 0
20200601:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 1.79 | 0
20200602:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 1.79 | 0
20200602:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.27 | 1.79 | 0
20200602:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 1.72 | 0
20200602:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 1.59 | 0
20200602:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 1.45 | 0
20200602:0510 | 20.91 | 39.18 | 6.62 | 15.31 | 1.24 | 0
20200602:0610 | 111.36 | 171.83 | 17.19 | 17.1 | 1.17 | 0
20200602:0710 | 288.99 | 376.8 | 28.21 | 19.41 | 1.38 | 0
20200602:0810 | 457.5 | 584.79 | 39.41 | 21.17 | 1.38 | 0
20200602:0910 | 587.82 | 769.22 | 50.42 | 23.02 | 1.24 | 0
20200602:1010 | 675.35 | 910 | 60.61 | 24.65 | 1.1 | 0
20200602:1110 | 707.91 | 969.8 | 68.36 | 26.16 | 1.17 | 0
20200602:1210 | 699.09 | 956.97 | 70.31 | 27.22 | 1.45 | 0
20200602:1310 | 568.22 | 762.93 | 65.02 | 28.17 | 1.72 | 0
20200602:1410 | 436.27 | 577.92 | 55.76 | 28.61 | 1.93 | 0
20200602:1510 | 356.85 | 469.7 | 45.04 | 28.67 | 2.34 | 0
20200602:1610 | 272.26 | 358.64 | 33.88 | 27.55 | 2.97 | 0
20200602:1710 | 129.07 | 180.12 | 22.74 | 26.05 | 3.31 | 0
20200602:1810 | 51.11 | 84.95 | 11.9 | 24.73 | 2.69 | 0
20200602:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 1.45 | 0
20200602:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 2.48 | 0
20200602:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 3.24 | 0
20200602:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 2.76 | 0
20200602:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 2.34 | 0
20200603:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.27 | 2.14 | 0
20200603:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 2 | 0
20200603:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 1.86 | 0
20200603:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 1.72 | 0
20200603:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 1.66 | 0
20200603:0510 | 21.49 | 40.13 | 6.67 | 16.48 | 1.52 | 0
20200603:0610 | 111.62 | 174 | 17.24 | 18.33 | 1.31 | 0
20200603:0710 | 270.11 | 351.55 | 28.26 | 19.75 | 1.52 | 0
20200603:0810 | 446.86 | 571.89 | 39.45 | 21.27 | 1.31 | 0
20200603:0910 | 582.91 | 763.23 | 50.48 | 22.73 | 1.1 | 0
20200603:1010 | 669.04 | 902.57 | 60.68 | 23.57 | 0.76 | 0
20200603:1110 | 725.37 | 991.38 | 68.46 | 24.29 | 0.97 | 0
20200603:1210 | 713.45 | 977.84 | 70.44 | 25.6 | 1.1 | 0
20200603:1310 | 562.07 | 760 | 65.14 | 26.77 | 0.83 | 0
20200603:1410 | 302.69 | 401.66 | 55.87 | 27.28 | 1.1 | 0
20200603:1510 | 398.88 | 522.77 | 45.15 | 27.42 | 2 | 0
20200603:1610 | 55.77 | 86.83 | 33.99 | 25.46 | 1.79 | 0
20200603:1710 | 13.06 | 29.27 | 22.84 | 24.69 | 0.76 | 0
20200603:1810 | 49.15 | 91.55 | 12.01 | 23.14 | 0.55 | 0
20200603:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0.41 | 0
20200603:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 1.24 | 0
20200603:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 1.31 | 0
20200603:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 1.38 | 0
20200603:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 1.79 | 0
20200604:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.28 | 2.21 | 0
20200604:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 2.62 | 0
20200604:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 2.9 | 0
20200604:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 3.24 | 0
20200604:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 3.38 | 0
20200604:0510 | 0.01 | 5.73 | 6.73 | 15.64 | 3.38 | 0
20200604:0610 | 21.56 | 40 | 17.28 | 15.3 | 3.24 | 0
20200604:0710 | 58.02 | 85.86 | 28.3 | 15.2 | 3.1 | 0
20200604:0810 | 77.05 | 109.27 | 39.49 | 16.79 | 4.28 | 0
20200604:0910 | 131.39 | 174.64 | 50.52 | 18.5 | 4.9 | 0
20200604:1010 | 327.92 | 411.02 | 60.74 | 20.11 | 5.31 | 0
20200604:1110 | 570.42 | 714.68 | 68.56 | 21.23 | 5.59 | 0
20200604:1210 | 659.47 | 831.18 | 70.56 | 22.16 | 6 | 0
20200604:1310 | 714.36 | 903.02 | 65.26 | 23.02 | 6.28 | 0
20200604:1410 | 609.63 | 764.02 | 55.98 | 23.27 | 6.62 | 0
20200604:1510 | 563.2 | 701.25 | 45.25 | 23.27 | 6.69 | 0
20200604:1610 | 402.65 | 505.88 | 34.09 | 22.71 | 6.69 | 0
20200604:1710 | 208.88 | 288.79 | 22.94 | 22.05 | 6.62 | 0
20200604:1810 | 41.18 | 90.3 | 12.12 | 21.06 | 6 | 0
20200604:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | 6.21 | 0
20200604:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 6.21 | 0
20200604:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 5.79 | 0
20200604:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 5.45 | 0
20200604:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 5.31 | 0
20200605:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 5.24 | 0
20200605:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 5.17 | 0
20200605:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 5.03 | 0
20200605:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 4.83 | 0
20200605:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 4.55 | 0
20200605:0510 | 20.41 | 38.22 | 6.78 | 13.72 | 4.28 | 0
20200605:0610 | 114.6 | 178.81 | 17.32 | 14.56 | 4.14 | 0
20200605:0710 | 308.74 | 389.14 | 28.33 | 16.27 | 5.66 | 0
20200605:0810 | 491 | 597.48 | 39.53 | 17.68 | 6.07 | 0
20200605:0910 | 623.08 | 763.87 | 50.56 | 19.12 | 6.28 | 0
20200605:1010 | 749.55 | 933.58 | 60.8 | 20.43 | 6.28 | 0
20200605:1110 | 815.93 | 1036.09 | 68.64 | 22.31 | 6 | 0
20200605:1210 | 809.57 | 1037.79 | 70.68 | 23.66 | 5.79 | 0
20200605:1310 | 774.81 | 992.29 | 65.37 | 24.42 | 5.79 | 0
20200605:1410 | 689.96 | 877.16 | 56.08 | 24.92 | 5.79 | 0
20200605:1510 | 561.64 | 707.71 | 45.35 | 24.97 | 5.86 | 0
20200605:1610 | 396.82 | 505.37 | 34.19 | 24.79 | 5.66 | 0
20200605:1710 | 204.38 | 286.22 | 23.04 | 24.47 | 5.1 | 0
20200605:1810 | 42.01 | 91.42 | 12.22 | 23.76 | 4.14 | 0
20200605:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.34 | 3.24 | 0
20200605:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 2.97 | 0
20200605:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 2.62 | 0
20200605:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 2.34 | 0
20200605:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 2.14 | 0
20200606:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 2.07 | 0
20200606:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 1.86 | 0
20200606:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 1.38 | 0
20200606:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0.76 | 0
20200606:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 0.34 | 0
20200606:0510 | 22.97 | 42.04 | 6.82 | 15.73 | 0.07 | 0
20200606:0610 | 112.26 | 177.89 | 17.36 | 16.45 | 0.21 | 0
20200606:0710 | 296.39 | 386.69 | 28.37 | 18.43 | 0.83 | 0
20200606:0810 | 464.26 | 594.84 | 39.56 | 20.13 | 0.83 | 0
20200606:0910 | 599.65 | 786.21 | 50.6 | 21.94 | 0.9 | 0
20200606:1010 | 688.61 | 930.9 | 60.85 | 23.67 | 0.83 | 0
20200606:1110 | 738.88 | 1021.36 | 68.73 | 25.18 | 0.83 | 0
20200606:1210 | 705.43 | 964.26 | 70.79 | 26.45 | 1.38 | 0
20200606:1310 | 719.74 | 977.67 | 65.48 | 27.48 | 1.93 | 0
20200606:1410 | 649.77 | 865.02 | 56.18 | 28 | 2.48 | 0
20200606:1510 | 537.97 | 694.26 | 45.45 | 26.94 | 3.66 | 0
20200606:1610 | 387.95 | 501.39 | 34.28 | 25.75 | 3.52 | 0
20200606:1710 | 205.16 | 291.51 | 23.14 | 25.03 | 2.69 | 0
20200606:1810 | 9.88 | 24.39 | 12.32 | 24.54 | 1.86 | 0
20200606:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 1.93 | 0
20200606:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 2.34 | 0
20200606:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 2.9 | 0
20200606:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 2.21 | 0
20200606:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 0.83 | 0
20200607:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 1.79 | 0
20200607:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 1.86 | 0
20200607:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 1.72 | 0
20200607:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 2.07 | 0
20200607:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 2.41 | 0
20200607:0510 | 21.54 | 40.13 | 6.85 | 16.27 | 2.62 | 0
20200607:0610 | 112.41 | 165.04 | 17.39 | 16.43 | 2.9 | 0
20200607:0710 | 285.86 | 365.72 | 28.39 | 17.07 | 2.41 | 0
20200607:0810 | 315.16 | 395.71 | 39.59 | 18.01 | 2.14 | 0
20200607:0910 | 149.31 | 198.06 | 50.63 | 19.95 | 2.41 | 0
20200607:1010 | 563.13 | 719.37 | 60.89 | 21.3 | 2.69 | 0
20200607:1110 | 758.22 | 988.56 | 68.8 | 22.33 | 3.1 | 0
20200607:1210 | 778.16 | 1012.3 | 70.89 | 23.55 | 4 | 0
20200607:1310 | 715.82 | 919.13 | 65.59 | 24.27 | 4.97 | 0
20200607:1410 | 287.91 | 369.82 | 56.28 | 24.41 | 5.31 | 0
20200607:1510 | 76.19 | 111.23 | 45.54 | 23.51 | 5.52 | 0
20200607:1610 | 24.94 | 45.86 | 34.37 | 23.27 | 5.38 | 0
20200607:1710 | 135.46 | 184.73 | 23.23 | 22.7 | 4.9 | 0
20200607:1810 | 25.86 | 46.83 | 12.41 | 21.69 | 4.41 | 0
20200607:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 3.66 | 0
20200607:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 3.31 | 0
20200607:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 3.24 | 0
20200607:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 3.31 | 0
20200607:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 3.31 | 0
20200608:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 3.31 | 0
20200608:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 3.1 | 0
20200608:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 2.97 | 0
20200608:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 2.83 | 0
20200608:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 2.83 | 0
20200608:0510 | 22.01 | 40.13 | 6.89 | 12.15 | 2.76 | 0
20200608:0610 | 117.46 | 181.19 | 17.41 | 12.71 | 3.24 | 0
20200608:0710 | 307.84 | 387.1 | 28.41 | 13.93 | 3.1 | 0
20200608:0810 | 496.41 | 608.29 | 39.61 | 15.53 | 3.1 | 0
20200608:0910 | 642.17 | 799.38 | 50.65 | 17.31 | 3.17 | 0
20200608:1010 | 661.77 | 837.35 | 60.93 | 18.98 | 3.17 | 0
20200608:1110 | 778.13 | 1008.37 | 68.87 | 20.22 | 2.97 | 0
20200608:1210 | 784.7 | 1026.57 | 70.99 | 21.27 | 2.83 | 0
20200608:1310 | 747.3 | 971.44 | 65.69 | 22.08 | 3.1 | 0
20200608:1410 | 686.61 | 880.7 | 56.37 | 22.6 | 3.52 | 0
20200608:1510 | 551.05 | 696.64 | 45.63 | 22.85 | 3.86 | 0
20200608:1610 | 360.08 | 457.31 | 34.46 | 22.73 | 4.28 | 0
20200608:1710 | 101.41 | 141.62 | 23.32 | 22.11 | 4.62 | 0
20200608:1810 | 3.6 | 13.66 | 12.51 | 21.31 | 4.41 | 0
20200608:1910 | 0 | 3.82 | 2.29 | 20.49 | 4.07 | 0
20200608:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 4 | 0
20200608:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 3.72 | 0
20200608:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 3.52 | 0
20200608:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 3.24 | 0
20200609:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 2.97 | 0
20200609:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 2.83 | 0
20200609:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 2.97 | 0
20200609:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 2.97 | 0
20200609:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 2.9 | 0
20200609:0510 | 21.3 | 39.18 | 6.91 | 12.01 | 2.76 | 0
20200609:0610 | 115.81 | 180.74 | 17.43 | 13.1 | 2.97 | 0
20200609:0710 | 307.72 | 388.73 | 28.43 | 14.85 | 3.17 | 0
20200609:0810 | 451.12 | 554.99 | 39.62 | 16.6 | 3.31 | 0
20200609:0910 | 627.75 | 782.37 | 50.67 | 18.26 | 3.45 | 0
20200609:1010 | 735.04 | 935.25 | 60.96 | 19.83 | 3.52 | 0
20200609:1110 | 797.02 | 1032.26 | 68.93 | 21.12 | 3.45 | 0
20200609:1210 | 798.75 | 1040.6 | 71.08 | 21.96 | 3.45 | 0
20200609:1310 | 760.05 | 984.32 | 65.79 | 22.4 | 3.59 | 0
20200609:1410 | 682.5 | 871.85 | 56.46 | 23.01 | 4.07 | 0
20200609:1510 | 548.05 | 690.3 | 45.72 | 23.24 | 4.62 | 0
20200609:1610 | 400.66 | 506.86 | 34.55 | 23.09 | 5.17 | 0
20200609:1710 | 217.28 | 301.29 | 23.41 | 22.21 | 5.31 | 0
20200609:1810 | 53.4 | 98.85 | 12.59 | 21.6 | 4.9 | 0
20200609:1910 | 0.33 | 6.69 | 2.38 | 20.62 | 3.72 | 0
20200609:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 3.17 | 0
20200609:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 2.48 | 0
20200609:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 1.93 | 0
20200609:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 1.93 | 0
20200610:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 1.86 | 0
20200610:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 1.72 | 0
20200610:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 1.79 | 0
20200610:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 2.07 | 0
20200610:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 2.28 | 0
20200610:0510 | 21.37 | 39.18 | 6.93 | 11.38 | 2.34 | 0
20200610:0610 | 103.6 | 144.57 | 17.45 | 13.3 | 2.41 | 0
20200610:0710 | 304.14 | 385.25 | 28.44 | 15.16 | 2.9 | 0
20200610:0810 | 469.51 | 580.1 | 39.63 | 16.95 | 2.9 | 0
20200610:0910 | 551.28 | 690.39 | 50.69 | 18.67 | 2.83 | 0
20200610:1010 | 682.52 | 873.63 | 60.99 | 20.34 | 2.9 | 0
20200610:1110 | 777.68 | 1016.48 | 68.98 | 21.75 | 2.9 | 0
20200610:1210 | 778.35 | 1023.66 | 71.17 | 22.67 | 2.9 | 0
20200610:1310 | 720.79 | 941.93 | 65.88 | 23.45 | 3.03 | 0
20200610:1410 | 602.34 | 774.99 | 56.55 | 23.96 | 3.38 | 0
20200610:1510 | 470.26 | 599.16 | 45.8 | 24.34 | 3.72 | 0
20200610:1610 | 118.84 | 163.91 | 34.63 | 24.12 | 4.14 | 0
20200610:1710 | 70.6 | 104.4 | 23.49 | 23.31 | 3.79 | 0
20200610:1810 | 18.64 | 37.08 | 12.68 | 22.6 | 2.97 | 0
20200610:1910 | 0 | 3.82 | 2.47 | 21.68 | 3.03 | 0
20200610:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 2.48 | 0
20200610:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 1.93 | 0
20200610:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 2.07 | 0
20200610:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 2.55 | 0
20200611:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 2.9 | 0
20200611:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 2.34 | 0
20200611:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 1.66 | 0
20200611:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 0.41 | 0
20200611:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 1.31 | 0
20200611:0510 | 21.79 | 40.13 | 6.95 | 13.89 | 1.59 | 0
20200611:0610 | 30.31 | 51.71 | 17.46 | 16.23 | 1.79 | 0
20200611:0710 | 51.5 | 79.03 | 28.45 | 18.37 | 1.93 | 0
20200611:0810 | 285.16 | 361.73 | 39.64 | 20.07 | 2.69 | 0
20200611:0910 | 454.05 | 573.25 | 50.7 | 21.58 | 3.31 | 0
20200611:1010 | 480.86 | 614.01 | 61.01 | 23.29 | 3.45 | 0
20200611:1110 | 610.31 | 790.5 | 69.03 | 24.23 | 3.38 | 0
20200611:1210 | 137.89 | 187.33 | 71.25 | 24.23 | 3.72 | 0
20200611:1310 | 273.25 | 351.2 | 65.96 | 22.44 | 3.31 | 0
20200611:1410 | 169.87 | 224.4 | 56.63 | 22.1 | 3.31 | 0
20200611:1510 | 83.5 | 120.01 | 45.88 | 22.68 | 3.52 | 0
20200611:1610 | 71.71 | 105.37 | 34.71 | 22.23 | 3.03 | 0
20200611:1710 | 82.75 | 118.83 | 23.57 | 21.58 | 2.21 | 0
20200611:1810 | 49.78 | 98.35 | 12.76 | 21.08 | 1.66 | 0
20200611:1910 | 1.12 | 8.6 | 2.55 | 19.98 | 2.21 | 0
20200611:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 2.34 | 0
20200611:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 1.86 | 0
20200611:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.14 | 1.52 | 0
20200611:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.61 | 1.59 | 0
20200612:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 1.66 | 0
20200612:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 1.45 | 0
20200612:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 1.31 | 0
20200612:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 1.24 | 0
20200612:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 1.52 | 0
20200612:0510 | 23.12 | 42.04 | 6.96 | 14.79 | 1.45 | 0
20200612:0610 | 114.07 | 181.05 | 17.47 | 15.39 | 1.38 | 0
20200612:0710 | 308.53 | 395.13 | 28.45 | 16.44 | 2.21 | 0
20200612:0810 | 492.36 | 612.86 | 39.64 | 18.2 | 2.76 | 0
20200612:0910 | 595.97 | 745.64 | 50.7 | 19.72 | 3.72 | 0
20200612:1010 | 503.79 | 633.92 | 61.03 | 20.96 | 4.07 | 0
20200612:1110 | 793.6 | 1025.19 | 69.07 | 22.27 | 4.14 | 0
20200612:1210 | 805.34 | 1050.17 | 71.32 | 23.18 | 3.93 | 0
20200612:1310 | 697.35 | 904.74 | 66.04 | 23.68 | 3.59 | 0
20200612:1410 | 679.68 | 882.35 | 56.71 | 23.9 | 3.03 | 0
20200612:1510 | 459.71 | 590.36 | 45.96 | 24.16 | 2.62 | 0
20200612:1610 | 274.62 | 357.48 | 34.79 | 24.6 | 2.41 | 0
20200612:1710 | 174.56 | 239.55 | 23.65 | 24.47 | 1.93 | 0
20200612:1810 | 54.74 | 102.09 | 12.84 | 24.16 | 0.9 | 0
20200612:1910 | 0.32 | 6.69 | 2.63 | 22.1 | 1.66 | 0
20200612:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 1.38 | 0
20200612:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 0.9 | 0
20200612:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.48 | 0
20200612:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 0.48 | 0
20200613:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0.34 | 0
20200613:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 0.41 | 0
20200613:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 1.03 | 0
20200613:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 1.72 | 0
20200613:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 2 | 0
20200613:0510 | 23.43 | 42.04 | 6.97 | 12.31 | 2 | 0
20200613:0610 | 113.94 | 180.81 | 17.47 | 14.68 | 1.79 | 0
20200613:0710 | 305.11 | 391.43 | 28.45 | 18.14 | 3.52 | 0
20200613:0810 | 490.37 | 607.65 | 39.64 | 19.3 | 4.07 | 0
20200613:0910 | 632.83 | 791.87 | 50.71 | 20.56 | 4.28 | 0
20200613:1010 | 737.22 | 936.68 | 61.04 | 21.83 | 4.62 | 0
20200613:1110 | 614.04 | 779.66 | 69.1 | 22.8 | 4.97 | 0
20200613:1210 | 699.14 | 893.48 | 71.38 | 23.42 | 5.24 | 0
20200613:1310 | 754.44 | 966.31 | 66.12 | 24.12 | 5.52 | 0
20200613:1410 | 642.81 | 817.91 | 56.78 | 24.94 | 5.59 | 0
20200613:1510 | 571.51 | 723.09 | 46.03 | 25.31 | 5.52 | 0
20200613:1610 | 404.07 | 515.24 | 34.86 | 25.09 | 5.45 | 0
20200613:1710 | 212.73 | 295.75 | 23.72 | 24.74 | 5.03 | 0
20200613:1810 | 47.99 | 100.57 | 12.91 | 23.92 | 3.86 | 0
20200613:1910 | 1.52 | 9.56 | 2.71 | 22.25 | 2.34 | 0
20200613:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 1.79 | 0
20200613:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0.97 | 0
20200613:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0.41 | 0
20200613:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.74 | 1.1 | 0
20200614:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.74 | 0.97 | 0
20200614:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 0.62 | 0
20200614:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 0.97 | 0
20200614:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 1.31 | 0
20200614:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 1.24 | 0
20200614:0510 | 16.87 | 33.44 | 6.97 | 13.67 | 0.97 | 0
20200614:0610 | 112.83 | 176.89 | 17.46 | 15.33 | 0.76 | 0
20200614:0710 | 274.76 | 358.52 | 28.44 | 18.88 | 0.76 | 0
20200614:0810 | 429.89 | 553.14 | 39.63 | 21.19 | 0.83 | 0
20200614:0910 | 566.12 | 742.05 | 50.7 | 22.71 | 0.97 | 0
20200614:1010 | 675.62 | 903.07 | 61.05 | 23.89 | 1.31 | 0
20200614:1110 | 744.79 | 1009.52 | 69.13 | 24.82 | 1.59 | 0
20200614:1210 | 694.71 | 935.33 | 71.44 | 25.24 | 1.72 | 0
20200614:1310 | 669.71 | 892.46 | 66.19 | 26.08 | 2.28 | 0
20200614:1410 | 661.87 | 870.38 | 56.85 | 26.6 | 2.97 | 0
20200614:1510 | 528.03 | 683.21 | 46.1 | 26.78 | 3.31 | 0
20200614:1610 | 388.21 | 503.77 | 34.93 | 26.56 | 3.38 | 0
20200614:1710 | 206.75 | 290.12 | 23.79 | 26.24 | 3.38 | 0
20200614:1810 | 52.14 | 102.39 | 12.98 | 25.64 | 2.97 | 0
20200614:1910 | 0.3 | 6.69 | 2.78 | 24.32 | 1.93 | 0
20200614:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 1.31 | 0
20200614:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0.69 | 0
20200614:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 1.03 | 0
20200614:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1.52 | 0
20200615:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 1.59 | 0
20200615:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 1.66 | 0
20200615:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 1.79 | 0
20200615:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 1.79 | 0
20200615:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 1.66 | 0
20200615:0510 | 6.44 | 18.15 | 6.97 | 14.36 | 1.59 | 0
20200615:0610 | 111.55 | 166.34 | 17.45 | 16.53 | 1.66 | 0
20200615:0710 | 237.21 | 306.95 | 28.43 | 19.12 | 2.07 | 0
20200615:0810 | 460.58 | 583.48 | 39.62 | 20.34 | 1.86 | 0
20200615:0910 | 590.39 | 759.45 | 50.69 | 22.06 | 2.07 | 0
20200615:1010 | 697.11 | 914.86 | 61.05 | 23.76 | 2.41 | 0
20200615:1110 | 755.01 | 1006.18 | 69.15 | 25.36 | 2.69 | 0
20200615:1210 | 754.76 | 1009.04 | 71.49 | 26.51 | 2.97 | 0
20200615:1310 | 733.23 | 972.86 | 66.25 | 27.43 | 3.52 | 0
20200615:1410 | 609.12 | 795.17 | 56.92 | 27.99 | 4 | 0
20200615:1510 | 541.15 | 699.95 | 46.16 | 28.21 | 4.21 | 0
20200615:1610 | 384.27 | 500.08 | 34.99 | 28.1 | 4.21 | 0
20200615:1710 | 206.36 | 291.48 | 23.86 | 27.76 | 4.21 | 0
20200615:1810 | 57.26 | 102.61 | 13.05 | 27.02 | 3.79 | 0
20200615:1910 | 2.86 | 12.42 | 2.85 | 25.56 | 2.48 | 0
20200615:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 2.07 | 0
20200615:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.63 | 1.59 | 0
20200615:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.69 | 0.97 | 0
20200615:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 0.69 | 0
20200616:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 0.62 | 0
20200616:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | 1.03 | 0
20200616:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1.31 | 0
20200616:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 1.66 | 0
20200616:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 1.93 | 0
20200616:0510 | 1.14 | 8.6 | 6.96 | 17.56 | 1.72 | 0
20200616:0610 | 7.76 | 20.49 | 17.44 | 17.5 | 1.17 | 0
20200616:0710 | 30.89 | 52.69 | 28.41 | 17.37 | 1.93 | 0
20200616:0810 | 82.25 | 116.1 | 39.6 | 17.4 | 2 | 0
20200616:0910 | 185.12 | 239.1 | 50.68 | 17.68 | 1.93 | 0
20200616:1010 | 50.01 | 77.08 | 61.04 | 18.04 | 1.86 | 0
20200616:1110 | 106.94 | 146.35 | 69.17 | 18.48 | 1.93 | 0
20200616:1210 | 217.81 | 280.02 | 71.54 | 18.54 | 1.59 | 0
20200616:1310 | 405.25 | 516.95 | 66.31 | 19.2 | 1.17 | 0
20200616:1410 | 618.84 | 808.31 | 56.98 | 21.56 | 1.31 | 0
20200616:1510 | 517.53 | 672.95 | 46.22 | 22.83 | 1.03 | 0
20200616:1610 | 386.65 | 503.17 | 35.05 | 23.39 | 1.03 | 0
20200616:1710 | 197.17 | 272.45 | 23.92 | 23.56 | 1.66 | 0
20200616:1810 | 51.12 | 81.3 | 13.11 | 22.24 | 2.9 | 0
20200616:1910 | 0 | 1.91 | 2.91 | 21.01 | 2.14 | 0
20200616:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 1.86 | 0
20200616:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.43 | 1.72 | 0
20200616:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 1.93 | 0
20200616:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 2.14 | 0
20200617:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 2.28 | 0
20200617:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 2.34 | 0
20200617:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 2.34 | 0
20200617:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 2.28 | 0
20200617:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 2.28 | 0
20200617:0510 | 22.58 | 41.09 | 6.94 | 13.43 | 2.28 | 0
20200617:0610 | 93.7 | 131.57 | 17.42 | 14.9 | 2.34 | 0
20200617:0710 | 173.67 | 224.1 | 28.39 | 16.09 | 2.55 | 0
20200617:0810 | 375.72 | 468.06 | 39.58 | 17.91 | 2.69 | 0
20200617:0910 | 622.61 | 785.51 | 50.66 | 20.04 | 3.03 | 0
20200617:1010 | 720.74 | 925.91 | 61.03 | 21.99 | 3.52 | 0
20200617:1110 | 790.16 | 1029.39 | 69.18 | 23.45 | 3.86 | 0
20200617:1210 | 758.57 | 990.34 | 71.58 | 24.46 | 4 | 0
20200617:1310 | 698.06 | 906.53 | 66.37 | 25.09 | 4.14 | 0
20200617:1410 | 485.91 | 624.22 | 57.04 | 25.48 | 4 | 0
20200617:1510 | 506.9 | 649.64 | 46.28 | 25.62 | 3.79 | 0
20200617:1610 | 350.62 | 452.59 | 35.11 | 25.49 | 3.59 | 0
20200617:1710 | 208.61 | 289.72 | 23.98 | 24.99 | 3.17 | 0
20200617:1810 | 49.94 | 103.58 | 13.17 | 24.46 | 2.69 | 0
20200617:1910 | 3.93 | 14.33 | 2.96 | 22.9 | 1.79 | 0
20200617:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 1.17 | 0
20200617:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0.97 | 0
20200617:2210 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.76 | 0
20200617:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0.34 | 0
20200618:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0.69 | 0
20200618:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 1.24 | 0
20200618:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 1.31 | 0
20200618:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 1.45 | 0
20200618:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 1.38 | 0
20200618:0510 | 22.43 | 41.09 | 6.93 | 14.42 | 0.9 | 0
20200618:0610 | 7.88 | 20.49 | 17.4 | 14.98 | 0.76 | 0
20200618:0710 | 138.29 | 182.44 | 28.37 | 15.88 | 1.1 | 0
20200618:0810 | 454.35 | 573.56 | 39.56 | 17.37 | 0.9 | 0
20200618:0910 | 596.63 | 776.11 | 50.64 | 18.64 | 0.41 | 0
20200618:1010 | 666.88 | 893.51 | 61.01 | 20.14 | 0.28 | 0
20200618:1110 | 755.87 | 1034.72 | 69.18 | 21.54 | 0.55 | 0
20200618:1210 | 753.48 | 1038.07 | 71.61 | 22.86 | 0.62 | 0
20200618:1310 | 723.21 | 997.15 | 66.42 | 24.11 | 0.55 | 0
20200618:1410 | 649.96 | 884.56 | 57.09 | 24.91 | 0.48 | 0
20200618:1510 | 536.94 | 718.62 | 46.34 | 25.24 | 0.28 | 0
20200618:1610 | 376.89 | 497.92 | 35.17 | 24.78 | 0.34 | 0
20200618:1710 | 211.53 | 295.43 | 24.03 | 23.93 | 1.45 | 0
20200618:1810 | 51.47 | 103.83 | 13.22 | 22.58 | 1.79 | 0
20200618:1910 | 3.41 | 13.38 | 3.02 | 23.19 | 2.07 | 0
20200618:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | 2.69 | 0
20200618:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 2.48 | 0
20200618:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 2 | 0
20200618:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 1.59 | 0
20200619:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 1.59 | 0
20200619:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 1.52 | 0
20200619:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 1.59 | 0
20200619:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.89 | 1.59 | 0
20200619:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 1.52 | 0
20200619:0510 | 5.8 | 17.2 | 6.9 | 15.74 | 1.38 | 0
20200619:0610 | 49.5 | 76.1 | 17.38 | 16.89 | 1.66 | 0
20200619:0710 | 134.22 | 179.51 | 28.34 | 18.7 | 1.66 | 0
20200619:0810 | 247.83 | 317.23 | 39.53 | 19.85 | 1.93 | 0
20200619:0910 | 280.27 | 359 | 50.61 | 20.93 | 2 | 0
20200619:1010 | 233.83 | 304.7 | 60.99 | 22.44 | 1.72 | 0
20200619:1110 | 469.1 | 607.57 | 69.17 | 22.56 | 1.66 | 0
20200619:1210 | 769.05 | 1026.22 | 71.63 | 23.62 | 2.21 | 0
20200619:1310 | 720.48 | 946.12 | 66.46 | 24.21 | 2.9 | 0
20200619:1410 | 496.81 | 639.11 | 57.14 | 24.11 | 2.9 | 0
20200619:1510 | 474.06 | 607.77 | 46.39 | 24.57 | 2.97 | 0
20200619:1610 | 395.54 | 507.03 | 35.22 | 24.05 | 3.24 | 0
20200619:1710 | 211.76 | 292.98 | 24.08 | 23.55 | 3.31 | 0
20200619:1810 | 54.42 | 104.98 | 13.27 | 23.22 | 2.9 | 0
20200619:1910 | 4.46 | 15.29 | 3.06 | 22.73 | 2.83 | 0
20200619:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 2.62 | 0
20200619:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 2.21 | 0
20200619:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 1.86 | 0
20200619:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 1.66 | 0
20200620:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 1.66 | 0
20200620:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 1.66 | 0
20200620:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 1.59 | 0
20200620:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 1.45 | 0
20200620:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 1.24 | 0
20200620:0510 | 21.5 | 40.13 | 6.87 | 16.3 | 0.97 | 0
20200620:0610 | 107.39 | 169.18 | 17.35 | 17.85 | 0.41 | 0
20200620:0710 | 279.01 | 367.38 | 28.31 | 20.18 | 0.9 | 0
20200620:0810 | 448.74 | 577.33 | 39.5 | 21.69 | 1.03 | 0
20200620:0910 | 563.15 | 740.96 | 50.58 | 23.22 | 0.83 | 0
20200620:1010 | 663.93 | 894.72 | 60.97 | 24.25 | 0.9 | 0
20200620:1110 | 736.88 | 1007.7 | 69.16 | 25.7 | 1.31 | 0
20200620:1210 | 752.14 | 1029.48 | 71.65 | 26.86 | 1.72 | 0
20200620:1310 | 723.57 | 982.21 | 66.5 | 27.82 | 2.07 | 0
20200620:1410 | 648.12 | 866.8 | 57.19 | 28.77 | 2.41 | 0
20200620:1510 | 536.27 | 708.68 | 46.43 | 29.17 | 2.34 | 0
20200620:1610 | 383.2 | 508.76 | 35.26 | 29.46 | 2.07 | 0
20200620:1710 | 204.89 | 293.31 | 24.13 | 29.24 | 1.66 | 0
20200620:1810 | 52.56 | 105.13 | 13.32 | 28.59 | 0.76 | 0
20200620:1910 | 4.32 | 15.29 | 3.11 | 27.49 | 1.66 | 0
20200620:2010 | 0 | 0 | 0 | 24.73 | 2.41 | 0
20200620:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 2.28 | 0
20200620:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 1.93 | 0
20200620:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 1.72 | 0
20200621:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | 1.72 | 0
20200621:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.14 | 1.66 | 0
20200621:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 1.45 | 0
20200621:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 1.24 | 0
20200621:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 1.03 | 0
20200621:0510 | 20.69 | 39.18 | 6.84 | 17.3 | 0.9 | 0
20200621:0610 | 73.92 | 107.77 | 17.31 | 18.33 | 0.62 | 0
20200621:0710 | 92.59 | 130.74 | 28.27 | 20.42 | 0.21 | 0
20200621:0810 | 274.76 | 356.35 | 39.46 | 21.6 | 0.55 | 0
20200621:0910 | 344.72 | 446.84 | 50.55 | 23.21 | 1.17 | 0
20200621:1010 | 652.17 | 871.61 | 60.94 | 25.27 | 1.52 | 0
20200621:1110 | 743.15 | 1016.16 | 69.14 | 27.57 | 1.86 | 0
20200621:1210 | 761.19 | 1044.52 | 71.66 | 29.65 | 2.48 | 0
20200621:1310 | 728.05 | 991.75 | 66.53 | 31.14 | 3.03 | 0
20200621:1410 | 649.69 | 876.21 | 57.23 | 31.93 | 3.1 | 0
20200621:1510 | 537.73 | 716.77 | 46.47 | 32.42 | 3.17 | 0
20200621:1610 | 384.08 | 512.84 | 35.3 | 32.64 | 3.52 | 0
20200621:1710 | 206.94 | 298.48 | 24.17 | 32.54 | 3.93 | 0
20200621:1810 | 50.7 | 105.97 | 13.36 | 31.81 | 3.59 | 0
20200621:1910 | 4.77 | 16.24 | 3.14 | 30.07 | 2.97 | 0
20200621:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.73 | 2.69 | 0
20200621:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 2.28 | 0
20200621:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 1.86 | 0
20200621:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 1.38 | 0
20200622:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 1.03 | 0
20200622:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 0.76 | 0
20200622:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0.76 | 0
20200622:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.04 | 0.9 | 0
20200622:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0.9 | 0
20200622:0510 | 21.98 | 41.09 | 6.81 | 18.3 | 0.83 | 0
20200622:0610 | 105.93 | 172.42 | 17.27 | 19.26 | 1.1 | 0
20200622:0710 | 287.32 | 377.8 | 28.23 | 20.76 | 1.66 | 0
20200622:0810 | 461.47 | 592.1 | 39.42 | 22.26 | 1.59 | 0
20200622:0910 | 603.74 | 790.78 | 50.51 | 24.2 | 1.66 | 0
20200622:1010 | 699.3 | 939.23 | 60.9 | 26.01 | 1.79 | 0
20200622:1110 | 744.67 | 1022.53 | 69.12 | 27.95 | 1.79 | 0
20200622:1210 | 746.21 | 1038.95 | 71.66 | 29.57 | 1.66 | 0
20200622:1310 | 712.34 | 992.75 | 66.56 | 30.86 | 1.59 | 0
20200622:1410 | 635.95 | 877.27 | 57.26 | 31.78 | 1.52 | 0
20200622:1510 | 529.56 | 721.89 | 46.51 | 32.35 | 1.31 | 0
20200622:1610 | 379.11 | 516.67 | 35.34 | 32.73 | 1.1 | 0
20200622:1710 | 204.42 | 298.5 | 24.21 | 32.55 | 0.83 | 0
20200622:1810 | 52.51 | 107.68 | 13.39 | 31.53 | 2.21 | 0
20200622:1910 | 4.82 | 16.24 | 3.18 | 28.66 | 4 | 0
20200622:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 4.28 | 0
20200622:2110 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 3.52 | 0
20200622:2210 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 3.17 | 0
20200622:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 2.97 | 0
20200623:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 2.76 | 0
20200623:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 2.41 | 0
20200623:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 2.21 | 0
20200623:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 1.86 | 0
20200623:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 1.72 | 0
20200623:0510 | 21.3 | 40.13 | 6.76 | 18.24 | 1.59 | 0
20200623:0610 | 105.39 | 171.31 | 17.23 | 19.47 | 1.66 | 0
20200623:0710 | 284.78 | 376.79 | 28.19 | 21.78 | 1.52 | 0
20200623:0810 | 455.58 | 591.05 | 39.38 | 24.19 | 1.45 | 0
20200623:0910 | 593.95 | 789.71 | 50.46 | 26.36 | 1.38 | 0
20200623:1010 | 684.64 | 932.89 | 60.86 | 28.49 | 1.66 | 0
20200623:1110 | 731.99 | 1011.65 | 69.09 | 30.38 | 2.07 | 0
20200623:1210 | 747.93 | 1039.01 | 71.66 | 31.84 | 2.41 | 0
20200623:1310 | 721.14 | 992.84 | 66.58 | 32.75 | 2.9 | 0
20200623:1410 | 653.37 | 882.65 | 57.29 | 32.9 | 3.45 | 0
20200623:1510 | 541.67 | 718.09 | 46.55 | 32.7 | 4 | 0
20200623:1610 | 389.31 | 515.23 | 35.38 | 31.88 | 4.41 | 0
20200623:1710 | 210.99 | 299.64 | 24.24 | 30.44 | 4.83 | 0
20200623:1810 | 50.17 | 106.51 | 13.42 | 28.54 | 4.83 | 0
20200623:1910 | 4.34 | 15.29 | 3.21 | 26.84 | 4 | 0
20200623:2010 | 0 | 0 | 0 | 24.98 | 3.38 | 0
20200623:2110 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 2.76 | 0
20200623:2210 | 0 | 0 | 0 | 22.76 | 2.41 | 0
20200623:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 2.41 | 0
20200624:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 2.41 | 0
20200624:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.62 | 2.41 | 0
20200624:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 2.28 | 0
20200624:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 2.28 | 0
20200624:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 2.21 | 0
20200624:0510 | 21.28 | 40.13 | 6.72 | 18.46 | 1.93 | 0
20200624:0610 | 104.24 | 167.29 | 17.18 | 20.35 | 1.79 | 0
20200624:0710 | 277.69 | 367.84 | 28.14 | 22.78 | 2.14 | 0
20200624:0810 | 448.13 | 577.73 | 39.33 | 24.89 | 2.34 | 0
20200624:0910 | 588.16 | 772.44 | 50.41 | 27.12 | 2.41 | 0
20200624:1010 | 679.46 | 912.92 | 60.82 | 29.18 | 2.62 | 0
20200624:1110 | 729.73 | 994.7 | 69.06 | 30.9 | 2.97 | 0
20200624:1210 | 747.15 | 1023.09 | 71.65 | 32.24 | 3.38 | 0
20200624:1310 | 713.5 | 971.64 | 66.59 | 32.99 | 3.66 | 0
20200624:1410 | 621.01 | 835.27 | 57.32 | 33.3 | 3.79 | 0
20200624:1510 | 430.43 | 572.95 | 46.58 | 32.94 | 3.52 | 0
20200624:1610 | 228.01 | 308.51 | 35.41 | 31.33 | 2.62 | 0
20200624:1710 | 137.63 | 194.08 | 24.27 | 30.22 | 3.45 | 0
20200624:1810 | 58.76 | 96.09 | 13.45 | 29.1 | 3.52 | 0
20200624:1910 | 0 | 4.78 | 3.23 | 27.92 | 2 | 0
20200624:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 2.07 | 0
20200624:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 1.86 | 0
20200624:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 1.86 | 0
20200624:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.62 | 1.72 | 0
20200625:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 1.66 | 0
20200625:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 1.66 | 0
20200625:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 1.79 | 0
20200625:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 1.79 | 0
20200625:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 1.79 | 0
20200625:0510 | 21.2 | 40.13 | 6.67 | 19.06 | 1.66 | 0
20200625:0610 | 103.42 | 165.78 | 17.13 | 21.11 | 1.45 | 0
20200625:0710 | 272.5 | 365.38 | 28.09 | 24.06 | 1.24 | 0
20200625:0810 | 439.06 | 577.69 | 39.28 | 26.52 | 1.17 | 0
20200625:0910 | 567.75 | 768.41 | 50.36 | 28.69 | 0.9 | 0
20200625:1010 | 654.34 | 914.04 | 60.77 | 30.59 | 0.83 | 0
20200625:1110 | 704.29 | 1002.39 | 69.02 | 32.34 | 1.03 | 0
20200625:1210 | 721.31 | 1025.36 | 71.63 | 33.71 | 1.59 | 0
20200625:1310 | 695.21 | 973.92 | 66.6 | 34.73 | 2.28 | 0
20200625:1410 | 629.82 | 861 | 57.34 | 34.97 | 3.17 | 0
20200625:1510 | 529.57 | 705.53 | 46.6 | 34.33 | 4.34 | 0
20200625:1610 | 390.2 | 518.58 | 35.43 | 33.17 | 4.76 | 0
20200625:1710 | 165.45 | 232.3 | 24.29 | 31.17 | 4.34 | 0
20200625:1810 | 55.88 | 91.26 | 13.47 | 29.74 | 3.79 | 0
20200625:1910 | 4.3 | 15.29 | 3.25 | 28.37 | 3.1 | 0
20200625:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.94 | 2.41 | 0
20200625:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 1.93 | 0
20200625:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 1.86 | 0
20200625:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 1.86 | 0
20200626:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 1.86 | 0
20200626:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 2 | 0
20200626:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 2.07 | 0
20200626:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 2.14 | 0
20200626:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 2.14 | 0
20200626:0510 | 17.73 | 35.35 | 6.61 | 19.26 | 2.07 | 0
20200626:0610 | 103.86 | 161.9 | 17.07 | 21.31 | 1.93 | 0
20200626:0710 | 275.47 | 369.12 | 28.03 | 24.56 | 1.79 | 0
20200626:0810 | 445.73 | 581.51 | 39.22 | 27.34 | 2.41 | 0
20200626:0910 | 585.63 | 773.57 | 50.31 | 29.28 | 2.9 | 0
20200626:1010 | 678.97 | 909.77 | 60.71 | 30.78 | 3.52 | 0
20200626:1110 | 721.73 | 974.81 | 68.97 | 31.9 | 4.07 | 0
20200626:1210 | 756.25 | 1025.41 | 71.61 | 32.45 | 4.34 | 0
20200626:1310 | 719.15 | 969.58 | 66.6 | 32.69 | 4.48 | 0
20200626:1410 | 650.34 | 867.48 | 57.35 | 32.83 | 4.62 | 0
20200626:1510 | 536.6 | 706.82 | 46.62 | 32.68 | 4.83 | 0
20200626:1610 | 328.54 | 435.38 | 35.46 | 32.06 | 5.03 | 0
20200626:1710 | 103.68 | 150.05 | 24.31 | 30.95 | 4.97 | 0
20200626:1810 | 11.47 | 27.32 | 13.49 | 29.42 | 4.41 | 0
20200626:1910 | 0.64 | 7.64 | 3.26 | 28.15 | 3.59 | 0
20200626:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 3.59 | 0
20200626:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 3.17 | 0
20200626:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.11 | 2.62 | 0
20200626:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 2.14 | 0
20200627:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 2.07 | 0
20200627:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 2.14 | 0
20200627:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 2.14 | 0
20200627:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 1.93 | 0
20200627:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 1.79 | 0
20200627:0510 | 20.59 | 39.18 | 6.55 | 18.31 | 1.52 | 0
20200627:0610 | 101.08 | 165.27 | 17.01 | 20.41 | 1.17 | 0
20200627:0710 | 268.8 | 359.37 | 27.97 | 23.87 | 1.52 | 0
20200627:0810 | 439.25 | 573.05 | 39.16 | 25.78 | 1.59 | 0
20200627:0910 | 575.76 | 767.56 | 50.25 | 27.32 | 1.38 | 0
20200627:1010 | 665.39 | 913.26 | 60.65 | 28.89 | 1.24 | 0
20200627:1110 | 719.18 | 1007.14 | 68.91 | 30.33 | 1.31 | 0
20200627:1210 | 728.34 | 1024.72 | 71.58 | 31.2 | 1.45 | 0
20200627:1310 | 699.93 | 979.81 | 66.6 | 32.11 | 1.59 | 0
20200627:1410 | 623.07 | 866.77 | 57.36 | 32.74 | 1.24 | 0
20200627:1510 | 518.34 | 710.01 | 46.64 | 33.13 | 1.17 | 0
20200627:1610 | 372.44 | 507.16 | 35.47 | 33.31 | 1.38 | 0
20200627:1710 | 203.23 | 295.62 | 24.33 | 32.88 | 1.24 | 0
20200627:1810 | 56.67 | 108.92 | 13.5 | 31.75 | 2.69 | 0
20200627:1910 | 5.29 | 17.2 | 3.27 | 30.45 | 2.69 | 0
20200627:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 3.86 | 0
20200627:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 3.72 | 0
20200627:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.83 | 2.76 | 0
20200627:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 2.48 | 0
20200628:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 2.34 | 0
20200628:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 2.21 | 0
20200628:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2.21 | 0
20200628:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 2.21 | 0
20200628:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 2.07 | 0
20200628:0510 | 18.98 | 37.26 | 6.49 | 20.46 | 1.93 | 0
20200628:0610 | 100.19 | 161.7 | 16.95 | 21.52 | 2.21 | 0
20200628:0710 | 271.1 | 360.63 | 27.91 | 23.97 | 2.76 | 0
20200628:0810 | 421.24 | 546.1 | 39.1 | 25.8 | 2.21 | 0
20200628:0910 | 515.11 | 681.7 | 50.19 | 27.45 | 1.59 | 0
20200628:1010 | 660.26 | 905.05 | 60.59 | 29.14 | 1.31 | 0
20200628:1110 | 709.89 | 993.38 | 68.86 | 30.83 | 1.38 | 0
20200628:1210 | 721.15 | 1016.41 | 71.54 | 32.34 | 1.59 | 0
20200628:1310 | 691.91 | 966.16 | 66.59 | 33.19 | 1.93 | 0
20200628:1410 | 622.73 | 854.47 | 57.37 | 33.03 | 2.07 | 0
20200628:1510 | 519.07 | 700.33 | 46.65 | 32.89 | 2.14 | 0
20200628:1610 | 377.51 | 502.84 | 35.49 | 31.67 | 3.03 | 0
20200628:1710 | 205.83 | 294.04 | 24.34 | 31.31 | 3.72 | 0
20200628:1810 | 56.26 | 108.13 | 13.51 | 30.08 | 3.66 | 0
20200628:1910 | 5.34 | 17.2 | 3.27 | 29.03 | 3.38 | 0
20200628:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.47 | 3.1 | 0
20200628:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 2.83 | 0
20200628:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 2.34 | 0
20200628:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 1.93 | 0
20200629:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 1.79 | 0
20200629:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 1.79 | 0
20200629:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 1.66 | 0
20200629:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 1.31 | 0
20200629:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 1.03 | 0
20200629:0510 | 17.57 | 35.35 | 6.42 | 20.83 | 0.83 | 0
20200629:0610 | 97.39 | 163.79 | 16.88 | 22.15 | 0.83 | 0
20200629:0710 | 264.92 | 356.14 | 27.85 | 24.24 | 1.17 | 0
20200629:0810 | 433.54 | 567.28 | 39.03 | 25.7 | 1.24 | 0
20200629:0910 | 568.96 | 757.68 | 50.12 | 27.35 | 1.38 | 0
20200629:1010 | 662.31 | 902.13 | 60.52 | 28.98 | 1.59 | 0
20200629:1110 | 715.72 | 990.46 | 68.79 | 30.59 | 1.86 | 0
20200629:1210 | 726.71 | 1008.01 | 71.5 | 31.67 | 2.21 | 0
20200629:1310 | 695.4 | 964.35 | 66.57 | 32.59 | 2.14 | 0
20200629:1410 | 620.67 | 853.76 | 57.37 | 33.33 | 2 | 0
20200629:1510 | 516.72 | 702.63 | 46.66 | 33.94 | 1.93 | 0
20200629:1610 | 371.25 | 501.24 | 35.49 | 33.82 | 2.62 | 0
20200629:1710 | 204.28 | 292.26 | 24.35 | 32.12 | 4.34 | 0
20200629:1810 | 57.14 | 108.46 | 13.52 | 29.4 | 5.52 | 0
20200629:1910 | 5.39 | 17.2 | 3.27 | 27.56 | 4.83 | 0
20200629:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.69 | 3.79 | 0
20200629:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 3.31 | 0
20200629:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 2.69 | 0
20200629:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 2.48 | 0
20200630:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 2.34 | 0
20200630:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 2.07 | 0
20200630:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 1.86 | 0
20200630:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 1.66 | 0
20200630:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 1.38 | 0
20200630:0510 | 10.38 | 24.84 | 6.35 | 21.04 | 1.1 | 0
20200630:0610 | 91.4 | 135.7 | 16.81 | 22.1 | 1.24 | 0
20200630:0710 | 155.52 | 210.68 | 27.78 | 23.76 | 1.1 | 0
20200630:0810 | 428.56 | 559.26 | 38.96 | 25.13 | 1.24 | 0
20200630:0910 | 572.85 | 758.91 | 50.05 | 26.85 | 1.59 | 0
20200630:1010 | 661.2 | 899.03 | 60.45 | 29.06 | 1.72 | 0
20200630:1110 | 712.25 | 987.26 | 68.72 | 30.87 | 1.86 | 0
20200630:1210 | 721.04 | 1004.74 | 71.44 | 32.52 | 2.21 | 0
20200630:1310 | 687.42 | 950.18 | 66.55 | 33.73 | 2.69 | 0
20200630:1410 | 625.47 | 850.8 | 57.37 | 34.4 | 3.31 | 0
20200630:1510 | 527.28 | 702.08 | 46.66 | 34.23 | 4.34 | 0
20200630:1610 | 375.56 | 499.34 | 35.5 | 33.08 | 4.62 | 0
20200630:1710 | 203.18 | 287.9 | 24.35 | 31.4 | 4.97 | 0
20200630:1810 | 59.21 | 109.92 | 13.51 | 29.58 | 4.76 | 0
20200630:1910 | 1.87 | 10.51 | 3.26 | 28.36 | 3.86 | 0
20200630:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 3.59 | 0
20200630:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 3.52 | 0
20200630:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 2.97 | 0
20200630:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 2.41 | 0
20200701:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 2.14 | 0
20200701:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 2.28 | 0
20200701:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.07 | 2.34 | 0
20200701:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 2.07 | 0
20200701:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 1.79 | 0
20200701:0510 | 18.94 | 37.26 | 6.28 | 20.8 | 1.59 | 0
20200701:0610 | 97.9 | 161.1 | 16.74 | 21.81 | 1.52 | 0
20200701:0710 | 270.73 | 362.63 | 27.7 | 24.27 | 2 | 0
20200701:0810 | 444.23 | 579.61 | 38.89 | 26.51 | 1.93 | 0
20200701:0910 | 579.15 | 774.41 | 49.97 | 28.5 | 1.59 | 0
20200701:1010 | 666.57 | 921.81 | 60.37 | 30.51 | 1.31 | 0
20200701:1110 | 705.53 | 1000.78 | 68.64 | 32.37 | 1.17 | 0
20200701:1210 | 715.62 | 1025 | 71.39 | 34.06 | 1.31 | 0
20200701:1310 | 692.09 | 981.24 | 66.53 | 35.53 | 1.86 | 0
20200701:1410 | 623.19 | 863.96 | 57.36 | 36.32 | 2.62 | 0
20200701:1510 | 522.17 | 713.44 | 46.66 | 36.82 | 2.9 | 0
20200701:1610 | 374.72 | 510.2 | 35.5 | 36.67 | 3.52 | 0
20200701:1710 | 205.2 | 298.7 | 24.35 | 35.25 | 3.72 | 0
20200701:1810 | 49.32 | 108.2 | 13.51 | 34.16 | 2.21 | 0
20200701:1910 | 4.15 | 15.29 | 3.25 | 33.7 | 0.21 | 0
20200701:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 1.72 | 0
20200701:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 2.34 | 0
20200701:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 2.48 | 0
20200701:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.53 | 2.34 | 0
20200702:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 2.21 | 0
20200702:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 1.66 | 0
20200702:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 1.38 | 0
20200702:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 1.24 | 0
20200702:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 1.31 | 0
20200702:0510 | 16.78 | 34.4 | 6.2 | 22.18 | 1.45 | 0
20200702:0610 | 96.98 | 159.11 | 16.66 | 22.62 | 1.72 | 0
20200702:0710 | 239.99 | 318.93 | 27.63 | 23.76 | 2.21 | 0
20200702:0810 | 433.74 | 558.67 | 38.81 | 25.02 | 2.55 | 0
20200702:0910 | 588.04 | 766.57 | 49.9 | 26.34 | 2.69 | 0
20200702:1010 | 683.64 | 912.56 | 60.29 | 28.1 | 2.69 | 0
20200702:1110 | 737.62 | 1002.25 | 68.56 | 29.17 | 2.62 | 0
20200702:1210 | 745.07 | 1026.5 | 71.32 | 30.81 | 2.48 | 0
20200702:1310 | 709.55 | 977.3 | 66.49 | 32 | 2.48 | 0
20200702:1410 | 640.65 | 870.76 | 57.34 | 32.72 | 2.76 | 0
20200702:1510 | 532.84 | 714.89 | 46.65 | 32.66 | 2.62 | 0
20200702:1610 | 380.65 | 511.53 | 35.49 | 33.08 | 2.76 | 0
20200702:1710 | 208.04 | 297.72 | 24.34 | 31.78 | 3.38 | 0
20200702:1810 | 53.02 | 109.13 | 13.5 | 30.99 | 2.21 | 0
20200702:1910 | 0 | 1.91 | 3.23 | 30.49 | 0.76 | 0
20200702:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 1.24 | 0
20200702:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 1.79 | 0
20200702:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 1.86 | 0
20200702:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | 1.93 | 0
20200703:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.46 | 2.07 | 0
20200703:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 2.9 | 0
20200703:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 3.38 | 0
20200703:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 3.52 | 0
20200703:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 3.17 | 0
20200703:0510 | 10.54 | 24.84 | 6.11 | 18.51 | 3.17 | 0
20200703:0610 | 87.51 | 126.83 | 16.58 | 18.78 | 3.59 | 0
20200703:0710 | 272.57 | 353.75 | 27.55 | 19.59 | 3.45 | 0
20200703:0810 | 468.38 | 588.79 | 38.73 | 21.03 | 3.24 | 0
20200703:0910 | 617.08 | 786.26 | 49.82 | 22.84 | 3.38 | 0
20200703:1010 | 715.91 | 931.88 | 60.21 | 24.8 | 3.59 | 0
20200703:1110 | 768.3 | 1017.47 | 68.47 | 26.73 | 3.79 | 0
20200703:1210 | 783.76 | 1047.32 | 71.25 | 28.37 | 4 | 0
20200703:1310 | 752.14 | 1003.46 | 66.45 | 29.51 | 4.21 | 0
20200703:1410 | 673.31 | 890.06 | 57.32 | 30.2 | 4.34 | 0
20200703:1510 | 559.14 | 731.47 | 46.64 | 30.53 | 4.41 | 0
20200703:1610 | 401.15 | 526.7 | 35.48 | 30.42 | 4.41 | 0
20200703:1710 | 219.41 | 310.73 | 24.33 | 29.9 | 4.21 | 0
20200703:1810 | 55.15 | 111.33 | 13.48 | 29.18 | 4.21 | 0
20200703:1910 | 4.33 | 15.29 | 3.21 | 27.51 | 3.93 | 0
20200703:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 3.79 | 0
20200703:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 3.52 | 0
20200703:2210 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 3.31 | 0
20200703:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 3.31 | 0
20200704:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 3.38 | 0
20200704:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 3.38 | 0
20200704:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 3.17 | 0
20200704:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 2.97 | 0
20200704:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 2.69 | 0
20200704:0510 | 17.38 | 34.4 | 6.03 | 15.73 | 2.21 | 0
20200704:0610 | 99.47 | 165.05 | 16.5 | 16.49 | 2.28 | 0
20200704:0710 | 291.36 | 377.99 | 27.46 | 17.96 | 2.48 | 0
20200704:0810 | 475.67 | 599.44 | 38.65 | 19.93 | 2.34 | 0
20200704:0910 | 613.9 | 791.75 | 49.73 | 22.11 | 2.07 | 0
20200704:1010 | 706.68 | 937.5 | 60.12 | 24.34 | 2.07 | 0
20200704:1110 | 758.38 | 1029.71 | 68.38 | 26.41 | 2.07 | 0
20200704:1210 | 765.41 | 1054.12 | 71.17 | 28.25 | 2 | 0
20200704:1310 | 727.36 | 1004.78 | 66.41 | 29.7 | 1.86 | 0
20200704:1410 | 657.5 | 901.05 | 57.3 | 30.79 | 1.79 | 0
20200704:1510 | 548.18 | 741.05 | 46.62 | 31.45 | 1.72 | 0
20200704:1610 | 397.77 | 536.26 | 35.47 | 31.83 | 1.72 | 0
20200704:1710 | 217.71 | 314.79 | 24.31 | 31.91 | 1.59 | 0
20200704:1810 | 54.2 | 112.2 | 13.46 | 31.6 | 1.24 | 0
20200704:1910 | 3.72 | 14.33 | 3.18 | 30.74 | 0.97 | 0
20200704:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 1.79 | 0
20200704:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 2.07 | 0
20200704:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 2.07 | 0
20200704:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 1.79 | 0
20200705:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 1.45 | 0
20200705:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 1.17 | 0
20200705:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 1.03 | 0
20200705:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.9 | 0
20200705:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 0.76 | 0
20200705:0510 | 16.99 | 34.4 | 5.94 | 19.73 | 0.69 | 0
20200705:0610 | 94.18 | 158.78 | 16.41 | 20.06 | 0.9 | 0
20200705:0710 | 271.78 | 363.05 | 27.38 | 22.38 | 1.31 | 0
20200705:0810 | 444.46 | 577.66 | 38.57 | 24.35 | 1.31 | 0
20200705:0910 | 576.84 | 764.58 | 49.65 | 26.48 | 1.45 | 0
20200705:1010 | 668.68 | 912.81 | 60.03 | 28.63 | 1.45 | 0
20200705:1110 | 713.57 | 997.12 | 68.28 | 30.67 | 1.45 | 0
20200705:1210 | 725.84 | 1028.04 | 71.08 | 32.39 | 1.45 | 0
20200705:1310 | 693.19 | 984.35 | 66.35 | 33.66 | 1.31 | 0
20200705:1410 | 624.03 | 877.63 | 57.27 | 34.61 | 1.24 | 0
20200705:1510 | 519.91 | 720.39 | 46.6 | 35.22 | 1.17 | 0
20200705:1610 | 375.19 | 518.1 | 35.45 | 35.5 | 1.1 | 0
20200705:1710 | 206.94 | 306.08 | 24.29 | 35.43 | 0.97 | 0
20200705:1810 | 51.85 | 108.87 | 13.43 | 34.84 | 0.41 | 0
20200705:1910 | 4.67 | 16.24 | 3.15 | 33.25 | 1.86 | 0
20200705:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.54 | 2.83 | 0
20200705:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 2.76 | 0
20200705:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.57 | 2.21 | 0
20200705:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 1.52 | 0
20200706:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 0.9 | 0
20200706:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 0.76 | 0
20200706:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.76 | 0
20200706:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.31 | 1.03 | 0
20200706:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 1.31 | 0
20200706:0510 | 16.24 | 33.44 | 5.84 | 20.72 | 1.66 | 0
20200706:0610 | 91.8 | 155.57 | 16.32 | 22.1 | 2.21 | 0
20200706:0710 | 266.97 | 356.39 | 27.29 | 23.66 | 2.62 | 0
20200706:0810 | 442.6 | 569.32 | 38.48 | 25.28 | 2.83 | 0
20200706:0910 | 579.22 | 754.79 | 49.56 | 27.1 | 2.97 | 0
20200706:1010 | 677.81 | 901.72 | 59.93 | 29.06 | 3.24 | 0
20200706:1110 | 732.74 | 991.43 | 68.18 | 31.02 | 3.52 | 0
20200706:1210 | 740.59 | 1010.2 | 70.99 | 32.76 | 3.79 | 0
20200706:1310 | 713.58 | 974.27 | 66.29 | 34.13 | 3.93 | 0
20200706:1410 | 635.62 | 862.42 | 57.23 | 35.14 | 3.93 | 0
20200706:1510 | 529.15 | 711.88 | 46.57 | 35.72 | 3.93 | 0
20200706:1610 | 379.53 | 512.06 | 35.42 | 35.66 | 4.14 | 0
20200706:1710 | 206.81 | 300.51 | 24.27 | 35.08 | 4.69 | 0
20200706:1810 | 53.63 | 108.83 | 13.4 | 33.64 | 5.24 | 0
20200706:1910 | 4.72 | 16.24 | 3.11 | 31.73 | 4.76 | 0
20200706:2010 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.55 | 0
20200706:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 3.52 | 0
20200706:2210 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.03 | 0
20200706:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 2.83 | 0
20200707:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 2.9 | 0
20200707:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 2.97 | 0
20200707:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 3.03 | 0
20200707:0310 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 3.03 | 0
20200707:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 2.76 | 0
20200707:0510 | 15.2 | 31.53 | 5.74 | 17.33 | 2.62 | 0
20200707:0610 | 94.07 | 158.01 | 16.22 | 17.69 | 2.62 | 0
20200707:0710 | 279.46 | 364.91 | 27.2 | 19.18 | 2.69 | 0
20200707:0810 | 461.42 | 582.16 | 38.39 | 20.6 | 2.48 | 0
20200707:0910 | 595.99 | 766.51 | 49.46 | 22.59 | 2.28 | 0
20200707:1010 | 690.53 | 914.83 | 59.83 | 24.69 | 2.07 | 0
20200707:1110 | 733.76 | 1000.24 | 68.07 | 27.25 | 1.86 | 0
20200707:1210 | 737.25 | 1025.68 | 70.89 | 29.44 | 1.59 | 0
20200707:1310 | 704.61 | 988.65 | 66.23 | 31.16 | 1.31 | 0
20200707:1410 | 631.27 | 876.59 | 57.19 | 32.32 | 1.31 | 0
20200707:1510 | 526.79 | 720.63 | 46.54 | 33.24 | 1.38 | 0
20200707:1610 | 381.7 | 521.17 | 35.39 | 33.83 | 1.38 | 0
20200707:1710 | 209.25 | 306.31 | 24.23 | 34.11 | 1.17 | 0
20200707:1810 | 53.84 | 110.1 | 13.37 | 33.59 | 1.86 | 0
20200707:1910 | 4.22 | 15.29 | 3.07 | 31.1 | 3.31 | 0
20200707:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 4.55 | 0
20200707:2110 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.86 | 0
20200707:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 3.17 | 0
20200707:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 2.76 | 0
20200708:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 2.62 | 0
20200708:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 2.48 | 0
20200708:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 2.21 | 0
20200708:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 2 | 0
20200708:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 1.86 | 0
20200708:0510 | 15.01 | 31.53 | 5.64 | 19.5 | 1.72 | 0
20200708:0610 | 91.76 | 149.88 | 16.13 | 20.84 | 1.79 | 0
20200708:0710 | 255.95 | 341.82 | 27.1 | 22.78 | 1.59 | 0
20200708:0810 | 423.05 | 550.39 | 38.29 | 25.05 | 1.45 | 0
20200708:0910 | 546.1 | 724.76 | 49.37 | 27.15 | 1.38 | 0
20200708:1010 | 641.74 | 875.89 | 59.73 | 29.17 | 1.38 | 0
20200708:1110 | 685.86 | 952.74 | 67.96 | 31.07 | 1.59 | 0
20200708:1210 | 581.92 | 799.85 | 70.79 | 32.57 | 1.93 | 0
20200708:1310 | 675.16 | 935.86 | 66.16 | 33.81 | 2.41 | 0
20200708:1410 | 575.99 | 786.29 | 57.14 | 34.6 | 2.76 | 0
20200708:1510 | 430.97 | 578.48 | 46.5 | 34.57 | 3.45 | 0
20200708:1610 | 385.99 | 514.66 | 35.36 | 33.79 | 4.55 | 0
20200708:1710 | 201.99 | 286.68 | 24.2 | 31.9 | 5.24 | 0
20200708:1810 | 56.42 | 92.31 | 13.32 | 29.49 | 4.76 | 0
20200708:1910 | 3.31 | 13.38 | 3.02 | 27.32 | 4.69 | 0
20200708:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 3.72 | 0
20200708:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 3.86 | 0
20200708:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 3.45 | 0
20200708:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.62 | 2.48 | 0
20200709:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 2 | 0
20200709:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 1.79 | 0
20200709:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 1.79 | 0
20200709:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 1.59 | 0
20200709:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.41 | 1.52 | 0
20200709:0510 | 14.23 | 30.58 | 5.54 | 20.93 | 1.59 | 0
20200709:0610 | 44.27 | 71.22 | 16.03 | 22.52 | 1.38 | 0
20200709:0710 | 205.1 | 274.87 | 27.01 | 24.77 | 2.14 | 0
20200709:0810 | 421.52 | 549.9 | 38.2 | 27.04 | 2.21 | 0
20200709:0910 | 523.44 | 695.75 | 49.27 | 29.31 | 2 | 0
20200709:1010 | 390.29 | 525.78 | 59.62 | 31.45 | 1.66 | 0
20200709:1110 | 444.12 | 606.54 | 67.84 | 33.41 | 1.72 | 0
20200709:1210 | 694.51 | 976.21 | 70.67 | 34.98 | 2.28 | 0
20200709:1310 | 621.16 | 864.26 | 66.08 | 35.72 | 2.48 | 0
20200709:1410 | 587.08 | 816.5 | 57.09 | 35.91 | 2 | 0
20200709:1510 | 488.36 | 675.12 | 46.46 | 35.73 | 1.31 | 0
20200709:1610 | 356.32 | 492.28 | 35.32 | 35.46 | 0.97 | 0
20200709:1710 | 196.66 | 287.31 | 24.16 | 35.05 | 1.38 | 0
20200709:1810 | 59.1 | 107.13 | 13.28 | 32.81 | 1.79 | 0
20200709:1910 | 3.69 | 14.33 | 2.96 | 32.13 | 0.9 | 0
20200709:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 1.24 | 0
20200709:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 2.21 | 0
20200709:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 2.76 | 0
20200709:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.89 | 2.28 | 0
20200710:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 1.66 | 0
20200710:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 1.72 | 0
20200710:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.88 | 1.66 | 0
20200710:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 1.45 | 0
20200710:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 1.31 | 0
20200710:0510 | 7.86 | 21.02 | 5.43 | 22.53 | 1.03 | 0
20200710:0610 | 83.72 | 127.46 | 15.92 | 23.92 | 0.55 | 0
20200710:0710 | 258.15 | 352.48 | 26.91 | 25.19 | 0.48 | 0
20200710:0810 | 423.46 | 562.56 | 38.1 | 27.05 | 0.62 | 0
20200710:0910 | 487.51 | 654.32 | 49.16 | 29.22 | 1.1 | 0
20200710:1010 | 629.42 | 872.32 | 59.51 | 31.05 | 1.1 | 0
20200710:1110 | 692.9 | 982.74 | 67.71 | 32.43 | 1.1 | 0
20200710:1210 | 715.14 | 1013.79 | 70.55 | 33.69 | 1.66 | 0
20200710:1310 | 708.98 | 972.42 | 65.99 | 33.66 | 3.38 | 0
20200710:1410 | 647.97 | 857.37 | 57.03 | 31.32 | 4.62 | 0
20200710:1510 | 532.01 | 704.35 | 46.41 | 31.29 | 3.24 | 0
20200710:1610 | 380.25 | 507.36 | 35.28 | 31.4 | 2.55 | 0
20200710:1710 | 206.94 | 297.27 | 24.11 | 31.46 | 1.93 | 0
20200710:1810 | 55.87 | 108.12 | 13.22 | 30.91 | 1.79 | 0
20200710:1910 | 3.76 | 14.33 | 2.9 | 29.54 | 2.48 | 0
20200710:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 2 | 0
20200710:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 2 | 0
20200710:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.34 | 1.86 | 0
20200710:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 1.45 | 0
20200711:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 1.24 | 0
20200711:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 1.38 | 0
20200711:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 1.86 | 0
20200711:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.09 | 2.07 | 0
20200711:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 2.07 | 0
20200711:0510 | 13.59 | 29.62 | 5.32 | 20.9 | 2.14 | 0
20200711:0610 | 88.44 | 148.12 | 15.82 | 21.24 | 2.48 | 0
20200711:0710 | 259.59 | 344.8 | 26.8 | 22.28 | 2.55 | 0
20200711:0810 | 436.05 | 559.02 | 38 | 23.76 | 2.34 | 0
20200711:0910 | 568.7 | 743.04 | 49.06 | 25.7 | 2.07 | 0
20200711:1010 | 666.63 | 894.15 | 59.4 | 27.69 | 2.07 | 0
20200711:1110 | 714.36 | 979.39 | 67.58 | 29.68 | 2.07 | 0
20200711:1210 | 722.03 | 999.21 | 70.43 | 31.35 | 2.21 | 0
20200711:1310 | 697.4 | 963.55 | 65.9 | 32.7 | 2.41 | 0
20200711:1410 | 628.26 | 859.43 | 56.96 | 33.66 | 2.55 | 0
20200711:1510 | 519.65 | 701.99 | 46.36 | 33.72 | 2.41 | 0
20200711:1610 | 374.56 | 504.95 | 35.23 | 33.69 | 2.69 | 0
20200711:1710 | 206.32 | 297.55 | 24.06 | 33.04 | 3.38 | 0
20200711:1810 | 55.34 | 107.32 | 13.17 | 31.09 | 4.62 | 0
20200711:1910 | 3.28 | 13.38 | 2.83 | 28.87 | 4.69 | 0
20200711:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 4.34 | 0
20200711:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 3.24 | 0
20200711:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 2.69 | 0
20200711:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 2.41 | 0
20200712:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 2.21 | 0
20200712:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 2.21 | 0
20200712:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | 2.28 | 0
20200712:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 2.07 | 0
20200712:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 1.66 | 0
20200712:0510 | 12.32 | 27.71 | 5.2 | 20.44 | 1.66 | 0
20200712:0610 | 88.02 | 143.42 | 15.71 | 21.84 | 1.86 | 0
20200712:0710 | 173.05 | 232.36 | 26.7 | 23.69 | 2.14 | 0
20200712:0810 | 331.05 | 430.29 | 37.89 | 25.64 | 2.14 | 0
20200712:0910 | 555.47 | 732.29 | 48.95 | 27.49 | 2 | 0
20200712:1010 | 636.37 | 862.16 | 59.28 | 29.13 | 1.72 | 0
20200712:1110 | 170.11 | 235.14 | 67.45 | 30.25 | 0.97 | 0
20200712:1210 | 694.33 | 991.36 | 70.3 | 31.54 | 0.69 | 0
20200712:1310 | 380.68 | 517.44 | 65.8 | 33.01 | 1.66 | 0
20200712:1410 | 168.72 | 236.11 | 56.89 | 34.15 | 2.62 | 0
20200712:1510 | 45.45 | 76.1 | 46.3 | 33.98 | 3.93 | 0
20200712:1610 | 112.89 | 161.96 | 35.17 | 31.54 | 3.72 | 0
20200712:1710 | 56.72 | 89.76 | 24 | 30.51 | 3.66 | 0
20200712:1810 | 58 | 96.24 | 13.1 | 29.29 | 3.66 | 0
20200712:1910 | 3.29 | 13.38 | 2.76 | 28.11 | 3.1 | 0
20200712:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.37 | 2.83 | 0
20200712:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | 2.55 | 0
20200712:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 2.14 | 0
20200712:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 1.86 | 0
20200713:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 1.66 | 0
20200713:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 1.24 | 0
20200713:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.34 | 0
20200713:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 1.03 | 0
20200713:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 0.69 | 0
20200713:0510 | 12.92 | 28.67 | 5.09 | 20.99 | 0.55 | 0
20200713:0610 | 86.15 | 143.11 | 15.6 | 21.68 | 0.55 | 0
20200713:0710 | 251.75 | 338.79 | 26.59 | 23.65 | 1.52 | 0
20200713:0810 | 412.04 | 532.5 | 37.78 | 24.8 | 2 | 0
20200713:0910 | 490.96 | 642.18 | 48.84 | 25.93 | 1.72 | 0
20200713:1010 | 596.24 | 802.19 | 59.15 | 27.35 | 1.31 | 0
20200713:1110 | 686.42 | 950.85 | 67.31 | 29.26 | 1.24 | 0
20200713:1210 | 716.76 | 998.92 | 70.16 | 30.32 | 1.52 | 0
20200713:1310 | 689.68 | 957.68 | 65.7 | 31.83 | 1.79 | 0
20200713:1410 | 621.45 | 849.26 | 56.81 | 32.92 | 2.28 | 0
20200713:1510 | 511.83 | 689.14 | 46.24 | 31.61 | 1.72 | 0
20200713:1610 | 360.04 | 480.55 | 35.11 | 30.52 | 1.93 | 0
20200713:1710 | 213.22 | 306.57 | 23.94 | 29.79 | 1.72 | 0
20200713:1810 | 56.61 | 93.83 | 13.04 | 29.36 | 1.1 | 0
20200713:1910 | 1.44 | 9.56 | 2.68 | 28.09 | 3.03 | 0
20200713:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 2.76 | 0
20200713:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.54 | 2.62 | 0
20200713:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 2.14 | 0
20200713:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 1.72 | 0
20200714:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 1.38 | 0
20200714:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 1.31 | 0
20200714:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 1.66 | 0
20200714:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 2 | 0
20200714:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 2.34 | 0
20200714:0510 | 10.46 | 24.84 | 4.97 | 19.8 | 2.41 | 0
20200714:0610 | 86.39 | 131.93 | 15.48 | 19.97 | 2.62 | 0
20200714:0710 | 179.24 | 236.97 | 26.48 | 20.63 | 2 | 0
20200714:0810 | 306.73 | 393.1 | 37.67 | 21.95 | 1.93 | 0
20200714:0910 | 501.35 | 646.68 | 48.72 | 23.15 | 1.79 | 0
20200714:1010 | 644.83 | 855.32 | 59.03 | 24.68 | 1.66 | 0
20200714:1110 | 687.27 | 930.37 | 67.17 | 26.08 | 1.52 | 0
20200714:1210 | 727.6 | 1001.48 | 70.01 | 27.43 | 1.45 | 0
20200714:1310 | 704.26 | 966.94 | 65.59 | 28.55 | 1.59 | 0
20200714:1410 | 617.14 | 836.52 | 56.73 | 29.53 | 1.66 | 0
20200714:1510 | 355.17 | 473.02 | 46.17 | 30.03 | 1.72 | 0
20200714:1610 | 392.81 | 524.88 | 35.05 | 30.16 | 1.66 | 0
20200714:1710 | 180.94 | 255.83 | 23.87 | 30.06 | 1.1 | 0
20200714:1810 | 56.59 | 93.47 | 12.96 | 28.94 | 0.9 | 0
20200714:1910 | 0 | 5.73 | 2.6 | 25.8 | 2.83 | 0
20200714:2010 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 2.97 | 0
20200714:2110 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 2.69 | 0
20200714:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 2.07 | 0
20200714:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.46 | 1.31 | 0
20200715:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.04 | 0.55 | 0
20200715:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.52 | 0.21 | 0
20200715:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0.69 | 0
20200715:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 1.45 | 0
20200715:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.93 | 2 | 0
20200715:0510 | 6.28 | 18.15 | 4.84 | 18.41 | 2.34 | 0
20200715:0610 | 82.07 | 122.5 | 15.37 | 18.65 | 2.97 | 0
20200715:0710 | 269 | 353.3 | 26.37 | 19.49 | 2.9 | 0
20200715:0810 | 399.98 | 502.82 | 37.56 | 20.39 | 2.9 | 0
20200715:0910 | 517.05 | 657.12 | 48.61 | 21.99 | 2.69 | 0
20200715:1010 | 657.49 | 857.38 | 58.9 | 23.86 | 2.55 | 0
20200715:1110 | 723.9 | 966.89 | 67.02 | 25.79 | 2.41 | 0
20200715:1210 | 745.08 | 1004.82 | 69.86 | 28.04 | 2.83 | 0
20200715:1310 | 719.5 | 969.17 | 65.47 | 29.33 | 3.03 | 0
20200715:1410 | 651.83 | 869.26 | 56.64 | 30.31 | 3.31 | 0
20200715:1510 | 536.5 | 706.08 | 46.09 | 30.73 | 3.59 | 0
20200715:1610 | 396.76 | 522.78 | 34.98 | 30.67 | 3.86 | 0
20200715:1710 | 210.29 | 298.34 | 23.8 | 30.08 | 4.07 | 0
20200715:1810 | 52.19 | 104.97 | 12.88 | 29.11 | 4.48 | 0
20200715:1910 | 2.35 | 11.47 | 2.51 | 27.37 | 4.14 | 0
20200715:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | 4.21 | 0
20200715:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 3.79 | 0
20200715:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 3.24 | 0
20200715:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 2.76 | 0
20200716:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 2.34 | 0
20200716:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 2.07 | 0
20200716:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 2 | 0
20200716:0310 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 2 | 0
20200716:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 2 | 0
20200716:0510 | 10.57 | 24.84 | 4.72 | 17.82 | 1.86 | 0
20200716:0610 | 84.58 | 144.07 | 15.25 | 18.44 | 2.14 | 0
20200716:0710 | 264.19 | 348.4 | 26.25 | 19.99 | 2.48 | 0
20200716:0810 | 445.56 | 565.47 | 37.45 | 21.74 | 2.41 | 0
20200716:0910 | 580.99 | 750.77 | 48.49 | 23.7 | 2.21 | 0
20200716:1010 | 685.2 | 911.26 | 58.77 | 25.67 | 2.07 | 0
20200716:1110 | 727.99 | 986.94 | 66.86 | 27.5 | 2.14 | 0
20200716:1210 | 734.1 | 1007.94 | 69.7 | 29.11 | 2.07 | 0
20200716:1310 | 703.7 | 966.67 | 65.35 | 30.35 | 2.07 | 0
20200716:1410 | 657.45 | 897.15 | 56.55 | 31.25 | 2.07 | 0
20200716:1510 | 530.59 | 712.06 | 46.01 | 31.66 | 2.14 | 0
20200716:1610 | 359.64 | 482.47 | 34.9 | 32.24 | 2.41 | 0
20200716:1710 | 210.18 | 303.97 | 23.72 | 32.44 | 2.69 | 0
20200716:1810 | 54.75 | 104.94 | 12.8 | 32.07 | 2.69 | 0
20200716:1910 | 2.29 | 11.47 | 2.42 | 30.69 | 2.07 | 0
20200716:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 2.34 | 0
20200716:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 2.41 | 0
20200716:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 1.93 | 0
20200716:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 1.52 | 0
20200717:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 1.31 | 0
20200717:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 1.17 | 0
20200717:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 1.24 | 0
20200717:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 1.31 | 0
20200717:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 1.38 | 0
20200717:0510 | 10.54 | 24.84 | 4.59 | 18.27 | 1.45 | 0
20200717:0610 | 83.45 | 143.85 | 15.13 | 18.85 | 1.59 | 0
20200717:0710 | 263.25 | 348.79 | 26.14 | 20.27 | 1.93 | 0
20200717:0810 | 441.67 | 564.3 | 37.33 | 21.91 | 1.79 | 0
20200717:0910 | 579.5 | 753.67 | 48.37 | 23.85 | 1.79 | 0
20200717:1010 | 674.17 | 898.97 | 58.63 | 25.9 | 1.93 | 0
20200717:1110 | 724.93 | 985.52 | 66.7 | 27.79 | 2.07 | 0
20200717:1210 | 741.98 | 1017.89 | 69.54 | 29.42 | 2.28 | 0
20200717:1310 | 708.18 | 970.89 | 65.22 | 30.72 | 2.34 | 0
20200717:1410 | 635.52 | 865.57 | 56.45 | 31.67 | 2.21 | 0
20200717:1510 | 529.28 | 710.87 | 45.93 | 32.11 | 2.28 | 0
20200717:1610 | 382.88 | 513.51 | 34.82 | 32.31 | 2.48 | 0
20200717:1710 | 208.07 | 300.07 | 23.64 | 32.36 | 2.69 | 0
20200717:1810 | 51.46 | 104.61 | 12.71 | 31.84 | 2.76 | 0
20200717:1910 | 0 | 1.91 | 2.32 | 30.72 | 2.62 | 0
20200717:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 2.41 | 0
20200717:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 1.86 | 0
20200717:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.83 | 1.1 | 0
20200717:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 0.83 | 0
20200718:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0.97 | 0
20200718:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.03 | 1.03 | 0
20200718:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 1.38 | 0
20200718:0310 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.66 | 0
20200718:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 1.93 | 0
20200718:0510 | 9.87 | 23.89 | 4.46 | 19.1 | 1.86 | 0
20200718:0610 | 82.34 | 142.67 | 15 | 19.63 | 1.86 | 0
20200718:0710 | 262.53 | 349.98 | 26.02 | 21.01 | 1.59 | 0
20200718:0810 | 440.35 | 565.96 | 37.21 | 22.8 | 1.66 | 0
20200718:0910 | 577.68 | 753.44 | 48.24 | 24.73 | 1.93 | 0
20200718:1010 | 678.86 | 908.65 | 58.49 | 26.88 | 2.07 | 0
20200718:1110 | 722.61 | 990.86 | 66.54 | 28.85 | 1.93 | 0
20200718:1210 | 726.42 | 1010.81 | 69.37 | 30.59 | 1.79 | 0
20200718:1310 | 701.38 | 981.88 | 65.08 | 31.94 | 1.59 | 0
20200718:1410 | 626.13 | 870.78 | 56.34 | 32.97 | 1.38 | 0
20200718:1510 | 520.03 | 714.86 | 45.84 | 33.67 | 1.17 | 0
20200718:1610 | 375.68 | 516.15 | 34.73 | 34.03 | 0.9 | 0
20200718:1710 | 205.8 | 302.64 | 23.55 | 34.04 | 0.76 | 0
20200718:1810 | 50.42 | 104.51 | 12.61 | 33.52 | 1.72 | 0
20200718:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 2.9 | 0
20200718:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 4 | 0
20200718:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 3.79 | 0
20200718:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 3.24 | 0
20200718:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 3.03 | 0
20200719:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 2.76 | 0
20200719:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 2.62 | 0
20200719:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 2.55 | 0
20200719:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 2.55 | 0
20200719:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 2.41 | 0
20200719:0510 | 9.15 | 22.93 | 4.32 | 20.9 | 2.14 | 0
20200719:0610 | 80.49 | 140.74 | 14.88 | 21.95 | 2 | 0
20200719:0710 | 255.01 | 344.07 | 25.89 | 24.13 | 2.14 | 0
20200719:0810 | 430.85 | 562.79 | 37.09 | 26.38 | 1.79 | 0
20200719:0910 | 561.67 | 749.16 | 48.11 | 28.55 | 1.66 | 0
20200719:1010 | 657.88 | 899.87 | 58.35 | 30.66 | 1.86 | 0
20200719:1110 | 709.14 | 986.52 | 66.37 | 32.49 | 2.14 | 0
20200719:1210 | 722.68 | 1013.23 | 69.19 | 33.94 | 2.34 | 0
20200719:1310 | 697.2 | 972.98 | 64.93 | 34.94 | 2.62 | 0
20200719:1410 | 634.88 | 871.99 | 56.23 | 35.35 | 3.03 | 0
20200719:1510 | 529.56 | 711.69 | 45.74 | 35.25 | 3.86 | 0
20200719:1610 | 385.34 | 513.08 | 34.64 | 33.68 | 4.83 | 0
20200719:1710 | 210.47 | 300.68 | 23.46 | 31.8 | 5.24 | 0
20200719:1810 | 50.5 | 102.83 | 12.51 | 30 | 4.76 | 0
20200719:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 4.14 | 0
20200719:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.57 | 3.45 | 0
20200719:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 2.83 | 0
20200719:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 2.28 | 0
20200719:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 2.34 | 0
20200720:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 2.55 | 0
20200720:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 2.48 | 0
20200720:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 2.41 | 0
20200720:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 2.34 | 0
20200720:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 2.28 | 0
20200720:0510 | 7.94 | 21.02 | 4.18 | 20.96 | 2.14 | 0
20200720:0610 | 77.61 | 136.01 | 14.75 | 21.99 | 1.93 | 0
20200720:0710 | 248.63 | 335.55 | 25.77 | 24.15 | 2.41 | 0
20200720:0810 | 67.9 | 102.44 | 36.97 | 26.24 | 2.55 | 0
20200720:0910 | 204.59 | 274.69 | 47.98 | 28.33 | 2.69 | 0
20200720:1010 | 481.84 | 639.58 | 58.2 | 30.29 | 2.83 | 0
20200720:1110 | 486.5 | 651.64 | 66.2 | 31.98 | 3.1 | 0
20200720:1210 | 606.45 | 823.16 | 69.01 | 33.31 | 3.38 | 0
20200720:1310 | 693.28 | 948.02 | 64.78 | 34.23 | 3.66 | 0
20200720:1410 | 622.1 | 840.62 | 56.11 | 34.71 | 4 | 0
20200720:1510 | 518.36 | 688.85 | 45.64 | 34.32 | 4.55 | 0
20200720:1610 | 369.22 | 492.91 | 34.54 | 33.43 | 4.07 | 0
20200720:1710 | 199.3 | 284.73 | 23.36 | 31.85 | 4.69 | 0
20200720:1810 | 52.84 | 99.99 | 12.41 | 29.9 | 4.76 | 0
20200720:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 4 | 0
20200720:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 3.79 | 0
20200720:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 3.31 | 0
20200720:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.03 | 2.41 | 0
20200720:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 2.07 | 0
20200721:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 2.14 | 0
20200721:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 2.14 | 0
20200721:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 2 | 0
20200721:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 1.79 | 0
20200721:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 1.79 | 0
20200721:0510 | 7.93 | 21.02 | 4.05 | 21.06 | 1.72 | 0
20200721:0610 | 79 | 135.64 | 14.62 | 22.26 | 1.52 | 0
20200721:0710 | 247.51 | 335.18 | 25.65 | 24.84 | 2.21 | 0
20200721:0810 | 419.7 | 546.89 | 36.84 | 27.09 | 2.41 | 0
20200721:0910 | 556.19 | 737.41 | 47.85 | 29.15 | 2.28 | 0
20200721:1010 | 655.27 | 891.26 | 58.06 | 31.24 | 2.34 | 0
20200721:1110 | 705.94 | 977.82 | 66.03 | 33.17 | 2.55 | 0
20200721:1210 | 721.23 | 1004.57 | 68.82 | 34.75 | 2.97 | 0
20200721:1310 | 696.97 | 964.35 | 64.63 | 35.83 | 3.52 | 0
20200721:1410 | 632.7 | 860.06 | 55.98 | 36.19 | 4.34 | 0
20200721:1510 | 523.24 | 696.98 | 45.53 | 35.5 | 5.24 | 0
20200721:1610 | 376.55 | 501.38 | 34.44 | 34 | 5.24 | 0
20200721:1710 | 200.42 | 287.63 | 23.25 | 32.69 | 4.55 | 0
20200721:1810 | 54.62 | 98.87 | 12.3 | 31.39 | 4.41 | 0
20200721:1910 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 3.79 | 0
20200721:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 3.17 | 0
20200721:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 2.21 | 0
20200721:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 1.86 | 0
20200721:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 2 | 0
20200722:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 2 | 0
20200722:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 1.93 | 0
20200722:0210 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.93 | 0
20200722:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 1.86 | 0
20200722:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.71 | 1.93 | 0
20200722:0510 | 0 | 2.87 | 3.9 | 20.27 | 2 | 0
20200722:0610 | 78.84 | 126.55 | 14.48 | 21.5 | 1.66 | 0
20200722:0710 | 242.62 | 330.04 | 25.52 | 24.82 | 1.38 | 0
20200722:0810 | 414.17 | 542.82 | 36.71 | 26.86 | 1.66 | 0
20200722:0910 | 249.35 | 331.91 | 47.72 | 28.63 | 2.41 | 0
20200722:1010 | 102.37 | 148.3 | 57.9 | 30.61 | 2.62 | 0
20200722:1110 | 698.33 | 959.52 | 65.84 | 32.48 | 2.76 | 0
20200722:1210 | 651.32 | 890.06 | 68.63 | 33.69 | 3.38 | 0
20200722:1310 | 690.63 | 946.11 | 64.46 | 34.74 | 3.79 | 0
20200722:1410 | 629.18 | 853.49 | 55.85 | 34.96 | 3.86 | 0
20200722:1510 | 205.76 | 283.78 | 45.41 | 34.83 | 3.59 | 0
20200722:1610 | 220.32 | 301.96 | 34.33 | 34.71 | 3.93 | 0
20200722:1710 | 190.36 | 273.58 | 23.14 | 33.78 | 4.21 | 0
20200722:1810 | 29.95 | 54.64 | 12.18 | 32.54 | 3.45 | 0
20200722:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.71 | 3.45 | 0
20200722:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 2.55 | 0
20200722:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 2.07 | 0
20200722:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 1.86 | 0
20200722:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.54 | 1.93 | 0
20200723:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 1.86 | 0
20200723:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 1.79 | 0
20200723:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 1.66 | 0
20200723:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 1.59 | 0
20200723:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 1.38 | 0
20200723:0510 | 6.76 | 19.11 | 3.76 | 20.88 | 0.97 | 0
20200723:0610 | 76.36 | 134.36 | 14.35 | 22.17 | 0.21 | 0
20200723:0710 | 243.19 | 334.96 | 25.39 | 24.88 | 0 | 0
20200723:0810 | 415.76 | 552.35 | 36.59 | 27.64 | 0.83 | 0
20200723:0910 | 545.71 | 738.38 | 47.58 | 30.13 | 1.17 | 0
20200723:1010 | 640.68 | 892.46 | 57.75 | 32.26 | 1.24 | 0
20200723:1110 | 689.83 | 980.19 | 65.66 | 34.01 | 1.38 | 0
20200723:1210 | 704.23 | 1008.01 | 68.43 | 35.38 | 1.59 | 0
20200723:1310 | 678.67 | 966.7 | 64.29 | 36.41 | 1.79 | 0
20200723:1410 | 611.16 | 856.75 | 55.72 | 37.03 | 2.07 | 0
20200723:1510 | 509.54 | 702.16 | 45.29 | 37.4 | 2.34 | 0
20200723:1610 | 355.87 | 490.71 | 34.22 | 37.44 | 2.28 | 0
20200723:1710 | 197.86 | 292.95 | 23.03 | 36.74 | 2.48 | 0
20200723:1810 | 48.52 | 98.81 | 12.06 | 35.15 | 2.28 | 0
20200723:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.96 | 3.17 | 0
20200723:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 3.52 | 0
20200723:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.62 | 3.1 | 0
20200723:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 2.55 | 0
20200723:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 2.07 | 0
20200724:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 1.66 | 0
20200724:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 1.31 | 0
20200724:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 0.83 | 0
20200724:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 0.55 | 0
20200724:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.62 | 0.48 | 0
20200724:0510 | 4.46 | 15.29 | 3.61 | 22.67 | 0.69 | 0
20200724:0610 | 75 | 129.82 | 14.21 | 22.97 | 1.03 | 0
20200724:0710 | 242.52 | 328.8 | 25.26 | 24.56 | 2.07 | 0
20200724:0810 | 416.45 | 540.47 | 36.45 | 25.94 | 2.21 | 0
20200724:0910 | 561.42 | 735.33 | 47.44 | 27.6 | 2.62 | 0
20200724:1010 | 657.03 | 880.45 | 57.59 | 29.62 | 2.76 | 0
20200724:1110 | 715.35 | 978.4 | 65.47 | 31.73 | 2.9 | 0
20200724:1210 | 728.9 | 1005.2 | 68.23 | 33.42 | 3.17 | 0
20200724:1310 | 700.99 | 964.94 | 64.12 | 34.38 | 3.31 | 0
20200724:1410 | 625.47 | 853.82 | 55.57 | 35.27 | 3.38 | 0
20200724:1510 | 517.71 | 699.14 | 45.17 | 35.71 | 3.45 | 0
20200724:1610 | 369.99 | 501.7 | 34.1 | 36.04 | 3.66 | 0
20200724:1710 | 197.03 | 289.32 | 22.91 | 35.7 | 3.52 | 0
20200724:1810 | 46.42 | 96.79 | 11.93 | 34.39 | 2.97 | 0
20200724:1910 | 0 | 0 | 0 | 33.02 | 2.21 | 0
20200724:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 2.14 | 0
20200724:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 2.48 | 0
20200724:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.89 | 2.14 | 0
20200724:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 1.52 | 0
20200725:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0.97 | 0
20200725:0110 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.83 | 0
20200725:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 1.03 | 0
20200725:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | 1.24 | 0
20200725:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 1.59 | 0
20200725:0510 | 5.08 | 16.24 | 3.46 | 20.3 | 1.72 | 0
20200725:0610 | 75.01 | 130.35 | 14.07 | 21.13 | 1.79 | 0
20200725:0710 | 244.36 | 328.65 | 25.12 | 22.29 | 1.52 | 0
20200725:0810 | 421.87 | 547.27 | 36.32 | 23.71 | 1.17 | 0
20200725:0910 | 558.55 | 739.59 | 47.3 | 25.66 | 1.1 | 0
20200725:1010 | 653.68 | 890.54 | 57.43 | 27.99 | 1.24 | 0
20200725:1110 | 704.3 | 978.31 | 65.27 | 30.23 | 1.52 | 0
20200725:1210 | 718.09 | 1006.18 | 68.02 | 32.13 | 1.79 | 0
20200725:1310 | 693.54 | 970.6 | 63.94 | 33.45 | 1.93 | 0
20200725:1410 | 620 | 859.31 | 55.42 | 34.42 | 1.93 | 0
20200725:1510 | 517.27 | 707.58 | 45.04 | 35 | 1.93 | 0
20200725:1610 | 369.16 | 504.5 | 33.97 | 35.11 | 1.93 | 0
20200725:1710 | 198.64 | 292 | 22.78 | 34.69 | 2.21 | 0
20200725:1810 | 45.49 | 96.1 | 11.8 | 33.44 | 3.17 | 0
20200725:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 3.52 | 0
20200725:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 3.72 | 0
20200725:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 2.9 | 0
20200725:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 2.48 | 0
20200725:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 2.28 | 0
20200726:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 2.14 | 0
20200726:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 2.21 | 0
20200726:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 2.21 | 0
20200726:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 1.93 | 0
20200726:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 1.59 | 0
20200726:0510 | 3.95 | 14.33 | 3.31 | 21.9 | 1.52 | 0
20200726:0610 | 72.95 | 127.66 | 13.93 | 22.63 | 1.52 | 0
20200726:0710 | 221.54 | 301.34 | 24.99 | 24.56 | 0.97 | 0
20200726:0810 | 382.94 | 505.52 | 36.19 | 26.47 | 0.76 | 0
20200726:0910 | 534.73 | 719.28 | 47.16 | 28.46 | 0.9 | 0
20200726:1010 | 638.61 | 882.06 | 57.26 | 30.4 | 1.1 | 0
20200726:1110 | 691.95 | 975.49 | 65.08 | 32.14 | 1.24 | 0
20200726:1210 | 701.29 | 997.56 | 67.8 | 33.69 | 1.38 | 0
20200726:1310 | 675.49 | 956.26 | 63.75 | 35.04 | 1.66 | 0
20200726:1410 | 611.08 | 856.41 | 55.27 | 36.06 | 1.72 | 0
20200726:1510 | 504.65 | 697.14 | 44.9 | 36.72 | 1.79 | 0
20200726:1610 | 362.84 | 498.56 | 33.84 | 36.77 | 2.28 | 0
20200726:1710 | 193.84 | 284.75 | 22.65 | 35.71 | 3.72 | 0
20200726:1810 | 46.18 | 93.88 | 11.66 | 32.83 | 5.31 | 0
20200726:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 4.69 | 0
20200726:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.19 | 4.41 | 0
20200726:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 3.52 | 0
20200726:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 3.1 | 0
20200726:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 3.1 | 0
20200727:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 2.97 | 0
20200727:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 3.03 | 0
20200727:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 3.03 | 0
20200727:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 2.9 | 0
20200727:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 2.62 | 0
20200727:0510 | 3.94 | 14.33 | 3.16 | 22.58 | 2.34 | 0
20200727:0610 | 71.89 | 126.05 | 13.79 | 23.24 | 2.21 | 0
20200727:0710 | 238.9 | 324.32 | 24.85 | 24.82 | 2.41 | 0
20200727:0810 | 412.31 | 537.24 | 36.05 | 27.08 | 2.41 | 0
20200727:0910 | 552.09 | 732.41 | 47.01 | 29.42 | 2.28 | 0
20200727:1010 | 641.2 | 877.63 | 57.1 | 31.75 | 2 | 0
20200727:1110 | 688.06 | 964.12 | 64.87 | 33.99 | 2 | 0
20200727:1210 | 704.25 | 997.79 | 67.58 | 35.93 | 2.21 | 0
20200727:1310 | 676.93 | 956.51 | 63.55 | 37.37 | 2.48 | 0
20200727:1410 | 605.71 | 846.42 | 55.11 | 38.33 | 2.69 | 0
20200727:1510 | 501.02 | 688.65 | 44.76 | 38.6 | 3.1 | 0
20200727:1610 | 354.89 | 486.99 | 33.71 | 38.21 | 3.59 | 0
20200727:1710 | 187.88 | 276.59 | 22.51 | 36.87 | 4.21 | 0
20200727:1810 | 48.07 | 91.62 | 11.52 | 34.6 | 4.55 | 0
20200727:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.26 | 4.07 | 0
20200727:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.32 | 3.93 | 0
20200727:2110 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 3.45 | 0
20200727:2210 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 3.1 | 0
20200727:2310 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 3.03 | 0
20200728:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.47 | 3.31 | 0
20200728:0110 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 3.38 | 0
20200728:0210 | 0 | 0 | 0 | 25.24 | 3.1 | 0
20200728:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 2.76 | 0
20200728:0410 | 0 | 0 | 0 | 24.19 | 2.48 | 0
20200728:0510 | 3.39 | 13.38 | 3.01 | 23.74 | 2 | 0
20200728:0610 | 69.17 | 124.13 | 13.65 | 24.38 | 1.72 | 0
20200728:0710 | 233.49 | 319.82 | 24.71 | 26.85 | 2.76 | 0
20200728:0810 | 406.17 | 533.21 | 35.91 | 28.83 | 2.55 | 0
20200728:0910 | 402.17 | 533.75 | 46.86 | 30.68 | 2.41 | 0
20200728:1010 | 630.25 | 862.13 | 56.92 | 32.72 | 2.28 | 0
20200728:1110 | 690.57 | 959.91 | 64.67 | 34.65 | 2.69 | 0
20200728:1210 | 705.9 | 986.69 | 67.35 | 36.37 | 3.17 | 0
20200728:1310 | 680.12 | 946.48 | 63.35 | 37.61 | 3.66 | 0
20200728:1410 | 613.58 | 842.27 | 54.94 | 38.26 | 4.28 | 0
20200728:1510 | 506.36 | 684.53 | 44.61 | 38.04 | 4.83 | 0
20200728:1610 | 358.68 | 485.83 | 33.57 | 37.14 | 5.1 | 0
20200728:1710 | 189.27 | 277.23 | 22.37 | 35.76 | 4.97 | 0
20200728:1810 | 45.05 | 90.24 | 11.37 | 33.91 | 4.48 | 0
20200728:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 3.31 | 0
20200728:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 2.9 | 0
20200728:2110 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 2.62 | 0
20200728:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 2.41 | 0
20200728:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.69 | 2.21 | 0
20200729:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 1.86 | 0
20200729:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.77 | 1.66 | 0
20200729:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.84 | 1.45 | 0
20200729:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 1.24 | 0
20200729:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 0.9 | 0
20200729:0510 | 1.96 | 10.51 | 2.85 | 22.96 | 0.83 | 0
20200729:0610 | 53.07 | 84.21 | 13.5 | 23.48 | 0.69 | 0
20200729:0710 | 230.68 | 316.35 | 24.58 | 25.61 | 1.31 | 0
20200729:0810 | 282.99 | 374.07 | 35.77 | 27.51 | 1.59 | 0
20200729:0910 | 543.17 | 725.16 | 46.71 | 29.58 | 1.79 | 0
20200729:1010 | 643.69 | 880.55 | 56.75 | 31.63 | 2 | 0
20200729:1110 | 695.11 | 968.29 | 64.46 | 33.47 | 2.21 | 0
20200729:1210 | 710.85 | 996.14 | 67.12 | 34.94 | 2.55 | 0
20200729:1310 | 686.36 | 954.83 | 63.15 | 36.1 | 3.1 | 0
20200729:1410 | 619.6 | 849.23 | 54.76 | 36.72 | 3.66 | 0
20200729:1510 | 511.45 | 690.01 | 44.45 | 36.68 | 4.14 | 0
20200729:1610 | 361.94 | 489.64 | 33.42 | 36.19 | 4.34 | 0
20200729:1710 | 189.1 | 276.79 | 22.22 | 35.14 | 4.41 | 0
20200729:1810 | 44.93 | 90.06 | 11.21 | 33.47 | 4.41 | 0
20200729:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.64 | 3.45 | 0
20200729:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.91 | 3.03 | 0
20200729:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 2.48 | 0
20200729:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.47 | 2.07 | 0
20200729:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 1.93 | 0
20200730:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.53 | 2 | 0
20200730:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 2 | 0
20200730:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.98 | 1.93 | 0
20200730:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 1.86 | 0
20200730:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 1.79 | 0
20200730:0510 | 2.44 | 11.47 | 2.69 | 22.05 | 1.66 | 0
20200730:0610 | 68.61 | 123.31 | 13.36 | 22.92 | 1.38 | 0
20200730:0710 | 236.38 | 325.25 | 24.43 | 26.69 | 1.86 | 0
20200730:0810 | 408.79 | 540.27 | 35.63 | 29.76 | 2.34 | 0
20200730:0910 | 551.1 | 739.3 | 46.56 | 32.41 | 2.69 | 0
20200730:1010 | 650.72 | 891.76 | 56.57 | 34.5 | 3.03 | 0
20200730:1110 | 700.81 | 974.87 | 64.24 | 36.23 | 3.38 | 0
20200730:1210 | 720.34 | 1007.63 | 66.88 | 37.59 | 3.79 | 0
20200730:1310 | 690.56 | 961.4 | 62.93 | 38.39 | 4.14 | 0
20200730:1410 | 622.77 | 854.67 | 54.59 | 38.68 | 4.69 | 0
20200730:1510 | 513.83 | 694.26 | 44.29 | 38.41 | 5.31 | 0
20200730:1610 | 318.63 | 433.25 | 33.27 | 37.46 | 5.38 | 0
20200730:1710 | 101.31 | 150.91 | 22.07 | 36.2 | 4.83 | 0
20200730:1810 | 37.2 | 88.11 | 11.05 | 34.82 | 4.34 | 0
20200730:1910 | 0 | 0 | 0 | 33.31 | 3.59 | 0
20200730:2010 | 0 | 0 | 0 | 31.38 | 2.83 | 0
20200730:2110 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 2.21 | 0
20200730:2210 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 2.41 | 0
20200730:2310 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 2.69 | 0
20200731:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 2.55 | 0
20200731:0110 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 2.14 | 0
20200731:0210 | 0 | 0 | 0 | 25.07 | 2 | 0
20200731:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.06 | 1.86 | 0
20200731:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 1.79 | 0
20200731:0510 | 1.52 | 9.56 | 2.53 | 22.44 | 1.79 | 0
20200731:0610 | 68.69 | 120.06 | 13.21 | 23.3 | 1.45 | 0
20200731:0710 | 233.26 | 323.08 | 24.29 | 27.65 | 1.72 | 0
20200731:0810 | 403.56 | 536.31 | 35.48 | 30.53 | 2.14 | 0
20200731:0910 | 540.58 | 729.84 | 46.41 | 32.88 | 2.28 | 0
20200731:1010 | 634.79 | 881.97 | 56.39 | 34.96 | 2.14 | 0
20200731:1110 | 684.49 | 975.59 | 64.02 | 36.76 | 1.93 | 0
20200731:1210 | 694.69 | 1003.53 | 66.64 | 38.29 | 1.86 | 0
20200731:1310 | 667.67 | 962.09 | 62.71 | 39.45 | 2 | 0
20200731:1410 | 602.3 | 855.22 | 54.4 | 40.17 | 2.28 | 0
20200731:1510 | 499.44 | 693.5 | 44.13 | 40.41 | 3.03 | 0
20200731:1610 | 358.9 | 494.45 | 33.11 | 39.01 | 3.66 | 0
20200731:1710 | 186.19 | 277.51 | 21.91 | 37.77 | 3.59 | 0
20200731:1810 | 42.5 | 86.55 | 10.89 | 36.66 | 2.55 | 0
20200731:1910 | 0 | 0 | 0 | 34.52 | 2.62 | 0
20200731:2010 | 0 | 0 | 0 | 32.27 | 2.48 | 0
20200731:2110 | 0 | 0 | 0 | 30.44 | 2.34 | 0
20200731:2210 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 1.86 | 0
20200731:2310 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 1.66 | 0
20200801:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 1.52 | 0
20200801:0110 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 1.66 | 0
20200801:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.64 | 1.72 | 0
20200801:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 1.72 | 0
20200801:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 1.59 | 0
20200801:0510 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 1.17 | 0
20200801:0610 | 65.85 | 118.88 | 13.06 | 24.66 | 0.48 | 0
20200801:0710 | 227.5 | 316.14 | 24.15 | 27.57 | 1.1 | 0
20200801:0810 | 399.4 | 533.38 | 35.34 | 30.07 | 1.38 | 0
20200801:0910 | 532.69 | 721.42 | 46.25 | 32.07 | 1.66 | 0
20200801:1010 | 636.48 | 881.55 | 56.21 | 34.02 | 2 | 0
20200801:1110 | 686.86 | 969.34 | 63.8 | 35.73 | 2.14 | 0
20200801:1210 | 692.02 | 984.26 | 66.39 | 37.15 | 2.28 | 0
20200801:1310 | 672.08 | 949.92 | 62.49 | 38.49 | 2.83 | 0
20200801:1410 | 613.87 | 854.71 | 54.21 | 39.44 | 3.52 | 0
20200801:1510 | 509.22 | 698.18 | 43.96 | 39.92 | 4.21 | 0
20200801:1610 | 358.46 | 493.39 | 32.95 | 39.28 | 4.07 | 0
20200801:1710 | 184.09 | 276.69 | 21.75 | 38.67 | 3.24 | 0
20200801:1810 | 39.4 | 84.89 | 10.72 | 38.04 | 2.83 | 0
20200801:1910 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | 2.34 | 0
20200801:2010 | 0 | 0 | 0 | 33.09 | 3.17 | 0
20200801:2110 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 4.28 | 0
20200801:2210 | 0 | 0 | 0 | 28.19 | 4.41 | 0
20200801:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 4 | 0
20200802:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 3.59 | 0
20200802:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 3.31 | 0
20200802:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 2.97 | 0
20200802:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 2.76 | 0
20200802:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 2.62 | 0
20200802:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 2.41 | 0
20200802:0610 | 64.53 | 118.98 | 12.91 | 21.67 | 2.76 | 0
20200802:0710 | 240.7 | 324.67 | 24 | 22.9 | 2.97 | 0
20200802:0810 | 422.96 | 542.63 | 35.19 | 24.57 | 2.83 | 0
20200802:0910 | 565.31 | 735.01 | 46.09 | 26.48 | 2.76 | 0
20200802:1010 | 666.37 | 887.72 | 56.03 | 28.59 | 2.83 | 0
20200802:1110 | 719.21 | 976.78 | 63.57 | 30.76 | 3.03 | 0
20200802:1210 | 734.14 | 1004.74 | 66.14 | 32.64 | 3.45 | 0
20200802:1310 | 718.53 | 979.7 | 62.26 | 34.11 | 4.07 | 0
20200802:1410 | 434.94 | 582.57 | 54.01 | 34.94 | 4.62 | 0
20200802:1510 | 518.61 | 689.71 | 43.78 | 35.06 | 5.03 | 0
20200802:1610 | 332.67 | 445.55 | 32.78 | 34.54 | 5.31 | 0
20200802:1710 | 197.42 | 290.39 | 21.58 | 33.51 | 5.45 | 0
20200802:1810 | 42.38 | 77.15 | 10.54 | 32 | 5.1 | 0
20200802:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.91 | 4.28 | 0
20200802:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.12 | 4.69 | 0
20200802:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.53 | 5.52 | 0
20200802:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 5.17 | 0
20200802:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 4.97 | 0
20200803:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 4.62 | 0
20200803:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 4.41 | 0
20200803:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 4.07 | 0
20200803:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 4.07 | 0
20200803:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 3.86 | 0
20200803:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 3.59 | 0
20200803:0610 | 64.37 | 120.01 | 12.75 | 19.49 | 3.72 | 0
20200803:0710 | 247.59 | 329.11 | 23.86 | 20.51 | 3.79 | 0
20200803:0810 | 435.62 | 549.94 | 35.04 | 22.26 | 3.59 | 0
20200803:0910 | 586.79 | 748.38 | 45.93 | 24.25 | 3.72 | 0
20200803:1010 | 690.28 | 899.14 | 55.84 | 26.32 | 3.93 | 0
20200803:1110 | 743.88 | 988.4 | 63.34 | 28.32 | 3.93 | 0
20200803:1210 | 756 | 1016.41 | 65.88 | 30.01 | 3.93 | 0
20200803:1310 | 724.06 | 973.71 | 62.02 | 31.33 | 4.07 | 0
20200803:1410 | 650.13 | 866.4 | 53.81 | 31.97 | 4.21 | 0
20200803:1510 | 535.12 | 706.17 | 43.6 | 32.47 | 4.34 | 0
20200803:1610 | 377.76 | 501.43 | 32.6 | 32.64 | 4.69 | 0
20200803:1710 | 192.54 | 279.72 | 21.41 | 32.17 | 5.1 | 0
20200803:1810 | 36.64 | 82.03 | 10.36 | 31.06 | 5.38 | 0
20200803:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 4.28 | 0
20200803:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 3.24 | 0
20200803:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 1.86 | 0
20200803:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 1.03 | 0
20200803:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.84 | 0.76 | 0
20200804:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.83 | 0
20200804:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 1.1 | 0
20200804:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 1.38 | 0
20200804:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 1.66 | 0
20200804:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 1.93 | 0
20200804:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 2.14 | 0
20200804:0610 | 63.57 | 119.02 | 12.6 | 19.61 | 2.28 | 0
20200804:0710 | 245.12 | 326.51 | 23.71 | 20.63 | 3.45 | 0
20200804:0810 | 433.69 | 549.18 | 34.89 | 22.42 | 3.24 | 0
20200804:0910 | 576.01 | 739.89 | 45.77 | 24.45 | 3.03 | 0
20200804:1010 | 682.89 | 899.64 | 55.65 | 26.42 | 2.97 | 0
20200804:1110 | 734.34 | 988.93 | 63.11 | 28.22 | 2.83 | 0
20200804:1210 | 737.16 | 1004.98 | 65.62 | 29.7 | 2.69 | 0
20200804:1310 | 713.74 | 974.21 | 61.78 | 30.85 | 2.69 | 0
20200804:1410 | 641.86 | 865.77 | 53.6 | 31.62 | 2.9 | 0
20200804:1510 | 529.44 | 705.42 | 43.41 | 32.08 | 2.97 | 0
20200804:1610 | 374.55 | 500.53 | 32.42 | 32.28 | 3.17 | 0
20200804:1710 | 191.5 | 280.14 | 21.23 | 32.24 | 3.31 | 0
20200804:1810 | 35.36 | 80.47 | 10.18 | 31.83 | 3.17 | 0
20200804:1910 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 2.55 | 0
20200804:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 2.34 | 0
20200804:2110 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.79 | 0
20200804:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.97 | 1.17 | 0
20200804:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 1.17 | 0
20200805:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 1.24 | 0
20200805:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 1.03 | 0
20200805:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 0.83 | 0
20200805:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 0.69 | 0
20200805:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.55 | 0
20200805:0510 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 0.62 | 0
20200805:0610 | 61.87 | 117.17 | 12.45 | 20.19 | 0.62 | 0
20200805:0710 | 242.04 | 328.14 | 23.56 | 21.63 | 1.03 | 0
20200805:0810 | 423.85 | 550.49 | 34.74 | 23.16 | 0.9 | 0
20200805:0910 | 562.16 | 746.95 | 45.6 | 25.27 | 0.83 | 0
20200805:1010 | 661.77 | 907.11 | 55.45 | 27.44 | 0.9 | 0
20200805:1110 | 703.73 | 986.87 | 62.87 | 29.51 | 0.97 | 0
20200805:1210 | 716.49 | 1013.8 | 65.35 | 31.3 | 1.17 | 0
20200805:1310 | 685 | 971.07 | 61.53 | 32.7 | 1.1 | 0
20200805:1410 | 617.39 | 868.42 | 53.38 | 33.74 | 0.97 | 0
20200805:1510 | 511.53 | 711.25 | 43.22 | 34.44 | 0.69 | 0
20200805:1610 | 363.88 | 503.63 | 32.24 | 34.79 | 0.69 | 0
20200805:1710 | 187.7 | 280.5 | 21.04 | 34.66 | 1.59 | 0
20200805:1810 | 33.99 | 78.51 | 9.99 | 33.11 | 3.38 | 0
20200805:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 3.38 | 0
20200805:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.89 | 4 | 0
20200805:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 3.59 | 0
20200805:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 3.03 | 0
20200805:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 2.76 | 0
20200806:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.49 | 2.69 | 0
20200806:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.98 | 2.55 | 0
20200806:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 2.41 | 0
20200806:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 2.21 | 0
20200806:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 2.07 | 0
20200806:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 1.93 | 0
20200806:0610 | 60.67 | 114.84 | 12.29 | 21.53 | 1.59 | 0
20200806:0710 | 235.69 | 322.71 | 23.41 | 24.42 | 1.79 | 0
20200806:0810 | 417.87 | 548.8 | 34.59 | 27.04 | 1.59 | 0
20200806:0910 | 549.89 | 737.7 | 45.43 | 29.39 | 1.45 | 0
20200806:1010 | 648.49 | 891.91 | 55.26 | 31.56 | 1.72 | 0
20200806:1110 | 702.41 | 981.14 | 62.63 | 33.48 | 2.14 | 0
20200806:1210 | 717.36 | 1009.14 | 65.08 | 34.97 | 2.41 | 0
20200806:1310 | 689.51 | 966.38 | 61.28 | 36 | 2.62 | 0
20200806:1410 | 625.26 | 862.57 | 53.16 | 36.47 | 3.03 | 0
20200806:1510 | 517.76 | 702 | 43.02 | 36.49 | 3.45 | 0
20200806:1610 | 365.98 | 495.75 | 32.05 | 35.81 | 3.93 | 0
20200806:1710 | 186.03 | 275.7 | 20.85 | 34.42 | 4.41 | 0
20200806:1810 | 33.48 | 76.66 | 9.79 | 32.38 | 4.41 | 0
20200806:1910 | 0 | 0 | 0 | 30.61 | 3.66 | 0
20200806:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 3.1 | 0
20200806:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 2.48 | 0
20200806:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 2.28 | 0
20200806:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 2.28 | 0
20200807:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 2.21 | 0
20200807:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 2.21 | 0
20200807:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.98 | 2.14 | 0
20200807:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.37 | 2.07 | 0
20200807:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 2 | 0
20200807:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 1.86 | 0
20200807:0610 | 57.5 | 93.57 | 12.13 | 21.77 | 1.38 | 0
20200807:0710 | 179.63 | 246.03 | 23.26 | 25.45 | 1.38 | 0
20200807:0810 | 425.22 | 561.52 | 34.43 | 28.43 | 1.72 | 0
20200807:0910 | 538.99 | 724.99 | 45.27 | 30.92 | 1.72 | 0
20200807:1010 | 635.98 | 882.53 | 55.06 | 33.09 | 1.59 | 0
20200807:1110 | 682.57 | 971.66 | 62.38 | 35.21 | 1.52 | 0
20200807:1210 | 689.7 | 992.46 | 64.8 | 36.86 | 1.59 | 0
20200807:1310 | 661.41 | 950.88 | 61.02 | 38.14 | 1.66 | 0
20200807:1410 | 599.27 | 848.44 | 52.93 | 38.85 | 1.93 | 0
20200807:1510 | 498.67 | 689.36 | 42.81 | 39.15 | 2.76 | 0
20200807:1610 | 349.9 | 480.75 | 31.85 | 38.47 | 3.86 | 0
20200807:1710 | 174.9 | 261.19 | 20.66 | 36.72 | 4.97 | 0
20200807:1810 | 36.65 | 71.32 | 9.59 | 33.9 | 4.62 | 0
20200807:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 3.24 | 0
20200807:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.49 | 3.17 | 0
20200807:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 2.14 | 0
20200807:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.94 | 1.52 | 0
20200807:2310 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 1.93 | 0
20200808:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.17 | 2.21 | 0
20200808:0110 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 1.93 | 0
20200808:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 1.72 | 0
20200808:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 1.59 | 0
20200808:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 1.45 | 0
20200808:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 1.52 | 0
20200808:0610 | 59.4 | 107.74 | 11.97 | 22.97 | 1.38 | 0
20200808:0710 | 188.66 | 260.64 | 23.1 | 26.13 | 0.62 | 0
20200808:0810 | 390.02 | 520.34 | 34.28 | 29 | 0.97 | 0
20200808:0910 | 530.91 | 721.12 | 45.09 | 31.76 | 1.31 | 0
20200808:1010 | 622.99 | 866.87 | 54.85 | 34.16 | 1.66 | 0
20200808:1110 | 682.22 | 966.62 | 62.13 | 36.17 | 2 | 0
20200808:1210 | 692.29 | 987.43 | 64.52 | 37.72 | 2.28 | 0
20200808:1310 | 662.14 | 939.76 | 60.75 | 38.78 | 2.55 | 0
20200808:1410 | 603.56 | 843.37 | 52.7 | 38.99 | 2.9 | 0
20200808:1510 | 495.69 | 679.9 | 42.6 | 38.87 | 3.38 | 0
20200808:1610 | 350.43 | 480.88 | 31.65 | 38.06 | 3.72 | 0
20200808:1710 | 172.49 | 258.98 | 20.46 | 36.07 | 2.69 | 0
20200808:1810 | 32.86 | 62.3 | 9.39 | 34.87 | 2.48 | 0
20200808:1910 | 0 | 0 | 0 | 33.71 | 2.62 | 0
20200808:2010 | 0 | 0 | 0 | 31.71 | 2.41 | 0
20200808:2110 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 1.93 | 0
20200808:2210 | 0 | 0 | 0 | 29.21 | 1.59 | 0
20200808:2310 | 0 | 0 | 0 | 28.07 | 1.17 | 0
20200809:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 1.1 | 0
20200809:0110 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.97 | 0
20200809:0210 | 0 | 0 | 0 | 25.19 | 1.17 | 0
20200809:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 1.31 | 0
20200809:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 1.31 | 0
20200809:0510 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 1.24 | 0
20200809:0610 | 56.59 | 106.98 | 11.82 | 24.13 | 0.9 | 0
20200809:0710 | 103.5 | 148.92 | 22.95 | 27.38 | 0.34 | 0
20200809:0810 | 308.09 | 414.32 | 34.12 | 30.13 | 0.76 | 0
20200809:0910 | 561.89 | 763.54 | 44.92 | 32.58 | 1.72 | 0
20200809:1010 | 635.67 | 873.38 | 54.65 | 35.26 | 2.97 | 0
20200809:1110 | 696.09 | 968.38 | 61.88 | 37.17 | 3.66 | 0
20200809:1210 | 703.09 | 983.04 | 64.23 | 38.16 | 3.86 | 0
20200809:1310 | 681.73 | 946.42 | 60.48 | 38.37 | 4.21 | 0
20200809:1410 | 602.82 | 817.69 | 52.46 | 36.88 | 4.69 | 0
20200809:1510 | 384.41 | 518.28 | 42.38 | 36.02 | 3.86 | 0
20200809:1610 | 85.69 | 129.76 | 31.45 | 35.48 | 3.17 | 0
20200809:1710 | 58.99 | 94.64 | 20.25 | 35.21 | 3.17 | 0
20200809:1810 | 32.68 | 69.77 | 9.18 | 34.38 | 3.17 | 0
20200809:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.82 | 3.03 | 0
20200809:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 2.83 | 0
20200809:2110 | 0 | 0 | 0 | 29.26 | 2.69 | 0
20200809:2210 | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 2.21 | 0
20200809:2310 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 1.93 | 0
20200810:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.47 | 1.93 | 0
20200810:0110 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 2.21 | 0
20200810:0210 | 0 | 0 | 0 | 25.08 | 2.34 | 0
20200810:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.46 | 2.41 | 0
20200810:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 2.41 | 0
20200810:0510 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 2.41 | 0
20200810:0610 | 55.03 | 93.42 | 11.66 | 23.83 | 2.28 | 0
20200810:0710 | 213.8 | 295.27 | 22.8 | 26.57 | 2.21 | 0
20200810:0810 | 386.51 | 508.25 | 33.96 | 29 | 2.48 | 0
20200810:0910 | 33.66 | 59.52 | 44.75 | 31.47 | 2.76 | 0
20200810:1010 | 41.86 | 71.22 | 54.44 | 33.73 | 3.31 | 0
20200810:1110 | 429.8 | 582.15 | 61.62 | 35.34 | 3.52 | 0
20200810:1210 | 53.55 | 87.81 | 63.94 | 36.33 | 3.31 | 0
20200810:1310 | 44.7 | 76.1 | 60.21 | 37.05 | 3.52 | 0
20200810:1410 | 333.83 | 454.41 | 52.22 | 37.15 | 4.28 | 0
20200810:1510 | 314.79 | 425.34 | 42.16 | 36.31 | 4.83 | 0
20200810:1610 | 52.67 | 85.86 | 31.24 | 34.48 | 4.62 | 0
20200810:1710 | 26.46 | 49.76 | 20.04 | 32.57 | 3.66 | 0
20200810:1810 | 18.45 | 38.05 | 8.96 | 31.25 | 3.72 | 0
20200810:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 1.93 | 0
20200810:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.62 | 2.48 | 0
20200810:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 2.69 | 0
20200810:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 2.41 | 0
20200810:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 2.21 | 0
20200811:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 1.79 | 0
20200811:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 1.66 | 0
20200811:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.19 | 1.79 | 0
20200811:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 2 | 0
20200811:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.41 | 1.86 | 0
20200811:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 2 | 0
20200811:0610 | 56.07 | 100.88 | 11.49 | 23.46 | 1.86 | 0
20200811:0710 | 205.57 | 282.76 | 22.64 | 25.86 | 2 | 0
20200811:0810 | 290.38 | 383.04 | 33.8 | 27.88 | 2 | 0
20200811:0910 | 529.42 | 703.32 | 44.57 | 28.96 | 1.79 | 0
20200811:1010 | 226.26 | 306.62 | 54.23 | 30.83 | 2 | 0
20200811:1110 | 309.48 | 419.14 | 61.36 | 32.79 | 2 | 0
20200811:1210 | 233.51 | 320.79 | 63.65 | 33.53 | 1.72 | 0
20200811:1310 | 121.47 | 175.62 | 59.93 | 34.16 | 1.79 | 0
20200811:1410 | 107.08 | 157.08 | 51.97 | 34.83 | 3.03 | 0
20200811:1510 | 71.27 | 110.25 | 41.94 | 34.22 | 3.72 | 0
20200811:1610 | 86.44 | 129.76 | 31.02 | 33.8 | 3.24 | 0
20200811:1710 | 75.46 | 115.75 | 19.83 | 33.62 | 3.93 | 0
20200811:1810 | 11.24 | 27.32 | 8.74 | 32.91 | 3.38 | 0
20200811:1910 | 0 | 0 | 0 | 30.51 | 4.07 | 0
20200811:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 3.31 | 0
20200811:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 2.41 | 0
20200811:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 2.07 | 0
20200811:2310 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.07 | 0
20200812:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 1.86 | 0
20200812:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 1.45 | 0
20200812:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 1.86 | 0
20200812:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 2.14 | 0
20200812:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 2.14 | 0
20200812:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 1.72 | 0
20200812:0610 | 54.08 | 102.58 | 11.33 | 21.79 | 1.52 | 0
20200812:0710 | 217.8 | 302.11 | 22.48 | 24.19 | 0.07 | 0
20200812:0810 | 391.5 | 518.73 | 33.64 | 25.89 | 0.28 | 0
20200812:0910 | 537.75 | 718.07 | 44.39 | 27.46 | 0.97 | 0
20200812:1010 | 636.06 | 866.36 | 54.02 | 28.9 | 1.31 | 0
20200812:1110 | 694.55 | 960.28 | 61.09 | 30.17 | 1.59 | 0
20200812:1210 | 700.43 | 973.69 | 63.35 | 31.48 | 1.79 | 0
20200812:1310 | 669.79 | 925.88 | 59.64 | 32.56 | 2.07 | 0
20200812:1410 | 610.38 | 834.49 | 51.72 | 33.4 | 2.28 | 0
20200812:1510 | 503.62 | 669.62 | 41.71 | 32.4 | 3.1 | 0
20200812:1610 | 93.77 | 137.57 | 30.8 | 31.05 | 3.03 | 0
20200812:1710 | 82.48 | 123.4 | 19.61 | 30.24 | 2.69 | 0
20200812:1810 | 24.89 | 62.6 | 8.51 | 29.23 | 2.34 | 0
20200812:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 1.66 | 0
20200812:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 2 | 0
20200812:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 2.14 | 0
20200812:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 2.21 | 0
20200812:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 2.07 | 0
20200813:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.93 | 2 | 0
20200813:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 1.86 | 0
20200813:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 1.79 | 0
20200813:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 1.52 | 0
20200813:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 1.31 | 0
20200813:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 1.17 | 0
20200813:0610 | 53.71 | 101.97 | 11.17 | 22.73 | 0.83 | 0
20200813:0710 | 223.48 | 304.98 | 22.32 | 23.55 | 2.28 | 0
20200813:0810 | 408.64 | 526.61 | 33.48 | 24.9 | 2.48 | 0
20200813:0910 | 550.85 | 725.32 | 44.21 | 26.36 | 1.59 | 0
20200813:1010 | 643.94 | 873.86 | 53.8 | 28.45 | 1.45 | 0
20200813:1110 | 702.36 | 969.03 | 60.83 | 30.25 | 1.79 | 0
20200813:1210 | 711.34 | 988.61 | 63.04 | 31.78 | 2 | 0
20200813:1310 | 689.45 | 950.73 | 59.35 | 32.86 | 2.48 | 0
20200813:1410 | 622.71 | 846.68 | 51.46 | 33.49 | 2.83 | 0
20200813:1510 | 503.65 | 675.53 | 41.47 | 33.76 | 2.97 | 0
20200813:1610 | 348.61 | 470.48 | 30.57 | 33.6 | 2.97 | 0
20200813:1710 | 166.44 | 249.13 | 19.39 | 33.22 | 2.76 | 0
20200813:1810 | 27.21 | 61.42 | 8.29 | 32.48 | 2.21 | 0
20200813:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.51 | 0.62 | 0
20200813:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.58 | 1.31 | 0
20200813:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.63 | 1.79 | 0
20200813:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 1.86 | 0
20200813:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.29 | 1.79 | 0
20200814:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.46 | 1.72 | 0
20200814:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 1.59 | 0
20200814:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 1.38 | 0
20200814:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 1.17 | 0
20200814:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 0.97 | 0
20200814:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 0.83 | 0
20200814:0610 | 47.06 | 78.91 | 11.01 | 22.18 | 0.76 | 0
20200814:0710 | 183.01 | 250.61 | 22.17 | 23.44 | 0.48 | 0
20200814:0810 | 372.61 | 486.37 | 33.31 | 24.88 | 1.03 | 0
20200814:0910 | 510.93 | 672.75 | 44.03 | 26.41 | 1.38 | 0
20200814:1010 | 618.78 | 830.84 | 53.58 | 28.24 | 1.79 | 0
20200814:1110 | 739.58 | 1014.09 | 60.56 | 29.98 | 2.28 | 0
20200814:1210 | 635.1 | 859.49 | 62.74 | 31.17 | 2.83 | 0
20200814:1310 | 687.07 | 921.01 | 59.06 | 31.32 | 3.93 | 0
20200814:1410 | 592.4 | 778.17 | 51.19 | 29.65 | 3.93 | 0
20200814:1510 | 319.32 | 420.81 | 41.23 | 29.62 | 3.03 | 0
20200814:1610 | 82.04 | 121.96 | 30.34 | 29.76 | 2.97 | 0
20200814:1710 | 24.8 | 46.83 | 19.16 | 29.33 | 2.41 | 0
20200814:1810 | 5 | 16.59 | 8.05 | 28.96 | 2.07 | 0
20200814:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 2.83 | 0
20200814:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.79 | 2.83 | 0
20200814:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 2.76 | 0
20200814:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 2.69 | 0
20200814:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.64 | 2.69 | 0
20200815:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 2.48 | 0
20200815:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.56 | 2.28 | 0
20200815:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 2.07 | 0
20200815:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 2.14 | 0
20200815:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 2.21 | 0
20200815:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 2.21 | 0
20200815:0610 | 52.1 | 97.5 | 10.84 | 22.7 | 1.93 | 0
20200815:0710 | 217.5 | 297.68 | 22 | 24 | 2.41 | 0
20200815:0810 | 399.97 | 517.94 | 33.15 | 25.9 | 2.48 | 0
20200815:0910 | 545.56 | 714.23 | 43.84 | 27.89 | 2.62 | 0
20200815:1010 | 645.56 | 862.49 | 53.36 | 29.45 | 2.76 | 0
20200815:1110 | 676.43 | 914.85 | 60.28 | 30.8 | 2.97 | 0
20200815:1210 | 569.81 | 764.38 | 62.42 | 31.83 | 3.38 | 0
20200815:1310 | 619.85 | 832.3 | 58.76 | 31.98 | 3.59 | 0
20200815:1410 | 609.02 | 812.27 | 50.92 | 32.42 | 3.93 | 0
20200815:1510 | 511.49 | 666.7 | 40.98 | 30.08 | 4.14 | 0
20200815:1610 | 358.93 | 475.38 | 30.11 | 30.4 | 3.52 | 0
20200815:1710 | 170.97 | 255.22 | 18.92 | 30.22 | 3.24 | 0
20200815:1810 | 21 | 55.53 | 7.81 | 29.26 | 2.76 | 0
20200815:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.63 | 2.69 | 0
20200815:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 2.55 | 0
20200815:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 2.34 | 0
20200815:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 2.28 | 0
20200815:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 2.21 | 0
20200816:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 2 | 0
20200816:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 1.17 | 0
20200816:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 0.34 | 0
20200816:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 0.69 | 0
20200816:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.84 | 1.52 | 0
20200816:0510 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 2.21 | 0
20200816:0610 | 52.13 | 99.14 | 10.68 | 21.05 | 2.69 | 0
20200816:0710 | 227.39 | 307.36 | 21.84 | 22.21 | 3.24 | 0
20200816:0810 | 385.61 | 490.66 | 32.98 | 23.32 | 3.38 | 0
20200816:0910 | 573.07 | 736.05 | 43.66 | 25 | 3.31 | 0
20200816:1010 | 681.13 | 898.17 | 53.13 | 27.29 | 3.24 | 0
20200816:1110 | 729.68 | 981.46 | 60 | 29.21 | 3.24 | 0
20200816:1210 | 742.03 | 1008.28 | 62.11 | 30.55 | 3.24 | 0
20200816:1310 | 714.72 | 969.11 | 58.45 | 31.48 | 3.38 | 0
20200816:1410 | 639.59 | 855.32 | 50.65 | 31.93 | 3.72 | 0
20200816:1510 | 522.13 | 689.53 | 40.73 | 31.99 | 3.86 | 0
20200816:1610 | 358.74 | 477.6 | 29.87 | 31.63 | 3.79 | 0
20200816:1710 | 163.73 | 242.54 | 18.69 | 31.05 | 3.52 | 0
20200816:1810 | 23.37 | 55.03 | 7.57 | 30.17 | 2.9 | 0
20200816:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.54 | 1.45 | 0
20200816:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 0.76 | 0
20200816:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.82 | 0.69 | 0
20200816:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0.9 | 0
20200816:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.73 | 0.97 | 0
20200817:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | 1.1 | 0
20200817:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0.83 | 0
20200817:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0.83 | 0
20200817:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0.83 | 0
20200817:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 0.9 | 0
20200817:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 0.83 | 0
20200817:0610 | 49.83 | 97 | 10.51 | 20.14 | 0.55 | 0
20200817:0710 | 222.01 | 305.47 | 21.68 | 22.32 | 0.34 | 0
20200817:0810 | 403.3 | 527.65 | 32.81 | 24.96 | 0.97 | 0
20200817:0910 | 542.09 | 718.7 | 43.47 | 27.18 | 1.38 | 0
20200817:1010 | 638.69 | 862.03 | 52.91 | 28.87 | 1.86 | 0
20200817:1110 | 704.54 | 967.38 | 59.72 | 30.24 | 2.07 | 0
20200817:1210 | 716.23 | 986.76 | 61.79 | 31.41 | 2.41 | 0
20200817:1310 | 691.41 | 947.71 | 58.14 | 32.28 | 2.69 | 0
20200817:1410 | 618.41 | 835.35 | 50.37 | 32.82 | 3.03 | 0
20200817:1510 | 503.19 | 672.24 | 40.47 | 32.98 | 2.97 | 0
20200817:1610 | 343.65 | 464.25 | 29.62 | 32.8 | 2.41 | 0
20200817:1710 | 166.95 | 255.51 | 18.44 | 32.64 | 1.72 | 0
20200817:1810 | 22.82 | 52.31 | 7.32 | 32.05 | 1.93 | 0
20200817:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 1.24 | 0
20200817:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 1.93 | 0
20200817:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 2.48 | 0
20200817:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.29 | 2.76 | 0
20200817:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 2.34 | 0
20200818:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 2.34 | 0
20200818:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 2.14 | 0
20200818:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 1.52 | 0
20200818:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 1.45 | 0
20200818:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.84 | 1.66 | 0
20200818:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 1.59 | 0
20200818:0610 | 27.44 | 49.4 | 10.34 | 22.13 | 1.59 | 0
20200818:0710 | 18.55 | 37.08 | 21.52 | 23.36 | 2.14 | 0
20200818:0810 | 176.77 | 234.3 | 32.64 | 23.17 | 2.28 | 0
20200818:0910 | 363.9 | 467.33 | 43.28 | 23.91 | 2.28 | 0
20200818:1010 | 429.81 | 558.58 | 52.68 | 25.14 | 1.93 | 0
20200818:1110 | 446.96 | 588.15 | 59.44 | 27.69 | 2.28 | 0
20200818:1210 | 526.4 | 698.1 | 61.47 | 29.28 | 2.83 | 0
20200818:1310 | 503.85 | 666.55 | 57.83 | 30.07 | 3.24 | 0
20200818:1410 | 294.5 | 391.07 | 50.09 | 30.78 | 3.66 | 0
20200818:1510 | 63.36 | 98.54 | 40.21 | 30.98 | 3.72 | 0
20200818:1610 | 278.01 | 371.07 | 29.37 | 30.84 | 3.52 | 0
20200818:1710 | 41.05 | 69.27 | 18.2 | 30.71 | 3.03 | 0
20200818:1810 | 19.59 | 49.03 | 7.07 | 30.15 | 2.14 | 0
20200818:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 1.72 | 0
20200818:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.26 | 1.72 | 0
20200818:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 1.59 | 0
20200818:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 1.59 | 0
20200818:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 1.59 | 0
20200819:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 1.31 | 0
20200819:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0.62 | 0
20200819:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 0.41 | 0
20200819:0310 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.38 | 0
20200819:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 1.59 | 0
20200819:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 1.72 | 0
20200819:0610 | 48.63 | 93.67 | 10.18 | 20.44 | 1.59 | 0
20200819:0710 | 222.94 | 308.77 | 21.35 | 23.98 | 0.9 | 0
20200819:0810 | 404.32 | 533.5 | 32.47 | 26.77 | 1.03 | 0
20200819:0910 | 544.2 | 732.4 | 43.08 | 29.12 | 1.1 | 0
20200819:1010 | 640.43 | 883.92 | 52.44 | 31.28 | 1.38 | 0
20200819:1110 | 691.81 | 973.28 | 59.15 | 33.16 | 1.59 | 0
20200819:1210 | 700.78 | 992.65 | 61.14 | 34.61 | 1.79 | 0
20200819:1310 | 671.94 | 947.2 | 57.51 | 35.65 | 2 | 0
20200819:1410 | 609.96 | 844.56 | 49.8 | 36.21 | 2.48 | 0
20200819:1510 | 500.87 | 677.4 | 39.94 | 36.23 | 3.45 | 0
20200819:1610 | 342.4 | 462.91 | 29.12 | 35.3 | 4.69 | 0
20200819:1710 | 156.13 | 236.51 | 17.95 | 33.48 | 5.45 | 0
20200819:1810 | 19.89 | 47.55 | 6.81 | 31.3 | 5.03 | 0
20200819:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 4.14 | 0
20200819:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.76 | 3.66 | 0
20200819:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 3.24 | 0
20200819:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 3.1 | 0
20200819:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 2.97 | 0
20200820:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 2.83 | 0
20200820:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 2.62 | 0
20200820:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 2.48 | 0
20200820:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 2.34 | 0
20200820:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 2.21 | 0
20200820:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 2.14 | 0
20200820:0610 | 46.4 | 92.8 | 10.01 | 22.11 | 1.93 | 0
20200820:0710 | 217.4 | 299.44 | 21.19 | 24.49 | 2.34 | 0
20200820:0810 | 401.37 | 521.99 | 32.3 | 27.11 | 2.76 | 0
20200820:0910 | 545.08 | 717.96 | 42.89 | 29.58 | 2.9 | 0
20200820:1010 | 647.47 | 871.81 | 52.21 | 31.82 | 3.17 | 0
20200820:1110 | 701.35 | 959.81 | 58.86 | 33.8 | 3.52 | 0
20200820:1210 | 712.69 | 979.08 | 60.81 | 35.28 | 4.07 | 0
20200820:1310 | 692.39 | 945.15 | 57.19 | 36.09 | 4.69 | 0
20200820:1410 | 622.5 | 836.29 | 49.5 | 36.13 | 5.45 | 0
20200820:1510 | 502.83 | 665.56 | 39.67 | 35.43 | 6.07 | 0
20200820:1610 | 353.27 | 472.25 | 28.86 | 34.14 | 6.14 | 0
20200820:1710 | 153.57 | 232.54 | 17.69 | 32.69 | 5.79 | 0
20200820:1810 | 17.68 | 38.56 | 6.56 | 30.92 | 4.9 | 0
20200820:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.71 | 4.69 | 0
20200820:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 4.48 | 0
20200820:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 4.34 | 0
20200820:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 4 | 0
20200820:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 3.66 | 0
20200821:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 3.31 | 0
20200821:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 3.03 | 0
20200821:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 2.83 | 0
20200821:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | 2.62 | 0
20200821:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 2.28 | 0
20200821:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 1.86 | 0
20200821:0610 | 45.6 | 91.29 | 9.84 | 22.44 | 1.45 | 0
20200821:0710 | 204.85 | 283.1 | 21.02 | 24.94 | 1.52 | 0
20200821:0810 | 388.5 | 508.87 | 32.12 | 27.09 | 1.86 | 0
20200821:0910 | 538.23 | 717.72 | 42.69 | 29.16 | 1.66 | 0
20200821:1010 | 636.03 | 877.77 | 51.97 | 31.18 | 1.31 | 0
20200821:1110 | 679.61 | 966 | 58.57 | 33.14 | 1.03 | 0
20200821:1210 | 682.12 | 985.29 | 60.48 | 34.92 | 0.9 | 0
20200821:1310 | 652.71 | 944.93 | 56.86 | 36.37 | 0.83 | 0
20200821:1410 | 586.21 | 836 | 49.21 | 37.35 | 0.97 | 0
20200821:1510 | 472 | 660.37 | 39.4 | 37.7 | 1.03 | 0
20200821:1610 | 322.5 | 450.8 | 28.6 | 37.73 | 1.45 | 0
20200821:1710 | 95.8 | 147.16 | 17.43 | 37.04 | 2.34 | 0
20200821:1810 | 16.69 | 41.58 | 6.29 | 35.16 | 3.38 | 0
20200821:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 3.59 | 0
20200821:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 3.17 | 0
20200821:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 2.69 | 0
20200821:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 1.66 | 0
20200821:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.58 | 1.03 | 0
20200822:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 1.31 | 0
20200822:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 1.17 | 0
20200822:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | 0.83 | 0
20200822:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.9 | 0
20200822:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 1.24 | 0
20200822:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 1.66 | 0
20200822:0610 | 44.42 | 91.45 | 9.67 | 23.01 | 1.79 | 0
20200822:0710 | 220.36 | 303.99 | 20.86 | 24.71 | 2.62 | 0
20200822:0810 | 404.87 | 525.55 | 31.95 | 26.36 | 2.55 | 0
20200822:0910 | 550.3 | 723.11 | 42.49 | 28.43 | 2.62 | 0
20200822:1010 | 658.73 | 884.58 | 51.73 | 30.56 | 2.97 | 0
20200822:1110 | 709.74 | 967.58 | 58.27 | 32.19 | 3.24 | 0
20200822:1210 | 715.1 | 979.3 | 60.14 | 33.52 | 3.59 | 0
20200822:1310 | 696.44 | 950.6 | 56.53 | 34.46 | 3.93 | 0
20200822:1410 | 621.73 | 840.39 | 48.9 | 35.04 | 4.07 | 0
20200822:1510 | 499.58 | 668.11 | 39.12 | 35.2 | 4.21 | 0
20200822:1610 | 335.94 | 455.58 | 28.33 | 35.18 | 4.21 | 0
20200822:1710 | 147.33 | 227.51 | 17.17 | 34.65 | 4 | 0
20200822:1810 | 15.34 | 39.51 | 6.02 | 33.65 | 3.17 | 0
20200822:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 2.34 | 0
20200822:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 2.21 | 0
20200822:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.02 | 2.21 | 0
20200822:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 2.34 | 0
20200822:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 2.41 | 0
20200823:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 2.48 | 0
20200823:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 2.55 | 0
20200823:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 2.55 | 0
20200823:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 2.55 | 0
20200823:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 2.69 | 0
20200823:0510 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 2.62 | 0
20200823:0610 | 45.21 | 81.7 | 9.5 | 19.93 | 2.62 | 0
20200823:0710 | 224.55 | 303.4 | 20.69 | 20.8 | 3.1 | 0
20200823:0810 | 413.47 | 525.04 | 31.77 | 22.47 | 2.97 | 0
20200823:0910 | 565.98 | 727.48 | 42.29 | 24.49 | 2.9 | 0
20200823:1010 | 671.95 | 884.03 | 51.49 | 26.61 | 3.03 | 0
20200823:1110 | 721.85 | 966.89 | 57.97 | 28.67 | 3.24 | 0
20200823:1210 | 733.6 | 991.41 | 59.8 | 30.52 | 3.52 | 0
20200823:1310 | 702.55 | 949.92 | 56.2 | 31.95 | 3.66 | 0
20200823:1410 | 626.34 | 839.73 | 48.6 | 32.86 | 3.79 | 0
20200823:1510 | 504.63 | 670.03 | 38.83 | 33.23 | 3.86 | 0
20200823:1610 | 336.58 | 452.71 | 28.06 | 33.17 | 3.93 | 0
20200823:1710 | 147.86 | 227.21 | 16.9 | 32.66 | 3.79 | 0
20200823:1810 | 14.06 | 37.17 | 5.75 | 31.68 | 3.24 | 0
20200823:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 2.48 | 0
20200823:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.89 | 2.48 | 0
20200823:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.36 | 2.34 | 0
20200823:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 2.28 | 0
20200823:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 2.28 | 0
20200824:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 2.34 | 0
20200824:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 2.55 | 0
20200824:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 2.62 | 0
20200824:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 2.55 | 0
20200824:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 2.34 | 0
20200824:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 2.07 | 0
20200824:0610 | 43.64 | 88.15 | 9.33 | 18.28 | 1.72 | 0
20200824:0710 | 223.11 | 300.8 | 20.52 | 19.66 | 2.34 | 0
20200824:0810 | 412.63 | 524.83 | 31.59 | 21.4 | 2.07 | 0
20200824:0910 | 552.77 | 713.93 | 42.09 | 23.46 | 1.93 | 0
20200824:1010 | 662.68 | 879.22 | 51.24 | 25.62 | 2 | 0
20200824:1110 | 710.14 | 960.99 | 57.66 | 27.73 | 2.14 | 0
20200824:1210 | 711.92 | 972.43 | 59.46 | 29.57 | 2.28 | 0
20200824:1310 | 690.14 | 942.84 | 55.86 | 30.97 | 2.41 | 0
20200824:1410 | 616.35 | 832.6 | 48.28 | 31.94 | 2.62 | 0
20200824:1510 | 500.83 | 667.76 | 38.55 | 32.51 | 2.9 | 0
20200824:1610 | 327.57 | 442.06 | 27.78 | 32.68 | 2.97 | 0
20200824:1710 | 134.62 | 205.3 | 16.63 | 32.43 | 2.9 | 0
20200824:1810 | 12.65 | 32.25 | 5.48 | 31.62 | 2.28 | 0
20200824:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 1.72 | 0
20200824:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.94 | 2 | 0
20200824:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 2.21 | 0
20200824:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.47 | 2.28 | 0
20200824:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | 2 | 0
20200825:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 2.07 | 0
20200825:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 2.14 | 0
20200825:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 2.14 | 0
20200825:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 2.07 | 0
20200825:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 2 | 0
20200825:0510 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 1.86 | 0
20200825:0610 | 42.34 | 80.06 | 9.16 | 20.98 | 1.66 | 0
20200825:0710 | 209.2 | 287.98 | 20.35 | 22.98 | 1.24 | 0
20200825:0810 | 392.41 | 515.48 | 31.41 | 25.15 | 0.69 | 0
20200825:0910 | 530.88 | 716.8 | 41.88 | 27.38 | 0.34 | 0
20200825:1010 | 625.29 | 865.9 | 50.99 | 29.65 | 0.69 | 0
20200825:1110 | 679.9 | 953.75 | 57.36 | 31.72 | 1.24 | 0
20200825:1210 | 692.89 | 977.16 | 59.11 | 33.65 | 1.66 | 0
20200825:1310 | 665.88 | 935.61 | 55.52 | 35.11 | 1.93 | 0
20200825:1410 | 595.53 | 829.46 | 47.97 | 36.19 | 1.93 | 0
20200825:1510 | 473.44 | 652.05 | 38.25 | 36.74 | 1.79 | 0
20200825:1610 | 316.4 | 440.61 | 27.51 | 36.87 | 1.59 | 0
20200825:1710 | 135.12 | 214.78 | 16.35 | 36.46 | 1.03 | 0
20200825:1810 | 10.43 | 29.23 | 5.2 | 35.13 | 1.79 | 0
20200825:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 2.97 | 0
20200825:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.73 | 3.24 | 0
20200825:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 2.76 | 0
20200825:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 2.21 | 0
20200825:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 2.07 | 0
20200826:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 2.34 | 0
20200826:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 2.55 | 0
20200826:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 2.48 | 0
20200826:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.57 | 2.14 | 0
20200826:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 1.66 | 0
20200826:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 1.45 | 0
20200826:0610 | 40.46 | 77.42 | 8.99 | 23.07 | 1.52 | 0
20200826:0710 | 148.59 | 205.47 | 20.18 | 24.47 | 1.79 | 0
20200826:0810 | 388.26 | 507.09 | 31.23 | 26.13 | 1.66 | 0
20200826:0910 | 529.19 | 701.94 | 41.68 | 27.97 | 1.52 | 0
20200826:1010 | 631.43 | 859.86 | 50.74 | 29.91 | 1.59 | 0
20200826:1110 | 683.36 | 951.99 | 57.05 | 31.82 | 1.59 | 0
20200826:1210 | 680.54 | 956.72 | 58.76 | 33.52 | 1.66 | 0
20200826:1310 | 658.15 | 927.27 | 55.17 | 34.93 | 1.66 | 0
20200826:1410 | 585.33 | 817.12 | 47.65 | 35.84 | 1.59 | 0
20200826:1510 | 468.01 | 643.71 | 37.96 | 36.29 | 1.66 | 0
20200826:1610 | 314.36 | 433.48 | 27.22 | 36.13 | 2.48 | 0
20200826:1710 | 131.52 | 206.16 | 16.07 | 34.91 | 3.45 | 0
20200826:1810 | 9.47 | 26.54 | 4.92 | 32.45 | 4 | 0
20200826:1910 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 3.93 | 0
20200826:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 3.17 | 0
20200826:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 2.41 | 0
20200826:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 2.21 | 0
20200826:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 2 | 0
20200827:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 2.14 | 0
20200827:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 2.21 | 0
20200827:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 2.21 | 0
20200827:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 1.86 | 0
20200827:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 1.52 | 0
20200827:0510 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 1.45 | 0
20200827:0610 | 37.98 | 71.02 | 8.81 | 23.03 | 1.38 | 0
20200827:0710 | 190.68 | 264.55 | 20.01 | 24.65 | 1.24 | 0
20200827:0810 | 377.22 | 497.41 | 31.05 | 26.23 | 0.76 | 0
20200827:0910 | 515.54 | 692.43 | 41.47 | 28.15 | 0.69 | 0
20200827:1010 | 616.01 | 849.18 | 50.49 | 30.12 | 0.9 | 0
20200827:1110 | 666.94 | 934.73 | 56.74 | 31.86 | 1.17 | 0
20200827:1210 | 675.24 | 951.42 | 58.41 | 33.67 | 1.52 | 0
20200827:1310 | 655.55 | 920.77 | 54.83 | 35.06 | 1.79 | 0
20200827:1410 | 581.33 | 805.26 | 47.33 | 35.66 | 1.93 | 0
20200827:1510 | 463.26 | 634.12 | 37.66 | 36.43 | 2.07 | 0
20200827:1610 | 304.83 | 421.73 | 26.94 | 36.47 | 2.34 | 0
20200827:1710 | 126.48 | 201.05 | 15.79 | 35.81 | 2.55 | 0
20200827:1810 | 8.41 | 24.54 | 4.63 | 33.66 | 3.45 | 0
20200827:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 4 | 0
20200827:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 4 | 0
20200827:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 2.83 | 0
20200827:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 2.34 | 0
20200827:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 2.55 | 0
20200828:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 2.55 | 0
20200828:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 2.48 | 0
20200828:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 2.48 | 0
20200828:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 2.14 | 0
20200828:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 1.79 | 0
20200828:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 1.59 | 0
20200828:0610 | 34.81 | 64.55 | 8.64 | 22.83 | 1.31 | 0
20200828:0710 | 56.07 | 86.83 | 19.84 | 24.39 | 1.79 | 0
20200828:0810 | 56.52 | 87.81 | 30.87 | 25.47 | 1.66 | 0
20200828:0910 | 169.64 | 229.92 | 41.26 | 26.71 | 1.66 | 0
20200828:1010 | 406.22 | 534.53 | 50.23 | 27.89 | 1.93 | 0
20200828:1110 | 533.93 | 708.13 | 56.42 | 28.94 | 2.55 | 0
20200828:1210 | 460.21 | 609.79 | 58.06 | 29.51 | 2.55 | 0
20200828:1310 | 606.53 | 806.83 | 54.47 | 28.15 | 2.41 | 0
20200828:1410 | 530.51 | 700.63 | 47 | 28.33 | 2.21 | 0
20200828:1510 | 315.22 | 414.36 | 37.35 | 28.23 | 2.14 | 0
20200828:1610 | 147.94 | 204.96 | 26.65 | 28.75 | 1.52 | 0
20200828:1710 | 97.07 | 146.18 | 15.51 | 28.07 | 1.17 | 0
20200828:1810 | 0 | 2.93 | 4.34 | 26.13 | 1.17 | 0
20200828:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.07 | 1.31 | 0
20200828:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 0.48 | 0
20200828:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 0.34 | 0
20200828:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 1.17 | 0
20200828:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 2.14 | 0
20200829:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 2.62 | 0
20200829:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 2.48 | 0
20200829:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 2.62 | 0
20200829:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.39 | 2.69 | 0
20200829:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 2.97 | 0
20200829:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 2.97 | 0
20200829:0610 | 38.93 | 72.99 | 8.47 | 18.33 | 2.97 | 0
20200829:0710 | 105.45 | 145.4 | 19.66 | 19.21 | 3.79 | 0
20200829:0810 | 322.28 | 403.59 | 30.68 | 19.54 | 3.79 | 0
20200829:0910 | 487.82 | 608.46 | 41.05 | 20.71 | 4 | 0
20200829:1010 | 703.74 | 893.15 | 49.97 | 21.63 | 4.14 | 0
20200829:1110 | 616.54 | 785.96 | 56.11 | 22.89 | 4.14 | 0
20200829:1210 | 743.62 | 966.48 | 57.7 | 24.09 | 3.93 | 0
20200829:1310 | 732.94 | 954.45 | 54.12 | 24.95 | 3.86 | 0
20200829:1410 | 647.57 | 833.7 | 46.67 | 25.55 | 4.14 | 0
20200829:1510 | 512.51 | 650.96 | 37.05 | 25.67 | 4.83 | 0
20200829:1610 | 336.97 | 435.09 | 26.35 | 25.12 | 5.1 | 0
20200829:1710 | 136.93 | 206.4 | 15.22 | 24.32 | 4.9 | 0
20200829:1810 | 7.07 | 21.11 | 4.05 | 23.08 | 4.41 | 0
20200829:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 4.62 | 0
20200829:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 4.83 | 0
20200829:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 4.76 | 0
20200829:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 4.62 | 0
20200829:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 4.62 | 0
20200830:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 4.28 | 0
20200830:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 3.93 | 0
20200830:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 3.86 | 0
20200830:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 3.79 | 0
20200830:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 3.59 | 0
20200830:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 3.38 | 0
20200830:0610 | 39.27 | 82.65 | 8.29 | 14.58 | 3.03 | 0
20200830:0710 | 226.99 | 299.72 | 19.49 | 15.89 | 4.14 | 0
20200830:0810 | 430.54 | 529.04 | 30.49 | 17.41 | 4.48 | 0
20200830:0910 | 591.51 | 731.45 | 40.83 | 19.12 | 4.41 | 0
20200830:1010 | 704.28 | 889.87 | 49.71 | 20.8 | 4.21 | 0
20200830:1110 | 754.79 | 971.58 | 55.78 | 22.2 | 3.93 | 0
20200830:1210 | 769.98 | 1000.34 | 57.34 | 23.47 | 3.93 | 0
20200830:1310 | 730.75 | 948.64 | 53.76 | 24.33 | 3.86 | 0
20200830:1410 | 651.62 | 839.6 | 46.34 | 24.95 | 3.79 | 0
20200830:1510 | 517.46 | 659.22 | 36.74 | 25 | 3.93 | 0
20200830:1610 | 342.07 | 441.63 | 26.06 | 24.31 | 4.28 | 0
20200830:1710 | 136.64 | 207.21 | 14.93 | 23.7 | 4.28 | 0
20200830:1810 | 5.93 | 18.91 | 3.75 | 22.59 | 3.93 | 0
20200830:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 3.24 | 0
20200830:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 2.48 | 0
20200830:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | 1.72 | 0
20200830:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 1.45 | 0
20200830:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.1 | 0
20200831:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 1.52 | 0
20200831:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 1.59 | 0
20200831:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 1.17 | 0
20200831:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 1.31 | 0
20200831:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 1.66 | 0
20200831:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 1.93 | 0
20200831:0610 | 38.24 | 79.66 | 8.12 | 13.27 | 2 | 0
20200831:0710 | 227.99 | 301.45 | 19.31 | 15.15 | 2.9 | 0
20200831:0810 | 428.26 | 530.06 | 30.31 | 16.85 | 2.83 | 0
20200831:0910 | 581.7 | 728.62 | 40.61 | 18.7 | 2.69 | 0
20200831:1010 | 690.72 | 885.85 | 49.45 | 20.51 | 2.69 | 0
20200831:1110 | 740.32 | 967.37 | 55.46 | 22.19 | 2.69 | 0
20200831:1210 | 748.29 | 989.52 | 56.97 | 23.6 | 2.55 | 0
20200831:1310 | 714.85 | 949.88 | 53.4 | 24.67 | 2.21 | 0
20200831:1410 | 631.67 | 834.44 | 46 | 25.38 | 1.86 | 0
20200831:1510 | 503.6 | 657.96 | 36.42 | 25.78 | 1.66 | 0
20200831:1610 | 328.83 | 434.2 | 25.76 | 25.86 | 1.79 | 0
20200831:1710 | 131.33 | 203.27 | 14.63 | 25.66 | 1.66 | 0
20200831:1810 | 4.38 | 16.17 | 3.46 | 24.93 | 0.9 | 0
20200831:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 0.97 | 0
20200831:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 1.31 | 0
20200831:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 1.66 | 0
20200831:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 1.72 | 0
20200831:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 1.66 | 0
20200901:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 1.59 | 0
20200901:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 1.52 | 0
20200901:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 1.52 | 0
20200901:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 1.52 | 0
20200901:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 1.45 | 0
20200901:0510 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 1.24 | 0
20200901:0610 | 35.92 | 69.15 | 7.94 | 15.49 | 1.03 | 0
20200901:0710 | 160.69 | 215.95 | 19.14 | 16.98 | 0.41 | 0
20200901:0810 | 382.31 | 490.99 | 30.12 | 19.62 | 0.28 | 0
20200901:0910 | 347 | 446.71 | 40.4 | 21.73 | 0.76 | 0
20200901:1010 | 417.24 | 541.77 | 49.18 | 23.57 | 1.17 | 0
20200901:1110 | 383.5 | 502.02 | 55.14 | 25.12 | 1.24 | 0
20200901:1210 | 614.01 | 825.05 | 56.61 | 26.39 | 1.38 | 0
20200901:1310 | 446.38 | 590.57 | 53.03 | 27.46 | 1.52 | 0
20200901:1410 | 174.39 | 237.57 | 45.66 | 28.05 | 1.45 | 0
20200901:1510 | 204.94 | 276.11 | 36.11 | 28.18 | 1.31 | 0
20200901:1610 | 217.96 | 294.27 | 25.45 | 28.08 | 1.17 | 0
20200901:1710 | 45.16 | 74.17 | 14.33 | 27.77 | 0.83 | 0
20200901:1810 | 1.12 | 8.78 | 3.15 | 26.98 | 1.38 | 0
20200901:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 0.83 | 0
20200901:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 1.38 | 0
20200901:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.13 | 1.72 | 0
20200901:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 1.59 | 0
20200901:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 1.17 | 0
20200902:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 0.76 | 0
20200902:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.28 | 0
20200902:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 0.34 | 0
20200902:0310 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 0.83 | 0
20200902:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.03 | 0
20200902:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 1.17 | 0
20200902:0610 | 35.83 | 74.37 | 7.77 | 16.43 | 1.24 | 0
20200902:0710 | 212.4 | 286.44 | 18.96 | 17.77 | 1.52 | 0
20200902:0810 | 408.56 | 515.91 | 29.93 | 18.85 | 1.52 | 0
20200902:0910 | 549.18 | 702.85 | 40.18 | 20.33 | 1.38 | 0
20200902:1010 | 658.35 | 867.17 | 48.91 | 21.95 | 1.24 | 0
20200902:1110 | 703.74 | 948.62 | 54.81 | 23.51 | 1.1 | 0
20200902:1210 | 708.17 | 968.44 | 56.24 | 24.83 | 0.9 | 0
20200902:1310 | 677.9 | 928.74 | 52.67 | 25.93 | 0.76 | 0
20200902:1410 | 602.68 | 813.26 | 45.32 | 26.68 | 0.83 | 0
20200902:1510 | 474.66 | 629.98 | 35.78 | 27.13 | 0.83 | 0
20200902:1610 | 307.77 | 413.89 | 25.15 | 27.26 | 0.62 | 0
20200902:1710 | 116.98 | 184.32 | 14.03 | 27.15 | 0.69 | 0
20200902:1810 | 3.32 | 13.38 | 2.85 | 26.68 | 0.69 | 0
20200902:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 2.55 | 0
20200902:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 2.69 | 0
20200902:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 2.34 | 0
20200902:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 1.93 | 0
20200902:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.79 | 1.59 | 0
20200903:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 1.38 | 0
20200903:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 1.17 | 0
20200903:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0.97 | 0
20200903:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.61 | 0.69 | 0
20200903:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0.41 | 0
20200903:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0.34 | 0
20200903:0610 | 34.35 | 71.69 | 7.59 | 16.38 | 0.28 | 0
20200903:0710 | 210.45 | 285.8 | 18.78 | 17.81 | 0.34 | 0
20200903:0810 | 398.16 | 510.59 | 29.73 | 19.48 | 0.41 | 0
20200903:0910 | 547.45 | 714.55 | 39.95 | 21.43 | 0.55 | 0
20200903:1010 | 651.48 | 870.83 | 48.64 | 23.43 | 0.9 | 0
20200903:1110 | 690.73 | 938.72 | 54.48 | 25.31 | 1.1 | 0
20200903:1210 | 710.17 | 977.69 | 55.87 | 27.09 | 1.17 | 0
20200903:1310 | 679.39 | 937.91 | 52.3 | 28.37 | 1.03 | 0
20200903:1410 | 595.72 | 814.53 | 44.97 | 29.22 | 0.83 | 0
20200903:1510 | 463.12 | 621.86 | 35.46 | 29.7 | 0.9 | 0
20200903:1610 | 304.58 | 412.29 | 24.84 | 29.78 | 1.38 | 0
20200903:1710 | 115.96 | 185.25 | 13.73 | 29.22 | 2.21 | 0
20200903:1810 | 1.45 | 9.56 | 2.54 | 27.35 | 2.69 | 0
20200903:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 3.1 | 0
20200903:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 2.9 | 0
20200903:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 2.28 | 0
20200903:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 1.93 | 0
20200903:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 1.86 | 0
20200904:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 1.86 | 0
20200904:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 1.86 | 0
20200904:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 1.86 | 0
20200904:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.77 | 1.79 | 0
20200904:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 1.79 | 0
20200904:0510 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 1.79 | 0
20200904:0610 | 33.11 | 69.73 | 7.41 | 17.26 | 1.79 | 0
20200904:0710 | 208.26 | 282.16 | 18.6 | 18.62 | 1.72 | 0
20200904:0810 | 401.49 | 510.89 | 29.54 | 21.08 | 1.86 | 0
20200904:0910 | 547.32 | 706.19 | 39.73 | 23.95 | 2.14 | 0
20200904:1010 | 651.76 | 861.3 | 48.37 | 26.42 | 2.41 | 0
20200904:1110 | 697.65 | 940.36 | 54.15 | 28.31 | 2.41 | 0
20200904:1210 | 715.4 | 973.7 | 55.5 | 29.67 | 2.48 | 0
20200904:1310 | 677.86 | 920.46 | 51.93 | 30.56 | 2.48 | 0
20200904:1410 | 599.7 | 803.7 | 44.62 | 30.98 | 2.62 | 0
20200904:1510 | 474.84 | 628.18 | 35.13 | 30.98 | 2.76 | 0
20200904:1610 | 300.41 | 403.79 | 24.52 | 30.4 | 3.1 | 0
20200904:1710 | 109.95 | 176.07 | 13.42 | 29.14 | 3.52 | 0
20200904:1810 | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 3.38 | 0
20200904:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.26 | 3.31 | 0
20200904:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.82 | 2.55 | 0
20200904:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 2.14 | 0
20200904:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 2.07 | 0
20200904:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 2 | 0
20200905:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 1.93 | 0
20200905:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 1.86 | 0
20200905:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 1.79 | 0
20200905:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 1.66 | 0
20200905:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 1.59 | 0
20200905:0510 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 1.45 | 0
20200905:0610 | 31.37 | 66.16 | 7.23 | 17.03 | 1.38 | 0
20200905:0710 | 199.71 | 272.51 | 18.42 | 19.35 | 1.1 | 0
20200905:0810 | 384.79 | 496.01 | 29.34 | 22.33 | 1.1 | 0
20200905:0910 | 532.62 | 696.58 | 39.5 | 24.73 | 1.31 | 0
20200905:1010 | 631.87 | 850.42 | 48.09 | 26.69 | 1.24 | 0
20200905:1110 | 670.04 | 922.57 | 53.81 | 28.42 | 1.1 | 0
20200905:1210 | 685.64 | 960.5 | 55.12 | 29.88 | 0.9 | 0
20200905:1310 | 648.44 | 907.24 | 51.55 | 30.99 | 0.83 | 0
20200905:1410 | 574.22 | 791.7 | 44.27 | 31.74 | 0.9 | 0
20200905:1510 | 453.26 | 612.17 | 34.81 | 32.03 | 1.24 | 0
20200905:1610 | 290.64 | 396.64 | 24.21 | 31.84 | 1.93 | 0
20200905:1710 | 103.9 | 168.78 | 13.11 | 30.92 | 2.76 | 0
20200905:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 3.24 | 0
20200905:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 3.66 | 0
20200905:2010 | 0 | 0 | 0 | 24.93 | 3.38 | 0
20200905:2110 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 2.76 | 0
20200905:2210 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 1.79 | 0
20200905:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0.9 | 0
20200906:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 0.62 | 0
20200906:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 1.24 | 0
20200906:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 2.07 | 0
20200906:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.27 | 2.41 | 0
20200906:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 2.48 | 0
20200906:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 2.34 | 0
20200906:0610 | 29.64 | 61.85 | 7.06 | 17.79 | 2.14 | 0
20200906:0710 | 197.9 | 267.34 | 18.24 | 18.72 | 2.97 | 0
20200906:0810 | 280.51 | 355.28 | 29.15 | 20.32 | 3.1 | 0
20200906:0910 | 397.34 | 501.38 | 39.27 | 21.86 | 3.03 | 0
20200906:1010 | 651.24 | 838.96 | 47.81 | 23.76 | 3.24 | 0
20200906:1110 | 705.23 | 922.23 | 53.47 | 25.72 | 3.59 | 0
20200906:1210 | 628.65 | 821.78 | 54.74 | 27.3 | 3.86 | 0
20200906:1310 | 682.79 | 900.03 | 51.18 | 28.75 | 4 | 0
20200906:1410 | 590.15 | 773.59 | 43.92 | 29.96 | 4.07 | 0
20200906:1510 | 460.67 | 600.84 | 34.47 | 30.58 | 4.28 | 0
20200906:1610 | 282.83 | 379.04 | 23.89 | 30.55 | 4.62 | 0
20200906:1710 | 98.04 | 158.23 | 12.8 | 29.75 | 4.69 | 0
20200906:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 4.34 | 0
20200906:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 4.21 | 0
20200906:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 4 | 0
20200906:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 4.21 | 0
20200906:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 4.48 | 0
20200906:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 4.34 | 0
20200907:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 4 | 0
20200907:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 3.59 | 0
20200907:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 3.24 | 0
20200907:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 2.83 | 0
20200907:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 2.55 | 0
20200907:0510 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 2.28 | 0
20200907:0610 | 27.47 | 54.24 | 6.88 | 15.74 | 1.72 | 0
20200907:0710 | 208.85 | 280.56 | 18.06 | 16.78 | 1.93 | 0
20200907:0810 | 402.38 | 506.45 | 28.95 | 18.28 | 1.59 | 0
20200907:0910 | 542.33 | 701.58 | 39.04 | 19.88 | 0.55 | 0
20200907:1010 | 622.44 | 827.51 | 47.53 | 21.3 | 0.41 | 0
20200907:1110 | 689.08 | 927.3 | 53.13 | 22.51 | 0.83 | 0
20200907:1210 | 683.61 | 921.52 | 54.36 | 23.99 | 1.1 | 0
20200907:1310 | 676.88 | 916.69 | 50.8 | 24.88 | 0.97 | 0
20200907:1410 | 597.49 | 798.62 | 43.56 | 25.14 | 0.83 | 0
20200907:1510 | 467.48 | 620.49 | 34.14 | 25.72 | 0.34 | 0
20200907:1610 | 294.54 | 396.88 | 23.57 | 26.15 | 0.28 | 0
20200907:1710 | 101.98 | 164.47 | 12.49 | 26.13 | 0.76 | 0
20200907:1810 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 1.52 | 0
20200907:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 2 | 0
20200907:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 2.55 | 0
20200907:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 2.62 | 0
20200907:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 2.48 | 0
20200907:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.27 | 2.14 | 0
20200908:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 1.59 | 0
20200908:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 0.97 | 0
20200908:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.55 | 0
20200908:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0.21 | 0
20200908:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0.28 | 0
20200908:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0.48 | 0
20200908:0610 | 28.94 | 64.63 | 6.7 | 16.08 | 0.41 | 0
20200908:0710 | 199.46 | 269.67 | 17.88 | 16.8 | 0.9 | 0
20200908:0810 | 390.65 | 494.15 | 28.75 | 19.13 | 1.45 | 0
20200908:0910 | 543.5 | 695.36 | 38.81 | 21.26 | 1.66 | 0
20200908:1010 | 633.35 | 831.58 | 47.25 | 23.3 | 1.59 | 0
20200908:1110 | 681.96 | 920.47 | 52.79 | 25.13 | 1.24 | 0
20200908:1210 | 669.49 | 932.01 | 53.98 | 26.41 | 0.28 | 0
20200908:1310 | 668.59 | 902.76 | 50.42 | 27.35 | 1.66 | 0
20200908:1410 | 576.57 | 758.22 | 43.2 | 27.76 | 2.55 | 0
20200908:1510 | 414.99 | 536.78 | 33.8 | 27.42 | 3.24 | 0
20200908:1610 | 289.66 | 382.39 | 23.25 | 26.65 | 4 | 0
20200908:1710 | 12.39 | 28.29 | 12.17 | 25.32 | 4.28 | 0
20200908:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 3.38 | 0
20200908:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 1.59 | 0
20200908:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0.83 | 0
20200908:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | 0.62 | 0
20200908:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 0.48 | 0
20200908:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0.41 | 0
20200909:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 0 | 0
20200909:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 0.07 | 0
20200909:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.48 | 0.34 | 0
20200909:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 0.41 | 0
20200909:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0.48 | 0
20200909:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0.41 | 0
20200909:0610 | 0.04 | 5.85 | 6.52 | 18.09 | 0.34 | 0
20200909:0710 | 74.73 | 108.05 | 17.69 | 18.12 | 0.34 | 0
20200909:0810 | 151.67 | 202.36 | 28.55 | 19.84 | 0.07 | 0
20200909:0910 | 121.45 | 166.84 | 38.57 | 21.61 | 0.28 | 0
20200909:1010 | 362.46 | 471.37 | 46.96 | 23.29 | 0.69 | 0
20200909:1110 | 412.52 | 542.53 | 52.45 | 25.48 | 0.97 | 0
20200909:1210 | 309.26 | 410.05 | 53.6 | 26.86 | 0.83 | 0
20200909:1310 | 304.47 | 406.3 | 50.03 | 27.77 | 0.55 | 0
20200909:1410 | 526.31 | 707.78 | 42.84 | 28.05 | 0.76 | 0
20200909:1510 | 440.09 | 584.76 | 33.46 | 28.78 | 1.1 | 0
20200909:1610 | 286.91 | 388.41 | 22.93 | 27.99 | 1.03 | 0
20200909:1710 | 3 | 12.68 | 11.86 | 24.95 | 3.66 | 0
20200909:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 3.31 | 0
20200909:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 2.41 | 0
20200909:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 2.21 | 0
20200909:2110 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.86 | 0
20200909:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 1.45 | 0
20200909:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 1.17 | 0
20200910:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.97 | 0
20200910:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0.83 | 0
20200910:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 0.83 | 0
20200910:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 0.9 | 0
20200910:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | 0.69 | 0
20200910:0510 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 0.48 | 0
20200910:0610 | 22.93 | 47.62 | 6.34 | 16.98 | 0.41 | 0
20200910:0710 | 205.76 | 281.85 | 17.51 | 17.94 | 0.55 | 0
20200910:0810 | 380.74 | 483.81 | 28.34 | 20.09 | 1.45 | 0
20200910:0910 | 539.01 | 692.26 | 38.34 | 21.95 | 1.59 | 0
20200910:1010 | 642.92 | 845.76 | 46.68 | 24.17 | 1.79 | 0
20200910:1110 | 682.67 | 916.62 | 52.1 | 26.25 | 1.79 | 0
20200910:1210 | 532.31 | 712.22 | 53.22 | 27.81 | 1.38 | 0
20200910:1310 | 634.53 | 873.65 | 49.65 | 28.76 | 0.83 | 0
20200910:1410 | 410.52 | 552.45 | 42.48 | 29.45 | 0.48 | 0
20200910:1510 | 409.55 | 551.93 | 33.12 | 29.54 | 0.28 | 0
20200910:1610 | 266.86 | 366.69 | 22.6 | 29.55 | 0.28 | 0
20200910:1710 | 62.24 | 101.99 | 11.54 | 29.32 | 0.97 | 0
20200910:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 2.14 | 0
20200910:1910 | 0 | 0 | 0 | 26.53 | 2.62 | 0
20200910:2010 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.9 | 0
20200910:2110 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 2.34 | 0
20200910:2210 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 1.93 | 0
20200910:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 1.66 | 0
20200911:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 1.52 | 0
20200911:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 1.17 | 0
20200911:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.57 | 0.76 | 0
20200911:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 0.41 | 0
20200911:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0.41 | 0
20200911:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0.69 | 0
20200911:0610 | 25.03 | 55.83 | 6.15 | 17.98 | 1.03 | 0
20200911:0710 | 193.8 | 265.72 | 17.32 | 19.79 | 1.45 | 0
20200911:0810 | 387.27 | 495.31 | 28.14 | 22.32 | 2 | 0
20200911:0910 | 538.94 | 698.54 | 38.1 | 24.53 | 1.93 | 0
20200911:1010 | 639.69 | 853.32 | 46.39 | 26.73 | 1.79 | 0
20200911:1110 | 685.43 | 937.02 | 51.75 | 28.59 | 1.59 | 0
20200911:1210 | 687.5 | 954.41 | 52.83 | 30.04 | 1.31 | 0
20200911:1310 | 653.16 | 909.87 | 49.26 | 31.02 | 1.03 | 0
20200911:1410 | 564.98 | 777.74 | 42.11 | 31.52 | 0.83 | 0
20200911:1510 | 437.23 | 593.77 | 32.78 | 31.55 | 0.62 | 0
20200911:1610 | 268.77 | 371.78 | 22.28 | 31.27 | 0.62 | 0
20200911:1710 | 84.21 | 142.97 | 11.22 | 30.87 | 1.38 | 0
20200911:1810 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 2.34 | 0
20200911:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.76 | 2.76 | 0
20200911:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 3.1 | 0
20200911:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.54 | 2.76 | 0
20200911:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 2.14 | 0
20200911:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 1.86 | 0
20200912:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 1.79 | 0
20200912:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 1.79 | 0
20200912:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 1.79 | 0
20200912:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 1.59 | 0
20200912:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 1.38 | 0
20200912:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 1.03 | 0
20200912:0610 | 22.75 | 49.9 | 5.97 | 19.01 | 0.69 | 0
20200912:0710 | 189.15 | 261.33 | 17.13 | 19.94 | 0.28 | 0
20200912:0810 | 374.37 | 490.02 | 27.93 | 23.38 | 0.28 | 0
20200912:0910 | 518.73 | 687.68 | 37.86 | 25.87 | 0.76 | 0
20200912:1010 | 621.87 | 845.56 | 46.09 | 27.81 | 0.97 | 0
20200912:1110 | 666.34 | 923.12 | 51.4 | 29.64 | 1.1 | 0
20200912:1210 | 684.99 | 959.23 | 52.44 | 31.07 | 1.17 | 0
20200912:1310 | 642.45 | 900.86 | 48.87 | 31.95 | 0.9 | 0
20200912:1410 | 554.18 | 768.66 | 41.75 | 32.41 | 0.62 | 0
20200912:1510 | 431.67 | 586.96 | 32.44 | 32.62 | 0.9 | 0
20200912:1610 | 267.94 | 370.5 | 21.95 | 32.45 | 1.59 | 0
20200912:1710 | 80.44 | 138.79 | 10.89 | 31.85 | 2.69 | 0
20200912:1810 | 0 | 0 | 0 | 29.96 | 3.17 | 0
20200912:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.09 | 3.31 | 0
20200912:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 2.97 | 0
20200912:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.04 | 2.21 | 0
20200912:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 1.79 | 0
20200912:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1.72 | 0
20200913:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 1.79 | 0
20200913:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 1.79 | 0
20200913:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 1.86 | 0
20200913:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 1.86 | 0
20200913:0410 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.86 | 0
20200913:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 1.72 | 0
20200913:0610 | 23.27 | 52.17 | 5.79 | 18.39 | 1.45 | 0
20200913:0710 | 190.83 | 263.83 | 16.94 | 20.5 | 0.97 | 0
20200913:0810 | 376.32 | 491.58 | 27.72 | 24.62 | 0.97 | 0
20200913:0910 | 519.45 | 690.8 | 37.61 | 27.74 | 1.17 | 0
20200913:1010 | 620.51 | 844.39 | 45.8 | 29.95 | 1.52 | 0
20200913:1110 | 671.14 | 926.75 | 51.05 | 31.5 | 1.79 | 0
20200913:1210 | 681.2 | 942.93 | 52.05 | 32.66 | 2.14 | 0
20200913:1310 | 654.1 | 897.39 | 48.49 | 33.38 | 2.55 | 0
20200913:1410 | 566.96 | 765.05 | 41.38 | 33.78 | 2.97 | 0
20200913:1510 | 436.81 | 582.07 | 32.09 | 33.45 | 3.31 | 0
20200913:1610 | 266.5 | 365.37 | 21.62 | 32.76 | 3.79 | 0
20200913:1710 | 77.52 | 134.34 | 10.57 | 31.53 | 4.07 | 0
20200913:1810 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 3.59 | 0
20200913:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.92 | 3.03 | 0
20200913:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.51 | 2.41 | 0
20200913:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 2.14 | 0
20200913:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.82 | 2 | 0
20200913:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 2 | 0
20200914:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 1.86 | 0
20200914:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 1.79 | 0
20200914:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 1.86 | 0
20200914:0310 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 1.79 | 0
20200914:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 1.79 | 0
20200914:0510 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 1.72 | 0
20200914:0610 | 18.22 | 45.41 | 5.61 | 17.51 | 1.72 | 0
20200914:0710 | 189.2 | 260.57 | 16.75 | 20.02 | 1.31 | 0
20200914:0810 | 375.05 | 486.09 | 27.51 | 24.28 | 1.59 | 0
20200914:0910 | 522.3 | 684 | 37.37 | 27.42 | 2.21 | 0
20200914:1010 | 628.41 | 840.96 | 45.5 | 29.74 | 2.55 | 0
20200914:1110 | 671.98 | 911.47 | 50.7 | 31.34 | 2.83 | 0
20200914:1210 | 686.78 | 933.57 | 51.66 | 32.5 | 3.31 | 0
20200914:1310 | 654.04 | 882.3 | 48.1 | 33.07 | 3.72 | 0
20200914:1410 | 522.71 | 694.09 | 41.01 | 33.16 | 4.07 | 0
20200914:1510 | 371.6 | 491.15 | 31.74 | 32.75 | 4.28 | 0
20200914:1610 | 147.57 | 206.81 | 21.28 | 31.84 | 4.48 | 0
20200914:1710 | 74.14 | 128.69 | 10.25 | 30.31 | 4.41 | 0
20200914:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 3.72 | 0
20200914:1910 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 3.03 | 0
20200914:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 2.83 | 0
20200914:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 2.62 | 0
20200914:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 2.48 | 0
20200914:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 2.55 | 0
20200915:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 2.69 | 0
20200915:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 2.69 | 0
20200915:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 2.62 | 0
20200915:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 2.28 | 0
20200915:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 2.07 | 0
20200915:0510 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 1.93 | 0
20200915:0610 | 5.85 | 17.56 | 5.42 | 20.28 | 1.72 | 0
20200915:0710 | 67.53 | 100.51 | 16.56 | 21.29 | 0.76 | 0
20200915:0810 | 242.45 | 317.3 | 27.3 | 22.61 | 0.34 | 0
20200915:0910 | 389.98 | 508.72 | 37.12 | 24.03 | 0.48 | 0
20200915:1010 | 600 | 813.14 | 45.21 | 25.78 | 0.41 | 0
20200915:1110 | 646.45 | 892.85 | 50.34 | 27.27 | 0.48 | 0
20200915:1210 | 658.24 | 920.82 | 51.27 | 29.25 | 0.55 | 0
20200915:1310 | 611.57 | 844.75 | 47.7 | 30.48 | 0.9 | 0
20200915:1410 | 543.49 | 737.12 | 40.64 | 31.37 | 1.38 | 0
20200915:1510 | 411.22 | 541.79 | 31.39 | 30.16 | 2.55 | 0
20200915:1610 | 252.94 | 344.79 | 20.95 | 29.6 | 2.41 | 0
20200915:1710 | 70.11 | 123.22 | 9.92 | 29.27 | 1.93 | 0
20200915:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 1.66 | 0
20200915:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 2.41 | 0
20200915:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 2.34 | 0
20200915:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.22 | 2.21 | 0
20200915:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 2 | 0
20200915:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 1.93 | 0
20200916:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 1.86 | 0
20200916:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 1.86 | 0
20200916:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.11 | 1.66 | 0
20200916:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 1.45 | 0
20200916:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 1.38 | 0
20200916:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.51 | 1.31 | 0
20200916:0610 | 15.74 | 37.42 | 5.24 | 19.49 | 1.45 | 0
20200916:0710 | 176.95 | 245.18 | 16.37 | 20.9 | 1.38 | 0
20200916:0810 | 356.37 | 459.58 | 27.09 | 22.92 | 1.38 | 0
20200916:0910 | 508.47 | 667.15 | 36.87 | 25.29 | 1.1 | 0
20200916:1010 | 596.48 | 805.22 | 44.91 | 27.59 | 1.03 | 0
20200916:1110 | 658.79 | 908.72 | 49.99 | 29.83 | 1.24 | 0
20200916:1210 | 671.47 | 936.71 | 50.88 | 31.56 | 1.31 | 0
20200916:1310 | 626.97 | 871.16 | 47.31 | 32.61 | 1.31 | 0
20200916:1410 | 547.08 | 744.28 | 40.27 | 32.82 | 1.72 | 0
20200916:1510 | 415.53 | 553.48 | 31.05 | 32.71 | 2.83 | 0
20200916:1610 | 200.73 | 276.21 | 20.62 | 30.86 | 3.17 | 0
20200916:1710 | 65.6 | 115.95 | 9.59 | 30.13 | 3.03 | 0
20200916:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.59 | 2.55 | 0
20200916:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 2.28 | 0
20200916:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 2.21 | 0
20200916:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 2 | 0
20200916:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 1.86 | 0
20200916:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 1.93 | 0
20200917:0010 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.93 | 0
20200917:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 1.79 | 0
20200917:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 1.72 | 0
20200917:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 1.66 | 0
20200917:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 1.59 | 0
20200917:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.19 | 1.59 | 0
20200917:0610 | 12.27 | 29.74 | 5.05 | 19.25 | 1.59 | 0
20200917:0710 | 53.17 | 82.22 | 16.18 | 21.28 | 1.38 | 0
20200917:0810 | 117.33 | 163.2 | 26.87 | 24.6 | 1.52 | 0
20200917:0910 | 259.74 | 342.27 | 36.62 | 27.65 | 2.41 | 0
20200917:1010 | 419.4 | 551.44 | 44.6 | 29.71 | 2.9 | 0
20200917:1110 | 96.01 | 140.5 | 49.63 | 31.3 | 3.38 | 0
20200917:1210 | 203.53 | 277.44 | 50.49 | 32.24 | 3.79 | 0
20200917:1310 | 275.28 | 369.03 | 46.92 | 32.79 | 4.21 | 0
20200917:1410 | 331.98 | 439.57 | 39.89 | 32.7 | 4.69 | 0
20200917:1510 | 200.41 | 271.6 | 30.69 | 32.15 | 5.03 | 0
20200917:1610 | 159.42 | 221.29 | 20.28 | 30.8 | 5.24 | 0
20200917:1710 | 9.03 | 23.42 | 9.27 | 29.1 | 4.9 | 0
20200917:1810 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 4.14 | 0
20200917:1910 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 3.72 | 0
20200917:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 3.72 | 0
20200917:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.51 | 3.52 | 0
20200917:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.83 | 3.24 | 0
20200917:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 2.9 | 0
20200918:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 2.48 | 0
20200918:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 2.48 | 0
20200918:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 2.48 | 0
20200918:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 2.21 | 0
20200918:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 2.14 | 0
20200918:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 2.28 | 0
20200918:0610 | 5.82 | 17.56 | 4.86 | 21.3 | 2.41 | 0
20200918:0710 | 36.01 | 60.49 | 15.98 | 22.6 | 2.69 | 0
20200918:0810 | 27.71 | 49.76 | 26.66 | 23.88 | 3.52 | 0
20200918:0910 | 122.63 | 168.79 | 36.37 | 24.25 | 3.52 | 0
20200918:1010 | 144.53 | 194.16 | 44.3 | 22.67 | 3.52 | 0
20200918:1110 | 634.49 | 808.36 | 49.27 | 23 | 4 | 0
20200918:1210 | 401.31 | 510.41 | 50.09 | 24.7 | 4.83 | 0
20200918:1310 | 410.17 | 523.14 | 46.52 | 25.59 | 4.76 | 0
20200918:1410 | 177.78 | 236.8 | 39.52 | 25.68 | 4.76 | 0
20200918:1510 | 149.15 | 201.99 | 30.34 | 26.02 | 4.83 | 0
20200918:1610 | 25.29 | 46.83 | 19.95 | 25.94 | 4.55 | 0
20200918:1710 | 55.11 | 96.6 | 8.94 | 25.33 | 4.62 | 0
20200918:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 4.14 | 0
20200918:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 3.17 | 0
20200918:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.11 | 3.03 | 0
20200918:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 2.83 | 0
20200918:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 2.48 | 0
20200918:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | 2.41 | 0
20200919:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 2.41 | 0
20200919:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 2.48 | 0
20200919:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 2.14 | 0
20200919:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 2 | 0
20200919:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 2.41 | 0
20200919:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 2.62 | 0
20200919:0610 | 3.69 | 13.66 | 4.68 | 17.98 | 2.62 | 0
20200919:0710 | 185.59 | 254.07 | 15.79 | 18.17 | 2.21 | 0
20200919:0810 | 383.18 | 480.85 | 26.44 | 18.66 | 2.21 | 0
20200919:0910 | 524.28 | 661.04 | 36.11 | 19.96 | 2.14 | 0
20200919:1010 | 582.46 | 754.88 | 43.99 | 22.18 | 1.59 | 0
20200919:1110 | 668.01 | 901.96 | 48.91 | 24.18 | 0.83 | 0
20200919:1210 | 593.29 | 802.05 | 49.7 | 25.48 | 0.55 | 0
20200919:1310 | 589.42 | 790.5 | 46.13 | 26.13 | 0.97 | 0
20200919:1410 | 495.67 | 652.49 | 39.14 | 26.65 | 1.38 | 0
20200919:1510 | 424.54 | 552.8 | 29.99 | 26.31 | 1.79 | 0
20200919:1610 | 226.01 | 304.53 | 19.61 | 25.83 | 2.48 | 0
20200919:1710 | 51.03 | 90.2 | 8.61 | 24.88 | 1.93 | 0
20200919:1810 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 1.72 | 0
20200919:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 2.48 | 0
20200919:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 1.24 | 0
20200919:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 1.1 | 0
20200919:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 1.1 | 0
20200919:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 1.31 | 0
20200920:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 1.59 | 0
20200920:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.72 | 0
20200920:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 1.79 | 0
20200920:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 1.72 | 0
20200920:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 1.66 | 0
20200920:0510 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 1.72 | 0
20200920:0610 | 12.45 | 32.93 | 4.49 | 15.31 | 1.72 | 0
20200920:0710 | 179.28 | 245.07 | 15.59 | 17.21 | 1.59 | 0
20200920:0810 | 373.41 | 470.66 | 26.22 | 20.04 | 2.55 | 0
20200920:0910 | 532.71 | 670.87 | 35.86 | 21.93 | 3.31 | 0
20200920:1010 | 641.29 | 821.86 | 43.69 | 23.58 | 3.45 | 0
20200920:1110 | 693.43 | 902.02 | 48.55 | 24.91 | 3.45 | 0
20200920:1210 | 683.4 | 896.19 | 49.3 | 26.03 | 3.24 | 0
20200920:1310 | 656.2 | 860.57 | 45.73 | 26.85 | 3.17 | 0
20200920:1410 | 535.36 | 695.71 | 38.77 | 27.23 | 2.97 | 0
20200920:1510 | 412.01 | 534.32 | 29.64 | 27.2 | 2.76 | 0
20200920:1610 | 236.35 | 320.37 | 19.27 | 27.06 | 2.83 | 0
20200920:1710 | 53.17 | 97.37 | 8.28 | 26.22 | 2.69 | 0
20200920:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 2.34 | 0
20200920:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 2.07 | 0
20200920:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.27 | 2.07 | 0
20200920:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 2.14 | 0
20200920:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.19 | 2.07 | 0
20200920:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 1.86 | 0
20200921:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 1.79 | 0
20200921:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 1.72 | 0
20200921:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1.59 | 0
20200921:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 1.59 | 0
20200921:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 1.52 | 0
20200921:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 1.45 | 0
20200921:0610 | 5.64 | 17.63 | 4.3 | 16.69 | 1.38 | 0
20200921:0710 | 162.31 | 223.75 | 15.39 | 18.35 | 1.03 | 0
20200921:0810 | 312.25 | 398.63 | 26 | 20.65 | 1.45 | 0
20200921:0910 | 365.76 | 466.81 | 35.6 | 22.11 | 1.59 | 0
20200921:1010 | 348.52 | 448.9 | 43.38 | 23.51 | 1.72 | 0
20200921:1110 | 595.43 | 780.43 | 48.19 | 24.9 | 2.07 | 0
20200921:1210 | 673.92 | 891.39 | 48.91 | 25.96 | 2.48 | 0
20200921:1310 | 582.43 | 761.55 | 45.34 | 26.79 | 2.83 | 0
20200921:1410 | 383.98 | 496.76 | 38.39 | 27.02 | 3.03 | 0
20200921:1510 | 356.26 | 461.15 | 29.28 | 26.86 | 2.97 | 0
20200921:1610 | 187.81 | 255.78 | 18.93 | 26.57 | 2.9 | 0
20200921:1710 | 20.92 | 41.56 | 7.95 | 25.98 | 2.28 | 0
20200921:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.73 | 1.31 | 0
20200921:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 1.24 | 0
20200921:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 1.03 | 0
20200921:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.62 | 0
20200921:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 0.34 | 0
20200921:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0.28 | 0
20200922:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.14 | 0
20200922:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.21 | 0
20200922:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0.28 | 0
20200922:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0.34 | 0
20200922:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 0.34 | 0
20200922:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.21 | 0
20200922:0610 | 11.25 | 31.74 | 4.11 | 16.23 | 0.07 | 0
20200922:0710 | 175.36 | 239.74 | 15.19 | 16.23 | 0.97 | 0
20200922:0810 | 370.39 | 467.37 | 25.78 | 18.57 | 1.52 | 0
20200922:0910 | 527.92 | 671.4 | 35.34 | 20.32 | 1.59 | 0
20200922:1010 | 629.38 | 817.68 | 43.07 | 22.3 | 1.79 | 0
20200922:1110 | 680.51 | 896.66 | 47.82 | 23.96 | 2.07 | 0
20200922:1210 | 691.82 | 915.3 | 48.51 | 25.17 | 2.34 | 0
20200922:1310 | 647.04 | 852.81 | 44.94 | 26.11 | 2.41 | 0
20200922:1410 | 554.72 | 722.88 | 38.02 | 26.39 | 2.41 | 0
20200922:1510 | 416.44 | 540.46 | 28.93 | 26.72 | 2.41 | 0
20200922:1610 | 231.47 | 314.65 | 18.6 | 26.54 | 2.41 | 0
20200922:1710 | 48.44 | 91.8 | 7.62 | 25.93 | 1.93 | 0
20200922:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 1.45 | 0
20200922:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 1.79 | 0
20200922:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 2 | 0
20200922:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 1.86 | 0
20200922:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 1.59 | 0
20200922:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 1.24 | 0
20200923:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 0.9 | 0
20200923:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 1.17 | 0
20200923:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 1.38 | 0
20200923:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 1.24 | 0
20200923:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 1.17 | 0
20200923:0510 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 1.1 | 0
20200923:0610 | 9.13 | 25.93 | 3.92 | 15.31 | 1.1 | 0
20200923:0710 | 168.39 | 232.14 | 14.99 | 17.46 | 0.83 | 0
20200923:0810 | 361.62 | 462.7 | 25.55 | 19.48 | 0.55 | 0
20200923:0910 | 508.03 | 662.46 | 35.08 | 21.79 | 0.34 | 0
20200923:1010 | 608.84 | 807.58 | 42.75 | 23.98 | 0.97 | 0
20200923:1110 | 665.91 | 891.5 | 47.46 | 25.76 | 1.59 | 0
20200923:1210 | 662.45 | 884.2 | 48.11 | 26.96 | 2.14 | 0
20200923:1310 | 563 | 742.42 | 44.55 | 27.71 | 2.34 | 0
20200923:1410 | 265.32 | 350.58 | 37.64 | 28.16 | 2.21 | 0
20200923:1510 | 401.25 | 526.76 | 28.57 | 28.35 | 2 | 0
20200923:1610 | 160.3 | 222.42 | 18.26 | 28.09 | 2.55 | 0
20200923:1710 | 41.53 | 79.32 | 7.3 | 27.22 | 2.07 | 0
20200923:1810 | 0 | 0 | 0 | 26.02 | 2.07 | 0
20200923:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 1.72 | 0
20200923:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 1.45 | 0
20200923:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 1.38 | 0
20200923:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 1.59 | 0
20200923:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 1.72 | 0
20200924:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.19 | 1.79 | 0
20200924:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 1.72 | 0
20200924:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 1.72 | 0
20200924:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 1.72 | 0
20200924:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 1.72 | 0
20200924:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 1.66 | 0
20200924:0610 | 5.09 | 16.78 | 3.72 | 16.43 | 1.72 | 0
20200924:0710 | 139.22 | 192.74 | 14.79 | 18.09 | 1.24 | 0
20200924:0810 | 183.96 | 240.69 | 25.33 | 21.14 | 2.21 | 0
20200924:0910 | 177.22 | 234.03 | 34.81 | 22.93 | 2.9 | 0
20200924:1010 | 598.37 | 769.76 | 42.44 | 24.18 | 3.03 | 0
20200924:1110 | 255.51 | 333.17 | 47.09 | 25.46 | 3.38 | 0
20200924:1210 | 102.41 | 145.37 | 47.72 | 26.47 | 3.93 | 0
20200924:1310 | 143.9 | 197.08 | 44.15 | 27.18 | 4.14 | 0
20200924:1410 | 389.06 | 498.55 | 37.26 | 27.04 | 4.69 | 0
20200924:1510 | 411.69 | 523.72 | 28.22 | 25.27 | 4.41 | 0
20200924:1610 | 87.15 | 126.35 | 17.92 | 25.42 | 4.07 | 0
20200924:1710 | 29.36 | 56.62 | 6.97 | 25.4 | 4.07 | 0
20200924:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.62 | 3.38 | 0
20200924:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.91 | 2.69 | 0
20200924:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 3.45 | 0
20200924:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 4.69 | 0
20200924:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 5.52 | 0
20200924:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 5.52 | 0
20200925:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 5.24 | 0
20200925:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 5.31 | 0
20200925:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 5.86 | 0
20200925:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 6.55 | 0
20200925:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 6.34 | 0
20200925:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 6.41 | 0
20200925:0610 | 8.36 | 25.73 | 3.53 | 14.07 | 6.83 | 0
20200925:0710 | 183.58 | 245.25 | 14.58 | 14.15 | 6.69 | 0
20200925:0810 | 395.38 | 476.35 | 25.1 | 15.09 | 8.07 | 0
20200925:0910 | 573.07 | 683.37 | 34.55 | 16.1 | 8.55 | 0
20200925:1010 | 681.98 | 818.96 | 42.12 | 16.96 | 8.9 | 0
20200925:1110 | 741.25 | 897.49 | 46.72 | 17.7 | 8.9 | 0
20200925:1210 | 733.37 | 890.03 | 47.32 | 18.38 | 9.17 | 0
20200925:1310 | 703.92 | 851.44 | 43.75 | 18.4 | 9.24 | 0
20200925:1410 | 606.56 | 729.89 | 36.89 | 18.33 | 9.24 | 0
20200925:1510 | 450.11 | 543.36 | 27.87 | 17.81 | 9.24 | 0
20200925:1610 | 242.76 | 311.71 | 17.58 | 17.11 | 9.1 | 0
20200925:1710 | 44.36 | 83.47 | 6.64 | 16.3 | 8.34 | 0
20200925:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 7.72 | 0
20200925:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 7.17 | 0
20200925:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 6.97 | 0
20200925:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 6.97 | 0
20200925:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 6.69 | 0
20200925:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 6.9 | 0
20200926:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 6.76 | 0
20200926:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 6.69 | 0
20200926:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 6.55 | 0
20200926:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 6.41 | 0
20200926:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 6.21 | 0
20200926:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 5.93 | 0
20200926:0610 | 6.72 | 21.67 | 3.34 | 12.05 | 5.86 | 0
20200926:0710 | 171.85 | 229.57 | 14.38 | 13.07 | 5.03 | 0
20200926:0810 | 386.15 | 466.19 | 24.87 | 14.61 | 6.62 | 0
20200926:0910 | 556.29 | 667.61 | 34.28 | 16.37 | 7.03 | 0
20200926:1010 | 667.94 | 813.13 | 41.81 | 18.35 | 7.1 | 0
20200926:1110 | 717.32 | 884.48 | 46.36 | 19.95 | 7.1 | 0
20200926:1210 | 710.9 | 881.79 | 46.92 | 20.63 | 6.69 | 0
20200926:1310 | 671.49 | 832.05 | 43.36 | 21.39 | 6.83 | 0
20200926:1410 | 399.5 | 495.02 | 36.51 | 21.91 | 7.1 | 0
20200926:1510 | 160.04 | 209.95 | 27.51 | 21.25 | 7.31 | 0
20200926:1610 | 66.83 | 98.35 | 17.25 | 20.32 | 7.52 | 0
20200926:1710 | 18.94 | 38.44 | 6.31 | 19.37 | 7.24 | 0
20200926:1810 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 6.48 | 0
20200926:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 4.76 | 0
20200926:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 4.69 | 0
20200926:2110 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.17 | 0
20200926:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 6.07 | 0
20200926:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 6.48 | 0
20200927:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 5.59 | 0
20200927:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 5.17 | 0
20200927:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 5.03 | 0
20200927:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 4.97 | 0
20200927:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 4.41 | 0
20200927:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 4.28 | 0
20200927:0610 | 5.93 | 21.38 | 3.14 | 11.28 | 4 | 0
20200927:0710 | 178.8 | 238.18 | 14.17 | 11.89 | 3.79 | 0
20200927:0810 | 390.54 | 472.39 | 24.64 | 13.41 | 4.55 | 0
20200927:0910 | 554.52 | 670.36 | 34.01 | 15.3 | 4.69 | 0
20200927:1010 | 663.45 | 814.44 | 41.49 | 16.76 | 4.62 | 0
20200927:1110 | 702.07 | 874.19 | 45.99 | 18.71 | 4.76 | 0
20200927:1210 | 711.31 | 890.46 | 46.53 | 20.12 | 5.1 | 0
20200927:1310 | 628.46 | 783.68 | 42.96 | 20.96 | 5.24 | 0
20200927:1410 | 583.08 | 721.68 | 36.14 | 21.11 | 5.72 | 0
20200927:1510 | 428.74 | 529.99 | 27.16 | 20.68 | 6.21 | 0
20200927:1610 | 229.95 | 302.05 | 16.91 | 19.93 | 6.55 | 0
20200927:1710 | 35.99 | 72.16 | 5.99 | 18.77 | 6.34 | 0
20200927:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 6.28 | 0
20200927:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 6.14 | 0
20200927:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 5.66 | 0
20200927:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 5.03 | 0
20200927:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 4.48 | 0
20200927:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.21 | 0
20200928:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 3.79 | 0
20200928:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 3.45 | 0
20200928:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 3.31 | 0
20200928:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 3.38 | 0
20200928:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 3.45 | 0
20200928:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 3.38 | 0
20200928:0610 | 4.78 | 17.95 | 2.95 | 11.52 | 3.31 | 0
20200928:0710 | 171.82 | 230.75 | 13.96 | 12.65 | 3.17 | 0
20200928:0810 | 380.45 | 463.48 | 24.41 | 14.47 | 4.14 | 0
20200928:0910 | 533.74 | 649.71 | 33.74 | 16.4 | 4.28 | 0
20200928:1010 | 647.61 | 803.64 | 41.17 | 18.32 | 4.07 | 0
20200928:1110 | 687.1 | 867.28 | 45.62 | 20.13 | 3.86 | 0
20200928:1210 | 692.47 | 883.56 | 46.13 | 21.62 | 3.66 | 0
20200928:1310 | 646.53 | 825.07 | 42.57 | 22.73 | 3.59 | 0
20200928:1410 | 558.41 | 708.27 | 35.76 | 23.37 | 3.59 | 0
20200928:1510 | 439.6 | 557.8 | 26.81 | 23.61 | 3.66 | 0
20200928:1610 | 214.54 | 289.53 | 16.58 | 23.24 | 3.66 | 0
20200928:1710 | 26.93 | 58.62 | 5.66 | 22.27 | 3.24 | 0
20200928:1810 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 3.03 | 0
20200928:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 2.9 | 0
20200928:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 2.76 | 0
20200928:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 2.48 | 0
20200928:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 2.14 | 0
20200928:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 1.79 | 0
20200929:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 1.79 | 0
20200929:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 1.66 | 0
20200929:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 1.17 | 0
20200929:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0.55 | 0
20200929:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0.41 | 0
20200929:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 0.55 | 0
20200929:0610 | 1.75 | 9.76 | 2.75 | 12.21 | 0.41 | 0
20200929:0710 | 97.24 | 134.92 | 13.75 | 12.44 | 0.21 | 0
20200929:0810 | 385.2 | 484.51 | 24.17 | 14.07 | 0 | 0
20200929:0910 | 469.42 | 592.82 | 33.47 | 16.25 | 0.34 | 0
20200929:1010 | 574.22 | 740.73 | 40.85 | 18.34 | 0.62 | 0
20200929:1110 | 658.81 | 874.22 | 45.25 | 20.19 | 0.55 | 0
20200929:1210 | 664.14 | 889.57 | 45.73 | 21.92 | 0.62 | 0
20200929:1310 | 622.01 | 830.92 | 42.18 | 23.22 | 0.62 | 0
20200929:1410 | 536.81 | 707.9 | 35.39 | 24.13 | 0.69 | 0
20200929:1510 | 392.08 | 512.48 | 26.45 | 24.58 | 0.76 | 0
20200929:1610 | 82.64 | 121.19 | 16.24 | 24.53 | 0.48 | 0
20200929:1710 | 23.15 | 52.22 | 5.34 | 24.09 | 0.41 | 0
20200929:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 1.31 | 0
20200929:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 1.31 | 0
20200929:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1.52 | 0
20200929:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 1.66 | 0
20200929:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 1.72 | 0
20200929:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 1.59 | 0
20200930:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 1.59 | 0
20200930:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 1.52 | 0
20200930:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 1.45 | 0
20200930:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 1.24 | 0
20200930:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 1.03 | 0
20200930:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0.83 | 0
20200930:0610 | 2.06 | 11.4 | 2.55 | 12.28 | 0.76 | 0
20200930:0710 | 143.66 | 195.51 | 13.54 | 12.5 | 0.41 | 0
20200930:0810 | 346.29 | 436.55 | 23.94 | 15.44 | 0.21 | 0
20200930:0910 | 499.01 | 638.06 | 33.19 | 18.08 | 0.34 | 0
20200930:1010 | 603.53 | 788.02 | 40.52 | 20.61 | 0.83 | 0
20200930:1110 | 655.75 | 869.34 | 44.88 | 22.69 | 1.17 | 0
20200930:1210 | 657.43 | 878.15 | 45.34 | 24.44 | 1.31 | 0
20200930:1310 | 615.92 | 819.49 | 41.78 | 25.74 | 1.45 | 0
20200930:1410 | 544.12 | 717.61 | 35.01 | 26.59 | 1.52 | 0
20200930:1510 | 357.16 | 468.99 | 26.1 | 26.99 | 1.38 | 0
20200930:1610 | 186.03 | 259.95 | 15.91 | 26.83 | 0.97 | 0
20200930:1710 | 21.12 | 49.66 | 5.01 | 26.23 | 0.76 | 0
20200930:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 1.93 | 0
20200930:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 2.76 | 0
20200930:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 2.83 | 0
20200930:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 2.41 | 0
20200930:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 2 | 0
20200930:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 1.86 | 0
20201001:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 2.07 | 0
20201001:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 2.14 | 0
20201001:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 2.07 | 0
20201001:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 1.86 | 0
20201001:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 1.66 | 0
20201001:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 1.24 | 0
20201001:0610 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.9 | 0
20201001:0710 | 164.36 | 228.13 | 13.33 | 16.03 | 0.48 | 0
20201001:0810 | 335.98 | 427.74 | 23.7 | 17.82 | 0.34 | 0
20201001:0910 | 501.75 | 630.47 | 32.92 | 19.72 | 2.21 | 0
20201001:1010 | 619.28 | 789.67 | 40.2 | 21.6 | 2.76 | 0
20201001:1110 | 669.65 | 864.67 | 44.51 | 23.48 | 3.17 | 0
20201001:1210 | 672.88 | 872.33 | 44.94 | 24.89 | 3.52 | 0
20201001:1310 | 551.42 | 707.18 | 41.39 | 25.88 | 4.07 | 0
20201001:1410 | 413.08 | 526.42 | 34.64 | 26.03 | 4.48 | 0
20201001:1510 | 226.8 | 295.94 | 25.75 | 25.57 | 4.41 | 0
20201001:1610 | 198.9 | 273.1 | 15.58 | 24.81 | 3.59 | 0
20201001:1710 | 12.7 | 31.19 | 4.69 | 23.74 | 2.55 | 0
20201001:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 1.31 | 0
20201001:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 1.38 | 0
20201001:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 1.72 | 0
20201001:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 1.52 | 0
20201001:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 1.03 | 0
20201001:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 1.31 | 0
20201002:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 1.45 | 0
20201002:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 1.38 | 0
20201002:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 1.24 | 0
20201002:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.9 | 0
20201002:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 0.48 | 0
20201002:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 1.24 | 0
20201002:0610 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 1.72 | 0
20201002:0710 | 18.6 | 36.1 | 13.12 | 16.02 | 3.03 | 0
20201002:0810 | 68.93 | 99.52 | 23.46 | 16.63 | 3.72 | 0
20201002:0910 | 113.73 | 154.16 | 32.64 | 18.8 | 3.86 | 0
20201002:1010 | 66.99 | 97.57 | 39.88 | 17.88 | 5.17 | 0
20201002:1110 | 66.3 | 95.62 | 44.14 | 15.01 | 4.97 | 0
20201002:1210 | 65.97 | 94.64 | 44.55 | 13.44 | 4.55 | 0
20201002:1310 | 76.89 | 107.32 | 41 | 13.04 | 5.17 | 0
20201002:1410 | 45.79 | 70.25 | 34.27 | 13.26 | 6.14 | 0
20201002:1510 | 127.47 | 165.62 | 25.4 | 12.8 | 5.66 | 0
20201002:1610 | 210.49 | 273.14 | 15.24 | 13.52 | 5.79 | 0
20201002:1710 | 15.78 | 37.49 | 4.37 | 14.28 | 6.07 | 0
20201002:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 6 | 0
20201002:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 5.38 | 0
20201002:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 4.76 | 0
20201002:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 4.14 | 0
20201002:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 3.52 | 0
20201002:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 3.03 | 0
20201003:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 2.76 | 0
20201003:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 2.97 | 0
20201003:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 2.9 | 0
20201003:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 2.97 | 0
20201003:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 3.31 | 0
20201003:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 3.59 | 0
20201003:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 4 | 0
20201003:0710 | 100.4 | 138.2 | 12.91 | 11.54 | 4.34 | 0
20201003:0810 | 371.47 | 448.9 | 23.22 | 13.41 | 5.24 | 0
20201003:0910 | 529.93 | 631.83 | 32.37 | 14.93 | 6.9 | 0
20201003:1010 | 423.12 | 508.82 | 39.55 | 16.15 | 8.07 | 0
20201003:1110 | 324.76 | 395.81 | 43.77 | 16.34 | 8.07 | 0
20201003:1210 | 417.22 | 503.71 | 44.15 | 16.25 | 7.66 | 0
20201003:1310 | 304.78 | 372.62 | 40.61 | 15.93 | 6.76 | 0
20201003:1410 | 485.52 | 585.81 | 33.9 | 16.98 | 6.62 | 0
20201003:1510 | 401.97 | 491.99 | 25.06 | 17.99 | 6.07 | 0
20201003:1610 | 177.78 | 237.28 | 14.91 | 17.96 | 5.1 | 0
20201003:1710 | 15.5 | 39.34 | 4.05 | 17.06 | 3.31 | 0
20201003:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 2.21 | 0
20201003:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 1.24 | 0
20201003:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 1.24 | 0
20201003:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 1.38 | 0
20201003:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 1.45 | 0
20201003:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 1.52 | 0
20201004:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 1.59 | 0
20201004:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 1.66 | 0
20201004:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 1.79 | 0
20201004:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1.86 | 0
20201004:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 2 | 0
20201004:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 2.07 | 0
20201004:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 2 | 0
20201004:0710 | 136.25 | 183.58 | 12.69 | 9.3 | 1.79 | 0
20201004:0810 | 372.71 | 457.57 | 22.98 | 13.61 | 2.28 | 0
20201004:0910 | 534.34 | 653.65 | 32.09 | 15.43 | 2.97 | 0
20201004:1010 | 516.6 | 633.07 | 39.23 | 16.41 | 3.59 | 0
20201004:1110 | 516.21 | 634.54 | 43.4 | 17.13 | 3.93 | 0
20201004:1210 | 241.54 | 304.29 | 43.76 | 18.31 | 4.9 | 0
20201004:1310 | 615.3 | 758.76 | 40.22 | 18.69 | 4.9 | 0
20201004:1410 | 553.41 | 681.59 | 33.53 | 19.33 | 4.76 | 0
20201004:1510 | 400.37 | 494.73 | 24.71 | 19.08 | 5.03 | 0
20201004:1610 | 117.05 | 161 | 14.59 | 18.54 | 4.48 | 0
20201004:1710 | 8.83 | 24.58 | 3.73 | 18 | 4.28 | 0
20201004:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 4.76 | 0
20201004:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 3.72 | 0
20201004:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 3.79 | 0
20201004:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 3.38 | 0
20201004:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 2.76 | 0
20201004:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 2.28 | 0
20201005:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 2 | 0
20201005:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 1.79 | 0
20201005:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 1.79 | 0
20201005:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 1.93 | 0
20201005:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 2 | 0
20201005:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 2.14 | 0
20201005:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.34 | 0
20201005:0710 | 166.92 | 224.11 | 12.48 | 9.32 | 2.55 | 0
20201005:0810 | 380.33 | 462.56 | 22.74 | 13.06 | 3.45 | 0
20201005:0910 | 550.18 | 665.54 | 31.81 | 15.42 | 4.55 | 0
20201005:1010 | 662.37 | 810.98 | 38.9 | 17.22 | 5.1 | 0
20201005:1110 | 677.6 | 836.4 | 43.03 | 18.62 | 5.45 | 0
20201005:1210 | 699.15 | 867.7 | 43.37 | 19.8 | 5.72 | 0
20201005:1310 | 646.72 | 801.28 | 39.83 | 20.71 | 5.93 | 0
20201005:1410 | 553.27 | 682.18 | 33.16 | 20.96 | 6 | 0
20201005:1510 | 370.84 | 461.32 | 24.37 | 20.8 | 5.93 | 0
20201005:1610 | 192.44 | 260.69 | 14.26 | 20.5 | 5.38 | 0
20201005:1710 | 11.18 | 32.85 | 3.42 | 19.51 | 4.28 | 0
20201005:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 3.45 | 0
20201005:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 2.76 | 0
20201005:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 2.28 | 0
20201005:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 2.07 | 0
20201005:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 1.93 | 0
20201005:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 1.66 | 0
20201006:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 1.17 | 0
20201006:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0.69 | 0
20201006:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0.41 | 0
20201006:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0.34 | 0
20201006:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0.14 | 0
20201006:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.34 | 0
20201006:0610 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 0.69 | 0
20201006:0710 | 148.26 | 203.57 | 12.26 | 11.57 | 0.76 | 0
20201006:0810 | 348.95 | 433.89 | 22.5 | 14.77 | 1.38 | 0
20201006:0910 | 512.54 | 634.18 | 31.52 | 17.6 | 2.69 | 0
20201006:1010 | 621.41 | 779.82 | 38.57 | 20.11 | 3.45 | 0
20201006:1110 | 661.9 | 841.06 | 42.66 | 22.22 | 3.86 | 0
20201006:1210 | 655.84 | 835.36 | 42.98 | 23.82 | 4.48 | 0
20201006:1310 | 610.44 | 775.33 | 39.44 | 24.78 | 4.83 | 0
20201006:1410 | 524.52 | 663.45 | 32.8 | 25.23 | 4.9 | 0
20201006:1510 | 322.22 | 412.42 | 24.02 | 25.36 | 4.97 | 0
20201006:1610 | 162.05 | 226.49 | 13.94 | 24.89 | 4.62 | 0
20201006:1710 | 2.05 | 10.73 | 3.11 | 23.65 | 3.45 | 0
20201006:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 3.03 | 0
20201006:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 2.97 | 0
20201006:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 2.55 | 0
20201006:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 2.34 | 0
20201006:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 2.34 | 0
20201006:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 2.41 | 0
20201007:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 2.48 | 0
20201007:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 2.62 | 0
20201007:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 2.76 | 0
20201007:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 2.97 | 0
20201007:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 3.24 | 0
20201007:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 3.59 | 0
20201007:0610 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 3.72 | 0
20201007:0710 | 94.47 | 135.25 | 12.04 | 17.34 | 4.34 | 0
20201007:0810 | 306.1 | 382.93 | 22.25 | 19.24 | 4.76 | 0
20201007:0910 | 430.09 | 532.27 | 31.24 | 21.44 | 5.66 | 0
20201007:1010 | 580.28 | 724.54 | 38.25 | 23.27 | 6 | 0
20201007:1110 | 595.9 | 749.83 | 42.3 | 24.57 | 6.28 | 0
20201007:1210 | 588.01 | 743.62 | 42.59 | 25.34 | 6.07 | 0
20201007:1310 | 553.07 | 700.93 | 39.06 | 25.84 | 5.59 | 0
20201007:1410 | 373.97 | 474.74 | 32.43 | 25.81 | 5.31 | 0
20201007:1510 | 233.48 | 303.16 | 23.68 | 25.38 | 5.45 | 0
20201007:1610 | 115.17 | 163.97 | 13.61 | 24.4 | 5.38 | 0
20201007:1710 | 1.6 | 9.76 | 2.79 | 23.06 | 4.69 | 0
20201007:1810 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 4.14 | 0
20201007:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 3.17 | 0
20201007:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 2.41 | 0
20201007:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 1.93 | 0
20201007:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.86 | 0
20201007:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 1.66 | 0
20201008:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 1.38 | 0
20201008:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 1.1 | 0
20201008:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0.76 | 0
20201008:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0.48 | 0
20201008:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0.21 | 0
20201008:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0.41 | 0
20201008:0610 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 0.55 | 0
20201008:0710 | 140.18 | 195.26 | 11.82 | 13.97 | 0.69 | 0
20201008:0810 | 359.67 | 452.54 | 22 | 15.85 | 0.76 | 0
20201008:0910 | 506.6 | 642.58 | 30.96 | 17.85 | 0.76 | 0
20201008:1010 | 595.78 | 777.6 | 37.92 | 19.64 | 0.48 | 0
20201008:1110 | 629.89 | 838.68 | 41.93 | 21.42 | 0.41 | 0
20201008:1210 | 619.68 | 831.53 | 42.2 | 23.1 | 0.41 | 0
20201008:1310 | 590.93 | 788.89 | 38.68 | 24.34 | 0.62 | 0
20201008:1410 | 507.3 | 668.2 | 32.07 | 25.24 | 0.83 | 0
20201008:1510 | 356.82 | 467.82 | 23.34 | 25.52 | 1.03 | 0
20201008:1610 | 172.25 | 244.62 | 13.29 | 25.37 | 1.38 | 0
20201008:1710 | 2.58 | 12.99 | 2.49 | 24.38 | 1.79 | 0
20201008:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 2.55 | 0
20201008:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 2.48 | 0
20201008:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 2.41 | 0
20201008:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 2.07 | 0
20201008:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 2 | 0
20201008:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 1.86 | 0
20201009:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 1.72 | 0
20201009:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 1.72 | 0
20201009:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 1.66 | 0
20201009:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 1.59 | 0
20201009:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 1.59 | 0
20201009:0510 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 1.45 | 0
20201009:0610 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 1.31 | 0
20201009:0710 | 113.49 | 161.2 | 11.6 | 15.96 | 0.9 | 0
20201009:0810 | 305.92 | 388.79 | 21.76 | 17.79 | 0.69 | 0
20201009:0910 | 453.07 | 579.98 | 30.67 | 19.29 | 0.28 | 0
20201009:1010 | 552.94 | 722.23 | 37.59 | 20.65 | 0.34 | 0
20201009:1110 | 618.98 | 820.47 | 41.56 | 22.09 | 0.62 | 0
20201009:1210 | 629.76 | 837.62 | 41.82 | 23.46 | 0.9 | 0
20201009:1310 | 579.76 | 765.23 | 38.3 | 24.78 | 1.17 | 0
20201009:1410 | 487.83 | 636.44 | 31.71 | 25.7 | 1.45 | 0
20201009:1510 | 337.72 | 442.18 | 23.01 | 26.04 | 1.45 | 0
20201009:1610 | 155.54 | 223.08 | 12.97 | 25.93 | 1.38 | 0
20201009:1710 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 1.1 | 0
20201009:1810 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0.97 | 0
20201009:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 1.66 | 0
20201009:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.51 | 1.93 | 0
20201009:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 2 | 0
20201009:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 1.72 | 0
20201009:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 1.24 | 0
20201010:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 0.83 | 0
20201010:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 0.62 | 0
20201010:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 0.9 | 0
20201010:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 1.38 | 0
20201010:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 1.93 | 0
20201010:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 2.28 | 0
20201010:0610 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 2.48 | 0
20201010:0710 | 52.41 | 80.29 | 11.38 | 15.86 | 2.34 | 0
20201010:0810 | 338 | 421.01 | 21.51 | 16.62 | 2.62 | 0
20201010:0910 | 484.82 | 601.08 | 30.39 | 17.85 | 2.55 | 0
20201010:1010 | 493.33 | 618.1 | 37.26 | 19.52 | 2.55 | 0
20201010:1110 | 392.84 | 496.47 | 41.19 | 21.21 | 2.55 | 0
20201010:1210 | 548.39 | 699.54 | 41.43 | 22.69 | 2.9 | 0
20201010:1310 | 575.85 | 736.93 | 37.92 | 23.84 | 3.17 | 0
20201010:1410 | 247.9 | 320.49 | 31.35 | 24.35 | 3.52 | 0
20201010:1510 | 309.18 | 396.19 | 22.67 | 24.24 | 4 | 0
20201010:1610 | 132.35 | 187.34 | 12.66 | 23.35 | 4.48 | 0
20201010:1710 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 4.28 | 0
20201010:1810 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 3.93 | 0
20201010:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 3.66 | 0
20201010:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 3.66 | 0
20201010:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 3.66 | 0
20201010:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 3.66 | 0
20201010:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 3.59 | 0
20201011:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 3.52 | 0
20201011:0110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.52 | 0
20201011:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 3.45 | 0
20201011:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 3.45 | 0
20201011:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 3.31 | 0
20201011:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 3.17 | 0
20201011:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 3.1 | 0
20201011:0710 | 148.1 | 203.15 | 11.15 | 11.1 | 3.17 | 0
20201011:0810 | 358.14 | 435.59 | 21.26 | 13.17 | 4.07 | 0
20201011:0910 | 526.03 | 635.8 | 30.1 | 15.07 | 4.34 | 0
20201011:1010 | 633.29 | 776.53 | 36.93 | 16.87 | 4.41 | 0
20201011:1110 | 679.19 | 842.63 | 40.83 | 18.49 | 4.62 | 0
20201011:1210 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 4.76 | 0
20201011:1310 | 635.09 | 790.5 | 37.54 | 20.49 | 4.9 | 0
20201011:1410 | 531.31 | 657.73 | 31 | 21.05 | 5.24 | 0
20201011:1510 | 365.44 | 456.44 | 22.34 | 20.68 | 5.38 | 0
20201011:1610 | 166.7 | 230.23 | 12.35 | 19.7 | 5.45 | 0
20201011:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 5.24 | 0
20201011:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 5.66 | 0
20201011:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 5.31 | 0
20201011:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 5.1 | 0
20201011:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 4.83 | 0
20201011:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 4.69 | 0
20201011:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 4.48 | 0
20201012:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 4.28 | 0
20201012:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 4.14 | 0
20201012:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 4.07 | 0
20201012:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 4 | 0
20201012:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 3.86 | 0
20201012:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 3.66 | 0
20201012:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 3.31 | 0
20201012:0710 | 146.87 | 201.59 | 10.93 | 10.27 | 2.55 | 0
20201012:0810 | 355.54 | 432.83 | 21.01 | 12.45 | 3.24 | 0
20201012:0910 | 517.45 | 626.66 | 29.82 | 14.78 | 3.79 | 0
20201012:1010 | 632.6 | 778.21 | 36.61 | 16.76 | 3.93 | 0
20201012:1110 | 667.48 | 832.26 | 40.46 | 18.34 | 3.86 | 0
20201012:1210 | 648.84 | 811.11 | 40.67 | 19.46 | 4.07 | 0
20201012:1310 | 610.99 | 762.52 | 37.17 | 20.25 | 4.21 | 0
20201012:1410 | 520.44 | 647.13 | 30.64 | 20.63 | 4.14 | 0
20201012:1510 | 353.08 | 443.58 | 22.01 | 20.65 | 4.14 | 0
20201012:1610 | 142.91 | 199.81 | 12.03 | 20.12 | 4.14 | 0
20201012:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.74 | 3.72 | 0
20201012:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 3.93 | 0
20201012:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 4 | 0
20201012:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 3.79 | 0
20201012:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 3.52 | 0
20201012:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 3.1 | 0
20201012:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 2.76 | 0
20201013:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 2.41 | 0
20201013:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 2.28 | 0
20201013:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 1.86 | 0
20201013:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 2 | 0
20201013:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 2.14 | 0
20201013:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 2.62 | 0
20201013:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 3.1 | 0
20201013:0710 | 136.82 | 189.74 | 10.7 | 11.72 | 3.24 | 0
20201013:0810 | 350.7 | 428.85 | 20.76 | 14.05 | 4 | 0
20201013:0910 | 515.32 | 622.34 | 29.53 | 16.13 | 5.31 | 0
20201013:1010 | 635.3 | 774.04 | 36.28 | 17.99 | 6.14 | 0
20201013:1110 | 664.88 | 815.83 | 40.1 | 19.5 | 6.83 | 0
20201013:1210 | 660.61 | 812.87 | 40.29 | 20.38 | 7.1 | 0
20201013:1310 | 633.96 | 780.24 | 36.79 | 20.95 | 7.03 | 0
20201013:1410 | 522.26 | 641.53 | 30.29 | 21.15 | 6.9 | 0
20201013:1510 | 351.83 | 438.55 | 21.68 | 20.75 | 6.69 | 0
20201013:1610 | 160.48 | 223.43 | 11.73 | 19.82 | 6.34 | 0
20201013:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 5.31 | 0
20201013:1810 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.69 | 0
20201013:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 4.21 | 0
20201013:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 3.79 | 0
20201013:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 3.66 | 0
20201013:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 4 | 0
20201013:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 4.21 | 0
20201014:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 4.21 | 0
20201014:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 4.34 | 0
20201014:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 4.34 | 0
20201014:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 4.14 | 0
20201014:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 3.93 | 0
20201014:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 3.86 | 0
20201014:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 3.79 | 0
20201014:0710 | 146.64 | 202.57 | 10.48 | 10.97 | 3.66 | 0
20201014:0810 | 363.82 | 440.17 | 20.51 | 12.33 | 4.62 | 0
20201014:0910 | 350.78 | 422.92 | 29.24 | 14.17 | 5.17 | 0
20201014:1010 | 353.66 | 429.66 | 35.95 | 15.97 | 5.86 | 0
20201014:1110 | 681.01 | 829.17 | 39.74 | 17.27 | 6.41 | 0
20201014:1210 | 676.33 | 826.02 | 39.91 | 18.23 | 6.69 | 0
20201014:1310 | 660.37 | 804.37 | 36.42 | 18.62 | 7.03 | 0
20201014:1410 | 538.7 | 652.12 | 29.94 | 18.49 | 7.45 | 0
20201014:1510 | 362.4 | 444.52 | 21.36 | 17.8 | 7.52 | 0
20201014:1610 | 161.48 | 221.81 | 11.42 | 16.65 | 7.45 | 0
20201014:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 6.55 | 0
20201014:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 6.21 | 0
20201014:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 5.79 | 0
20201014:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 5.52 | 0
20201014:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 5.17 | 0
20201014:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 4.9 | 0
20201014:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 4.69 | 0
20201015:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 4.48 | 0
20201015:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 4.28 | 0
20201015:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 3.93 | 0
20201015:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 3.79 | 0
20201015:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 3.66 | 0
20201015:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 3.45 | 0
20201015:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 3.24 | 0
20201015:0710 | 142.56 | 195.29 | 10.25 | 8.38 | 3.03 | 0
20201015:0810 | 349.56 | 421.17 | 20.25 | 10.36 | 3.66 | 0
20201015:0910 | 525.24 | 627.72 | 28.95 | 12.61 | 4.28 | 0
20201015:1010 | 606.81 | 734.15 | 35.62 | 14.65 | 4.55 | 0
20201015:1110 | 685.82 | 840.63 | 39.38 | 16.39 | 4.83 | 0
20201015:1210 | 661.15 | 812.4 | 39.53 | 17.57 | 5.1 | 0
20201015:1310 | 653.58 | 803.61 | 36.06 | 18.2 | 5.1 | 0
20201015:1410 | 457.21 | 559.69 | 29.6 | 18.59 | 5.1 | 0
20201015:1510 | 349.75 | 434.35 | 21.04 | 18.49 | 4.9 | 0
20201015:1610 | 153.8 | 214.39 | 11.12 | 17.83 | 4.55 | 0
20201015:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 4.07 | 0
20201015:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 4.21 | 0
20201015:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 3.45 | 0
20201015:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 3.1 | 0
20201015:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 2.9 | 0
20201015:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 2.76 | 0
20201015:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.62 | 0
20201016:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 2.62 | 0
20201016:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 2.62 | 0
20201016:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 2.48 | 0
20201016:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 2.41 | 0
20201016:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 2.28 | 0
20201016:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 2.14 | 0
20201016:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.93 | 0
20201016:0710 | 142.81 | 194.36 | 10.02 | 5.3 | 1.52 | 0
20201016:0810 | 347.68 | 419.48 | 20 | 8.22 | 1.72 | 0
20201016:0910 | 524.04 | 631.99 | 28.67 | 10.19 | 1.79 | 0
20201016:1010 | 632.13 | 778.94 | 35.29 | 12.17 | 1.72 | 0
20201016:1110 | 671 | 838.45 | 39.02 | 13.97 | 1.86 | 0
20201016:1210 | 669.58 | 842.23 | 39.16 | 15.43 | 1.93 | 0
20201016:1310 | 632.49 | 794.89 | 35.69 | 16.49 | 1.93 | 0
20201016:1410 | 518.84 | 647.51 | 29.26 | 17.12 | 1.79 | 0
20201016:1510 | 355.12 | 446 | 20.72 | 17.3 | 1.79 | 0
20201016:1610 | 114.2 | 161.97 | 10.82 | 16.98 | 2 | 0
20201016:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 1.93 | 0
20201016:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 2.21 | 0
20201016:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 2.14 | 0
20201016:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 1.93 | 0
20201016:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 1.59 | 0
20201016:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 1.31 | 0
20201016:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 1.24 | 0
20201017:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 1.31 | 0
20201017:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 1.24 | 0
20201017:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 1.03 | 0
20201017:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0.76 | 0
20201017:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0.48 | 0
20201017:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0.28 | 0
20201017:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0.14 | 0
20201017:0710 | 132.12 | 182.92 | 9.79 | 7.05 | 0.28 | 0
20201017:0810 | 341.78 | 418.39 | 19.74 | 8.68 | 0.34 | 0
20201017:0910 | 511.16 | 626.22 | 28.38 | 10.9 | 0.76 | 0
20201017:1010 | 623 | 773.55 | 34.97 | 13.1 | 1.45 | 0
20201017:1110 | 656.01 | 820.45 | 38.66 | 14.96 | 2 | 0
20201017:1210 | 655.03 | 823.05 | 38.79 | 16.43 | 2.21 | 0
20201017:1310 | 608.55 | 764.46 | 35.33 | 17.51 | 2.14 | 0
20201017:1410 | 478.69 | 596.82 | 28.92 | 18.2 | 2.14 | 0
20201017:1510 | 322.37 | 406.88 | 20.4 | 18.42 | 2 | 0
20201017:1610 | 127.33 | 181.47 | 10.53 | 18.18 | 1.93 | 0
20201017:1710 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 1.24 | 0
20201017:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0.83 | 0
20201017:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 0.97 | 0
20201017:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 1.03 | 0
20201017:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0.83 | 0
20201017:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 0.55 | 0
20201017:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0.62 | 0
20201018:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.76 | 0
20201018:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0.76 | 0
20201018:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0.9 | 0
20201018:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.9 | 0
20201018:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0.83 | 0
20201018:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0.83 | 0
20201018:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0.83 | 0
20201018:0710 | 118.47 | 165.17 | 9.57 | 7.3 | 0.76 | 0
20201018:0810 | 316.79 | 389.27 | 19.49 | 9.71 | 0.48 | 0
20201018:0910 | 437.64 | 543.71 | 28.09 | 12.84 | 0.07 | 0
20201018:1010 | 593.08 | 755.77 | 34.64 | 15.15 | 0.41 | 0
20201018:1110 | 630.35 | 808.47 | 38.3 | 17.05 | 0.97 | 0
20201018:1210 | 648.43 | 836.3 | 38.42 | 18.56 | 1.24 | 0
20201018:1310 | 603.28 | 776.13 | 34.97 | 19.63 | 1.24 | 0
20201018:1410 | 482.42 | 614.44 | 28.58 | 20.39 | 1.24 | 0
20201018:1510 | 353.46 | 454.34 | 20.09 | 20.61 | 1.1 | 0
20201018:1610 | 104.24 | 152.7 | 10.23 | 20.31 | 0.69 | 0
20201018:1710 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.21 | 0
20201018:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0.97 | 0
20201018:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 1.38 | 0
20201018:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 1.79 | 0
20201018:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1.86 | 0
20201018:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 1.93 | 0
20201018:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 1.93 | 0
20201019:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 1.93 | 0
20201019:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 2 | 0
20201019:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 2 | 0
20201019:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 2.07 | 0
20201019:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 2.07 | 0
20201019:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 2.07 | 0
20201019:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 2.07 | 0
20201019:0710 | 60.11 | 88.98 | 9.34 | 7.9 | 1.86 | 0
20201019:0810 | 279.26 | 344.42 | 19.23 | 12.08 | 1.86 | 0
20201019:0910 | 412.92 | 506.47 | 27.8 | 15.84 | 2.48 | 0
20201019:1010 | 571.64 | 710.66 | 34.32 | 18.37 | 3.1 | 0
20201019:1110 | 595.64 | 746.97 | 37.95 | 20.04 | 3.45 | 0
20201019:1210 | 561.73 | 705.7 | 38.05 | 21.37 | 3.79 | 0
20201019:1310 | 457.71 | 573.41 | 34.62 | 22.09 | 4 | 0
20201019:1410 | 311.77 | 393.04 | 28.25 | 22.28 | 4.28 | 0
20201019:1510 | 309.21 | 392.02 | 19.78 | 21.65 | 4.69 | 0
20201019:1610 | 132.12 | 190.67 | 9.95 | 20.28 | 4.69 | 0
20201019:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 4.21 | 0
20201019:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 3.79 | 0
20201019:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 3.72 | 0
20201019:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 3.66 | 0
20201019:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 3.66 | 0
20201019:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 3.66 | 0
20201019:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 3.79 | 0
20201020:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 3.79 | 0
20201020:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 3.59 | 0
20201020:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 3.66 | 0
20201020:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 3.86 | 0
20201020:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 3.93 | 0
20201020:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 3.79 | 0
20201020:0610 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 3.52 | 0
20201020:0710 | 29.33 | 50.73 | 9.1 | 15.81 | 4.34 | 0
20201020:0810 | 88.18 | 122.41 | 18.98 | 16.65 | 4.76 | 0
20201020:0910 | 66.29 | 96.59 | 27.51 | 17.45 | 4.69 | 0
20201020:1010 | 145.62 | 191.33 | 33.99 | 18.2 | 4.14 | 0
20201020:1110 | 66.55 | 97.57 | 37.59 | 19.04 | 4.28 | 0
20201020:1210 | 76.1 | 109.27 | 37.69 | 19.31 | 4.34 | 0
20201020:1310 | 237.47 | 300.41 | 34.27 | 20.04 | 5.45 | 0
20201020:1410 | 33.56 | 56.59 | 27.92 | 19.91 | 5.66 | 0
20201020:1510 | 190.58 | 245.16 | 19.48 | 19.48 | 5.59 | 0
20201020:1610 | 27.54 | 48.74 | 9.66 | 18.96 | 5.24 | 0
20201020:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 5.31 | 0
20201020:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 5.24 | 0
20201020:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 5.86 | 0
20201020:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 5.45 | 0
20201020:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 5.24 | 0
20201020:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 5.17 | 0
20201020:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 4.83 | 0
20201021:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.27 | 4.14 | 0
20201021:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 4.07 | 0
20201021:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 4 | 0
20201021:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 4 | 0
20201021:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 3.72 | 0
20201021:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 3.79 | 0
20201021:0610 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 3.52 | 0
20201021:0710 | 6.58 | 18.54 | 8.87 | 16.79 | 3.17 | 0
20201021:0810 | 79.86 | 113.28 | 18.72 | 17.64 | 2.41 | 0
20201021:0910 | 343.94 | 429.82 | 27.22 | 19.16 | 2.34 | 0
20201021:1010 | 575.79 | 734.63 | 33.67 | 21.75 | 2.28 | 0
20201021:1110 | 607.9 | 792.98 | 37.24 | 23.87 | 1.86 | 0
20201021:1210 | 605.81 | 795.7 | 37.33 | 25.18 | 1.86 | 0
20201021:1310 | 419.61 | 544.11 | 33.92 | 25.81 | 1.79 | 0
20201021:1410 | 412.94 | 536.32 | 27.59 | 26.08 | 1.66 | 0
20201021:1510 | 220.11 | 292.94 | 19.17 | 26.09 | 1.45 | 0
20201021:1610 | 46.28 | 76.5 | 9.38 | 25.66 | 0.69 | 0
20201021:1710 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 2.07 | 0
20201021:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 3.17 | 0
20201021:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 2.21 | 0
20201021:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 2.07 | 0
20201021:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 2 | 0
20201021:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 2.07 | 0
20201021:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 2.14 | 0
20201022:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 2.28 | 0
20201022:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 2.34 | 0
20201022:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 2.28 | 0
20201022:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 2.07 | 0
20201022:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 2.34 | 0
20201022:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 2.9 | 0
20201022:0610 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 3.1 | 0
20201022:0710 | 1.23 | 8.78 | 8.64 | 16.96 | 3.38 | 0
20201022:0810 | 21.27 | 40 | 18.46 | 17.84 | 3.38 | 0
20201022:0910 | 24.77 | 44.88 | 26.93 | 18.91 | 3.66 | 0
20201022:1010 | 65.23 | 96.59 | 33.35 | 20.52 | 3.79 | 0
20201022:1110 | 144.78 | 193.71 | 36.89 | 21.99 | 3.79 | 0
20201022:1210 | 110.51 | 153.18 | 36.97 | 23.18 | 3.86 | 0
20201022:1310 | 54.95 | 84.88 | 33.57 | 23.35 | 3.72 | 0
20201022:1410 | 26.47 | 47.81 | 27.27 | 22.46 | 3.59 | 0
20201022:1510 | 10.08 | 24.39 | 18.88 | 21.26 | 3.38 | 0
20201022:1610 | 19.61 | 38.05 | 9.1 | 19.93 | 2.9 | 0
20201022:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 2.62 | 0
20201022:1810 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 2.48 | 0
20201022:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 1.93 | 0
20201022:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 1.66 | 0
20201022:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 1.24 | 0
20201022:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 1.1 | 0
20201022:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0.97 | 0
20201023:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0.97 | 0
20201023:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0.83 | 0
20201023:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 0.69 | 0
20201023:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0.28 | 0
20201023:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0.21 | 0
20201023:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 0.48 | 0
20201023:0610 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 0.69 | 0
20201023:0710 | 30.41 | 52.11 | 8.41 | 13.56 | 0.48 | 0
20201023:0810 | 250.84 | 316.4 | 18.21 | 14.69 | 0.97 | 0
20201023:0910 | 450.91 | 555.96 | 26.64 | 16.09 | 2.07 | 0
20201023:1010 | 615.26 | 759.85 | 33.02 | 18.07 | 3.93 | 0
20201023:1110 | 664.16 | 827.23 | 36.55 | 19.43 | 4.34 | 0
20201023:1210 | 429.01 | 532.89 | 36.62 | 20.54 | 4.41 | 0
20201023:1310 | 556.68 | 692.34 | 33.23 | 21.13 | 4.69 | 0
20201023:1410 | 486.25 | 603.07 | 26.95 | 21.13 | 4.83 | 0
20201023:1510 | 290.93 | 368.73 | 18.58 | 20.65 | 4.62 | 0
20201023:1610 | 115.8 | 171 | 8.83 | 20.07 | 4 | 0
20201023:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 2.76 | 0
20201023:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 2.28 | 0
20201023:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 2.21 | 0
20201023:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 2.34 | 0
20201023:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 2.55 | 0
20201023:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 2.69 | 0
20201023:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 2.76 | 0
20201024:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 2.62 | 0
20201024:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 2.48 | 0
20201024:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 2.28 | 0
20201024:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 2.14 | 0
20201024:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 2 | 0
20201024:0510 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.79 | 0
20201024:0610 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.52 | 0
20201024:0710 | 104.98 | 152.62 | 8.18 | 10.43 | 0.9 | 0
20201024:0810 | 311.56 | 385.93 | 17.95 | 11.85 | 1.1 | 0
20201024:0910 | 486.45 | 596.6 | 26.36 | 14.73 | 2.07 | 0
20201024:1010 | 594.83 | 737.23 | 32.7 | 16.69 | 2.69 | 0
20201024:1110 | 653.11 | 820.43 | 36.2 | 18.29 | 2.83 | 0
20201024:1210 | 668.93 | 845.68 | 36.27 | 19.56 | 2.97 | 0
20201024:1310 | 607.8 | 765.14 | 32.89 | 20.4 | 3.1 | 0
20201024:1410 | 472.09 | 591.63 | 26.64 | 20.81 | 2.97 | 0
20201024:1510 | 300.4 | 383.65 | 18.29 | 20.77 | 2.83 | 0
20201024:1610 | 108.12 | 161.46 | 8.56 | 20.22 | 2.48 | 0
20201024:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 1.52 | 0
20201024:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 1.1 | 0
20201024:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 1.24 | 0
20201024:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0.41 | 0
20201024:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0.34 | 0
20201024:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 0.62 | 0
20201024:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0.9 | 0
20201025:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 1.17 | 0
20201025:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 1.17 | 0
20201025:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 1.1 | 0
20201025:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 1.1 | 0
20201025:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0.97 | 0
20201025:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0.9 | 0
20201025:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 1.03 | 0
20201025:0710 | 116.16 | 169.86 | 7.94 | 11.05 | 0.76 | 0
20201025:0810 | 325.91 | 405 | 17.69 | 11.65 | 0.69 | 0
20201025:0910 | 464.15 | 574.74 | 26.07 | 15.59 | 1.45 | 0
20201025:1010 | 501.61 | 622.3 | 32.39 | 17.44 | 2.34 | 0
20201025:1110 | 488.26 | 608.88 | 35.86 | 18.83 | 2.62 | 0
20201025:1210 | 630.96 | 800.41 | 35.92 | 19.98 | 2.55 | 0
20201025:1310 | 470.71 | 592.2 | 32.56 | 20.78 | 2.48 | 0
20201025:1410 | 318.27 | 403.13 | 26.32 | 21.52 | 2.28 | 0
20201025:1510 | 183.51 | 241.57 | 18.01 | 21.84 | 2.34 | 0
20201025:1610 | 47.38 | 77.69 | 8.3 | 21.8 | 2.14 | 0
20201025:1710 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 1.1 | 0
20201025:1810 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 0.76 | 0
20201025:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 0.69 | 0
20201025:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.48 | 0
20201025:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 0.07 | 0
20201025:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 1.1 | 0
20201025:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 3.17 | 0
20201026:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 3.59 | 0
20201026:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 3.79 | 0
20201026:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 3.66 | 0
20201026:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 4.07 | 0
20201026:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 4.62 | 0
20201026:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 4.83 | 0
20201026:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 5.03 | 0
20201026:0710 | 103.31 | 150.03 | 7.71 | 10.05 | 5.31 | 0
20201026:0810 | 321.87 | 388.99 | 17.44 | 11.02 | 5.79 | 0
20201026:0910 | 509.65 | 601.77 | 25.78 | 12.61 | 6.76 | 0
20201026:1010 | 621.67 | 738.54 | 32.07 | 14.09 | 7.1 | 0
20201026:1110 | 680.99 | 816.08 | 35.52 | 15.26 | 7.17 | 0
20201026:1210 | 671.49 | 805.79 | 35.58 | 16.06 | 7.66 | 0
20201026:1310 | 615.73 | 738.23 | 32.23 | 16.55 | 7.72 | 0
20201026:1410 | 499.91 | 599.99 | 26.02 | 16.78 | 7.72 | 0
20201026:1510 | 323.8 | 398.95 | 17.72 | 16.51 | 7.59 | 0
20201026:1610 | 105.53 | 154.95 | 8.04 | 15.64 | 6.9 | 0
20201026:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.14 | 0
20201026:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 5.72 | 0
20201026:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 5.38 | 0
20201026:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 4.9 | 0
20201026:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 4.34 | 0
20201026:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 4 | 0
20201026:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 3.86 | 0
20201027:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 3.79 | 0
20201027:0110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.59 | 0
20201027:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 3.38 | 0
20201027:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 3.24 | 0
20201027:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 3.1 | 0
20201027:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 2.83 | 0
20201027:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 2.69 | 0
20201027:0710 | 94.26 | 137.99 | 7.48 | 8.39 | 2.62 | 0
20201027:0810 | 257.96 | 316.22 | 17.18 | 10.1 | 2.62 | 0
20201027:0910 | 236.9 | 290.25 | 25.5 | 12.13 | 3.31 | 0
20201027:1010 | 577.79 | 696.97 | 31.75 | 13.76 | 3.86 | 0
20201027:1110 | 621.14 | 758.59 | 35.19 | 15.35 | 3.79 | 0
20201027:1210 | 638.15 | 784.98 | 35.24 | 16.8 | 3.93 | 0
20201027:1310 | 593.6 | 729.92 | 31.9 | 17.57 | 3.93 | 0
20201027:1410 | 429.35 | 526.44 | 25.71 | 17.86 | 4 | 0
20201027:1510 | 212.98 | 271.72 | 17.45 | 17.92 | 3.86 | 0
20201027:1610 | 91.11 | 137.57 | 7.78 | 17.5 | 3.38 | 0
20201027:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 2.14 | 0
20201027:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 1.52 | 0
20201027:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0.9 | 0
20201027:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 1.03 | 0
20201027:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0.97 | 0
20201027:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0.9 | 0
20201027:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 1.03 | 0
20201028:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 1.24 | 0
20201028:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 1.31 | 0
20201028:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 1.31 | 0
20201028:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 1.31 | 0
20201028:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 1.38 | 0
20201028:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 1.31 | 0
20201028:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 1.1 | 0
20201028:0710 | 49.98 | 79.16 | 7.25 | 10.48 | 0.69 | 0
20201028:0810 | 189.78 | 240.42 | 16.92 | 11.44 | 0.34 | 0
20201028:0910 | 288.25 | 356.57 | 25.21 | 13.65 | 0.76 | 0
20201028:1010 | 526.81 | 657.69 | 31.44 | 15.47 | 1.1 | 0
20201028:1110 | 626.17 | 795.76 | 34.85 | 17.03 | 1.31 | 0
20201028:1210 | 626.08 | 797.1 | 34.9 | 18.66 | 1.72 | 0
20201028:1310 | 577.03 | 729.06 | 31.58 | 19.75 | 2.21 | 0
20201028:1410 | 452 | 566.91 | 25.42 | 20.43 | 2.55 | 0
20201028:1510 | 292.36 | 374.16 | 17.17 | 20.5 | 2.83 | 0
20201028:1610 | 88.51 | 136.53 | 7.53 | 20.12 | 2.48 | 0
20201028:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 1.59 | 0
20201028:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 1.38 | 0
20201028:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 1.79 | 0
20201028:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 1.72 | 0
20201028:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 1.38 | 0
20201028:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 1.1 | 0
20201028:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 1.03 | 0
20201029:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 1.03 | 0
20201029:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0.69 | 0
20201029:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0.28 | 0
20201029:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0.34 | 0
20201029:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0.34 | 0
20201029:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.21 | 0
20201029:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.14 | 0
20201029:0710 | 53.3 | 83.98 | 7.01 | 10.23 | 0.21 | 0
20201029:0810 | 301.63 | 377.4 | 16.67 | 11.44 | 0.14 | 0
20201029:0910 | 458.35 | 567.96 | 24.93 | 13.64 | 0.62 | 0
20201029:1010 | 567.45 | 711.32 | 31.13 | 15.81 | 1.24 | 0
20201029:1110 | 622.74 | 787.82 | 34.52 | 17.69 | 1.79 | 0
20201029:1210 | 617.74 | 783.32 | 34.57 | 19.17 | 2.14 | 0
20201029:1310 | 574.93 | 727.14 | 31.26 | 20.1 | 2.28 | 0
20201029:1410 | 427.35 | 538.44 | 25.12 | 20.58 | 2.07 | 0
20201029:1510 | 286.47 | 369.34 | 16.91 | 20.55 | 1.72 | 0
20201029:1610 | 95.53 | 147.35 | 7.28 | 19.98 | 1.17 | 0
20201029:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.48 | 0
20201029:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0.34 | 0
20201029:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0.69 | 0
20201029:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 1.1 | 0
20201029:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 1.38 | 0
20201029:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 1.31 | 0
20201029:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 1.1 | 0
20201030:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0.9 | 0
20201030:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0.83 | 0
20201030:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0.76 | 0
20201030:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0.83 | 0
20201030:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0.9 | 0
20201030:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.97 | 0
20201030:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0.9 | 0
20201030:0710 | 63.85 | 98.04 | 6.78 | 8.28 | 0.62 | 0
20201030:0810 | 237.85 | 297.83 | 16.41 | 10.46 | 0 | 0
20201030:0910 | 437.77 | 542.68 | 24.65 | 13.74 | 0.55 | 0
20201030:1010 | 566.2 | 713.8 | 30.82 | 16.43 | 1.1 | 0
20201030:1110 | 635.57 | 815.13 | 34.19 | 18.61 | 1.38 | 0
20201030:1210 | 632.39 | 816.49 | 34.24 | 20.37 | 1.52 | 0
20201030:1310 | 570.43 | 735.48 | 30.94 | 21.63 | 1.45 | 0
20201030:1410 | 456.16 | 586.28 | 24.83 | 22.27 | 1.17 | 0
20201030:1510 | 296.11 | 387.71 | 16.64 | 22.28 | 0.83 | 0
20201030:1610 | 81.46 | 128.67 | 7.04 | 21.61 | 0.55 | 0
20201030:1710 | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 0.41 | 0
20201030:1810 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 0.9 | 0
20201030:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 1.24 | 0
20201030:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 1.45 | 0
20201030:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 1.45 | 0
20201030:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 1.38 | 0
20201030:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 1.38 | 0
20201031:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 1.17 | 0
20201031:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 1.03 | 0
20201031:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.97 | 0
20201031:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0.9 | 0
20201031:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0.97 | 0
20201031:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0.97 | 0
20201031:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0.83 | 0
20201031:0710 | 61.34 | 94.95 | 6.55 | 7.87 | 0.48 | 0
20201031:0810 | 240.82 | 300.51 | 16.16 | 9.99 | 0.21 | 0
20201031:0910 | 358.41 | 442.84 | 24.36 | 13.88 | 0.62 | 0
20201031:1010 | 552.77 | 695.39 | 30.51 | 16.79 | 1.24 | 0
20201031:1110 | 625.34 | 800.46 | 33.87 | 19.26 | 1.59 | 0
20201031:1210 | 622.81 | 801.82 | 33.91 | 21.21 | 1.86 | 0
20201031:1310 | 562.81 | 721.97 | 30.63 | 22.55 | 2.07 | 0
20201031:1410 | 449.61 | 573.58 | 24.55 | 23.26 | 2.28 | 0
20201031:1510 | 291.25 | 379.69 | 16.38 | 23.28 | 2.28 | 0
20201031:1610 | 85.09 | 135.08 | 6.8 | 22.42 | 1.79 | 0
20201031:1710 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 2.07 | 0
20201031:1810 | 0 | 0 | 0 | 18.43 | 1.72 | 0
20201031:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 1.17 | 0
20201031:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.41 | 0
20201031:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0.34 | 0
20201031:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 0.97 | 0
20201031:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 1.24 | 0
20201101:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 1.31 | 0
20201101:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 1.31 | 0
20201101:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 1.1 | 0
20201101:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.76 | 0
20201101:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0.69 | 0
20201101:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0.69 | 0
20201101:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0.69 | 0
20201101:0710 | 77.13 | 118.43 | 6.31 | 9.36 | 0.69 | 0
20201101:0810 | 288.49 | 361.08 | 15.9 | 10.86 | 0.07 | 0
20201101:0910 | 464.33 | 577.73 | 24.08 | 14.3 | 0.62 | 0
20201101:1010 | 572.52 | 722.67 | 30.21 | 17.49 | 1.38 | 0
20201101:1110 | 631.25 | 805.26 | 33.55 | 19.94 | 2.07 | 0
20201101:1210 | 619.51 | 793.35 | 33.59 | 21.63 | 2.34 | 0
20201101:1310 | 575.51 | 737.32 | 30.33 | 22.81 | 2.34 | 0
20201101:1410 | 488.1 | 625.14 | 24.27 | 23.41 | 2.14 | 0
20201101:1510 | 305.79 | 400 | 16.13 | 23.44 | 1.93 | 0
20201101:1610 | 84.77 | 135.55 | 6.57 | 22.65 | 1.24 | 0
20201101:1710 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 0.76 | 0
20201101:1810 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 0.14 | 0
20201101:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 0.62 | 0
20201101:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 1.24 | 0
20201101:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 1.45 | 0
20201101:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1.45 | 0
20201101:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 1.52 | 0
20201102:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 1.52 | 0
20201102:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 1.59 | 0
20201102:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 1.45 | 0
20201102:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 1.31 | 0
20201102:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 1.1 | 0
20201102:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0.83 | 0
20201102:0610 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0.69 | 0
20201102:0710 | 64.79 | 102.46 | 6.08 | 11.03 | 0.55 | 0
20201102:0810 | 275.1 | 347.75 | 15.65 | 12.8 | 0.14 | 0
20201102:0910 | 438.76 | 553.77 | 23.81 | 16.61 | 0.28 | 0
20201102:1010 | 549.3 | 705.72 | 29.9 | 19.35 | 0.69 | 0
20201102:1110 | 604.83 | 788.37 | 33.23 | 21.56 | 1.03 | 0
20201102:1210 | 611.91 | 801.34 | 33.27 | 23.18 | 1.31 | 0
20201102:1310 | 545.67 | 709.89 | 30.03 | 24.15 | 1.45 | 0
20201102:1410 | 436.56 | 565.32 | 23.99 | 24.61 | 1.38 | 0
20201102:1510 | 282.01 | 373.53 | 15.88 | 24.61 | 1.17 | 0
20201102:1610 | 75.26 | 122.99 | 6.34 | 24.08 | 0.9 | 0
20201102:1710 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0.83 | 0
20201102:1810 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 0.55 | 0
20201102:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0.48 | 0
20201102:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.34 | 0
20201102:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 0.69 | 0
20201102:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.82 | 1.03 | 0
20201102:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 1.03 | 0
20201103:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0.83 | 0
20201103:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0.62 | 0
20201103:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0.55 | 0
20201103:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0.55 | 0
20201103:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0.62 | 0
20201103:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0.55 | 0
20201103:0610 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 0.55 | 0
20201103:0710 | 40.15 | 68.62 | 5.85 | 13.87 | 0.41 | 0
20201103:0810 | 56.42 | 83.83 | 15.39 | 14.19 | 0.76 | 0
20201103:0910 | 258.9 | 322.32 | 23.53 | 15.1 | 1.38 | 0
20201103:1010 | 366.83 | 451.39 | 29.6 | 15.71 | 1.93 | 0
20201103:1110 | 37.15 | 60.49 | 32.92 | 16.45 | 2.28 | 0
20201103:1210 | 26.52 | 46.83 | 32.96 | 16.71 | 2.41 | 0
20201103:1310 | 88.25 | 122.93 | 29.73 | 16.86 | 2.48 | 0
20201103:1410 | 48.79 | 75.13 | 23.72 | 16.79 | 2.55 | 0
20201103:1510 | 84.87 | 118.68 | 15.63 | 16.15 | 2.55 | 0
20201103:1610 | 26.67 | 48.68 | 6.12 | 15.29 | 2.41 | 0
20201103:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 2.62 | 0
20201103:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 2.55 | 0
20201103:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 2.21 | 0
20201103:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 2.21 | 0
20201103:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 2.34 | 0
20201103:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 2.62 | 0
20201103:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 2.83 | 0
20201104:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 2.97 | 0
20201104:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 3.03 | 0
20201104:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 2.97 | 0
20201104:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 2.83 | 0
20201104:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.55 | 0
20201104:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 2.28 | 0
20201104:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 2.14 | 0
20201104:0710 | 0.08 | 5.85 | 5.62 | 9.77 | 1.1 | 0
20201104:0810 | 19.19 | 36.1 | 15.14 | 9.87 | 1.03 | 0
20201104:0910 | 28.97 | 48.78 | 23.25 | 9.87 | 0.83 | 0
20201104:1010 | 54.43 | 80 | 29.31 | 9.97 | 0.83 | 0
20201104:1110 | 110.19 | 145.37 | 32.61 | 10.12 | 0.83 | 0
20201104:1210 | 155.82 | 198.04 | 32.65 | 10.24 | 0.97 | 0
20201104:1310 | 110.9 | 146.35 | 29.44 | 10.41 | 0.9 | 0
20201104:1410 | 31.16 | 51.71 | 23.45 | 10.7 | 0.9 | 0
20201104:1510 | 38.92 | 61.47 | 15.39 | 10.99 | 0.83 | 0
20201104:1610 | 22.24 | 41.52 | 5.9 | 11.15 | 0.76 | 0
20201104:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.34 | 0
20201104:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0.28 | 0
20201104:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.69 | 0
20201104:2010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.62 | 0
20201104:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0.76 | 0
20201104:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0.69 | 0
20201104:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0.69 | 0
20201105:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0.62 | 0
20201105:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0.62 | 0
20201105:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 0.69 | 0
20201105:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0.41 | 0
20201105:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.62 | 0
20201105:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0.83 | 0
20201105:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 1.17 | 0
20201105:0710 | 19.36 | 37.39 | 5.39 | 7.59 | 0.62 | 0
20201105:0810 | 88.75 | 120.12 | 14.89 | 8.74 | 0.55 | 0
20201105:0910 | 153.25 | 195.92 | 22.98 | 11.56 | 0.69 | 0
20201105:1010 | 290.9 | 359.72 | 29.01 | 14 | 0.97 | 0
20201105:1110 | 617.44 | 774.51 | 32.3 | 16.12 | 1.66 | 0
20201105:1210 | 482.94 | 596.27 | 32.35 | 17.69 | 2.9 | 0
20201105:1310 | 335.12 | 414.23 | 29.15 | 18.79 | 4.21 | 0
20201105:1410 | 77.05 | 110.25 | 23.19 | 19.01 | 4.69 | 0
20201105:1510 | 53.09 | 80.93 | 15.16 | 18.64 | 4.62 | 0
20201105:1610 | 22.1 | 42.78 | 5.69 | 17.84 | 3.79 | 0
20201105:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 3.93 | 0
20201105:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 4.21 | 0
20201105:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 4.55 | 0
20201105:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 4.76 | 0
20201105:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 4.62 | 0
20201105:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 4.28 | 0
20201105:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 4.28 | 0
20201106:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 4.41 | 0
20201106:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 4.34 | 0
20201106:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 4.28 | 0
20201106:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 4.28 | 0
20201106:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.21 | 0
20201106:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 4.07 | 0
20201106:0610 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 4 | 0
20201106:0710 | 17.45 | 35.68 | 5.16 | 14.02 | 3.86 | 0
20201106:0810 | 158.13 | 204.48 | 14.64 | 14.67 | 4.07 | 0
20201106:0910 | 315.78 | 387.13 | 22.71 | 16.08 | 3.79 | 0
20201106:1010 | 473.56 | 575.33 | 28.72 | 17.52 | 5.17 | 0
20201106:1110 | 217.98 | 275.27 | 32 | 18.53 | 5.86 | 0
20201106:1210 | 111.21 | 151.23 | 32.05 | 19.55 | 6.21 | 0
20201106:1310 | 68.69 | 100.49 | 28.87 | 20.14 | 6.28 | 0
20201106:1410 | 115.79 | 156.87 | 22.94 | 20.13 | 5.93 | 0
20201106:1510 | 71.93 | 104.43 | 14.93 | 19.79 | 5.79 | 0
20201106:1610 | 19.75 | 39.39 | 5.48 | 18.97 | 5.31 | 0
20201106:1710 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 5.24 | 0
20201106:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 5.38 | 0
20201106:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 5.1 | 0
20201106:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 5.31 | 0
20201106:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 5.72 | 0
20201106:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 5.93 | 0
20201106:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 5.86 | 0
20201107:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 5.86 | 0
20201107:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 5.79 | 0
20201107:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 5.86 | 0
20201107:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 5.86 | 0
20201107:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 6.07 | 0
20201107:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 6.41 | 0
20201107:0610 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 6.83 | 0
20201107:0710 | 9.38 | 23.34 | 4.93 | 15.73 | 7.1 | 0
20201107:0810 | 14.45 | 30.25 | 14.4 | 15.58 | 6.34 | 0
20201107:0910 | 34.25 | 56.59 | 22.44 | 15.95 | 5.86 | 0
20201107:1010 | 31.91 | 53.66 | 28.43 | 16.15 | 5.17 | 0
20201107:1110 | 87.02 | 120.98 | 31.7 | 16.57 | 4.83 | 0
20201107:1210 | 197.05 | 250.18 | 31.76 | 17.1 | 4.21 | 0
20201107:1310 | 204.64 | 259.94 | 28.6 | 18.18 | 4.14 | 0
20201107:1410 | 249.65 | 313.38 | 22.69 | 18.85 | 3.93 | 0
20201107:1510 | 212.18 | 273.77 | 14.71 | 18.57 | 3.31 | 0
20201107:1610 | 4.78 | 15.61 | 5.28 | 18.29 | 1.45 | 0
20201107:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 1.38 | 0
20201107:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 1.59 | 0
20201107:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 1.52 | 0
20201107:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 1.38 | 0
20201107:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 1.03 | 0
20201107:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 1.03 | 0
20201107:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 0.83 | 0
20201108:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0.76 | 0
20201108:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0.76 | 0
20201108:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0.76 | 0
20201108:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0.76 | 0
20201108:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0.62 | 0
20201108:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0.69 | 0
20201108:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0.62 | 0
20201108:0710 | 21.23 | 41.3 | 4.7 | 8.68 | 0.83 | 0
20201108:0810 | 93.38 | 126.05 | 14.15 | 9.7 | 0.9 | 0
20201108:0910 | 97.6 | 131.34 | 22.17 | 11.33 | 0.9 | 0
20201108:1010 | 133.12 | 173.85 | 28.15 | 12.97 | 0.9 | 0
20201108:1110 | 228.01 | 287.21 | 31.4 | 14.76 | 0.69 | 0
20201108:1210 | 152.13 | 198.83 | 31.47 | 15.94 | 0.69 | 0
20201108:1310 | 509.01 | 642.05 | 28.33 | 16.92 | 0.76 | 0
20201108:1410 | 447.67 | 564.23 | 22.44 | 17.59 | 0.83 | 0
20201108:1510 | 282.87 | 364.84 | 14.49 | 17.84 | 0.97 | 0
20201108:1610 | 54.17 | 92.67 | 5.08 | 17.45 | 0.9 | 0
20201108:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 1.38 | 0
20201108:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 1.66 | 0
20201108:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 1.59 | 0
20201108:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 1.52 | 0
20201108:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 1.38 | 0
20201108:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 1.31 | 0
20201108:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 1.24 | 0
20201109:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1.24 | 0
20201109:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 1.31 | 0
20201109:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 1.24 | 0
20201109:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 1.17 | 0
20201109:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 1.1 | 0
20201109:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 1.1 | 0
20201109:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 1.17 | 0
20201109:0710 | 16.4 | 33.68 | 4.48 | 6.96 | 1.31 | 0
20201109:0810 | 256.78 | 318.78 | 13.9 | 8.72 | 0.97 | 0
20201109:0910 | 147.54 | 189.96 | 21.91 | 12.45 | 0.76 | 0
20201109:1010 | 376.85 | 468.45 | 27.86 | 14.87 | 0.41 | 0
20201109:1110 | 460.72 | 581.86 | 31.11 | 16.48 | 0.28 | 0
20201109:1210 | 631.42 | 814.48 | 31.18 | 17.69 | 0.69 | 0
20201109:1310 | 568.44 | 724.41 | 28.06 | 18.49 | 1.03 | 0
20201109:1410 | 450.38 | 569.65 | 22.2 | 18.91 | 1.1 | 0
20201109:1510 | 278.33 | 360.55 | 14.27 | 18.77 | 1.1 | 0
20201109:1610 | 69.7 | 117.46 | 4.89 | 18.11 | 0.97 | 0
20201109:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.42 | 1.17 | 0
20201109:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 1.1 | 0
20201109:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 1.72 | 0
20201109:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 1.45 | 0
20201109:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 1.17 | 0
20201109:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1.1 | 0
20201109:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 1.1 | 0
20201110:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0.97 | 0
20201110:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0.76 | 0
20201110:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.41 | 0
20201110:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0.28 | 0
20201110:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0.34 | 0
20201110:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0.41 | 0
20201110:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0.55 | 0
20201110:0710 | 9.22 | 22.71 | 4.25 | 9.22 | 0.48 | 0
20201110:0810 | 92.77 | 125.85 | 13.66 | 10 | 0.14 | 0
20201110:0910 | 149.34 | 192.06 | 21.65 | 12.21 | 0.48 | 0
20201110:1010 | 207.61 | 261.44 | 27.59 | 13.95 | 0.9 | 0
20201110:1110 | 303.19 | 377.74 | 30.83 | 15.6 | 0.9 | 0
20201110:1210 | 342.74 | 427.77 | 30.9 | 16.4 | 0.83 | 0
20201110:1310 | 502.79 | 633.44 | 27.8 | 17.24 | 0.9 | 0
20201110:1410 | 442.71 | 555.65 | 21.97 | 17.47 | 1.1 | 0
20201110:1510 | 271.51 | 349.06 | 14.07 | 17.44 | 1.45 | 0
20201110:1610 | 46.95 | 82.38 | 4.71 | 16.8 | 1.24 | 0
20201110:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 1.03 | 0
20201110:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 0.76 | 0
20201110:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.28 | 0
20201110:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0.34 | 0
20201110:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 0.97 | 0
20201110:2210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.9 | 0
20201110:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0.76 | 0
20201111:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0.69 | 0
20201111:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.76 | 0
20201111:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.9 | 0
20201111:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0.83 | 0
20201111:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0.83 | 0
20201111:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0.9 | 0
20201111:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 1.1 | 0
20201111:0710 | 11.88 | 27.17 | 4.03 | 8.37 | 0.9 | 0
20201111:0810 | 66.61 | 94.32 | 13.42 | 9.06 | 0.83 | 0
20201111:0910 | 88.31 | 120.82 | 21.39 | 11.89 | 0.76 | 0
20201111:1010 | 102.28 | 138.54 | 27.31 | 13.87 | 0.41 | 0
20201111:1110 | 96.55 | 132.69 | 30.54 | 15.5 | 0.34 | 0
20201111:1210 | 107.49 | 146.35 | 30.63 | 16.66 | 0.62 | 0
20201111:1310 | 106.27 | 145.37 | 27.54 | 17.39 | 0.55 | 0
20201111:1410 | 81.69 | 115.93 | 21.74 | 17.72 | 0.41 | 0
20201111:1510 | 80.99 | 115.46 | 13.86 | 17.66 | 0.28 | 0
20201111:1610 | 3.7 | 13.66 | 4.53 | 17.11 | 0.48 | 0
20201111:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 1.1 | 0
20201111:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 1.38 | 0
20201111:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.97 | 0
20201111:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 1.24 | 0
20201111:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 1.31 | 0
20201111:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 1.31 | 0
20201111:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 1.24 | 0
20201112:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 1.17 | 0
20201112:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 1.24 | 0
20201112:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 1.31 | 0
20201112:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 1.24 | 0
20201112:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 1.17 | 0
20201112:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 1.03 | 0
20201112:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1.1 | 0
20201112:0710 | 0.46 | 6.83 | 3.8 | 8.97 | 0.69 | 0
20201112:0810 | 25.94 | 44.88 | 13.18 | 9.51 | 0.41 | 0
20201112:0910 | 91.82 | 124.6 | 21.13 | 11.03 | 0.34 | 0
20201112:1010 | 61.76 | 89.76 | 27.04 | 12.6 | 0.34 | 0
20201112:1110 | 170.64 | 219.26 | 30.27 | 14.04 | 0.28 | 0
20201112:1210 | 136.46 | 179.95 | 30.36 | 15.18 | 0.28 | 0
20201112:1310 | 128.55 | 171.03 | 27.3 | 15.96 | 0.34 | 0
20201112:1410 | 86.34 | 120.83 | 21.52 | 16.41 | 0.62 | 0
20201112:1510 | 86.1 | 120.93 | 13.67 | 16.49 | 0.97 | 0
20201112:1610 | 17.83 | 37.38 | 4.35 | 16.13 | 1.03 | 0
20201112:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 1.59 | 0
20201112:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 1.79 | 0
20201112:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 1.66 | 0
20201112:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1.59 | 0
20201112:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 1.59 | 0
20201112:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 1.66 | 0
20201112:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1.72 | 0
20201113:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 1.72 | 0
20201113:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 1.66 | 0
20201113:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 1.52 | 0
20201113:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 1.38 | 0
20201113:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 1.45 | 0
20201113:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 1.38 | 0
20201113:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 1.24 | 0
20201113:0710 | 2.32 | 10.73 | 3.58 | 7.51 | 1.17 | 0
20201113:0810 | 138.08 | 178.41 | 12.94 | 8.8 | 0.83 | 0
20201113:0910 | 138.92 | 179.3 | 20.88 | 11.58 | 0.76 | 0
20201113:1010 | 85.31 | 118.06 | 26.77 | 13.34 | 0.76 | 0
20201113:1110 | 356.62 | 441.82 | 29.99 | 14.84 | 0.76 | 0
20201113:1210 | 574.31 | 726.04 | 30.09 | 15.95 | 0.83 | 0
20201113:1310 | 492.05 | 618.44 | 27.05 | 16.75 | 0.83 | 0
20201113:1410 | 211.92 | 270.44 | 21.3 | 17.06 | 0.62 | 0
20201113:1510 | 199.05 | 260.06 | 13.48 | 17.01 | 0.34 | 0
20201113:1610 | 38.14 | 70.32 | 4.19 | 16.59 | 0.14 | 0
20201113:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 1.03 | 0
20201113:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 1.72 | 0
20201113:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 1.59 | 0
20201113:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 1.45 | 0
20201113:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 1.59 | 0
20201113:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 1.59 | 0
20201113:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 1.59 | 0
20201114:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 1.66 | 0
20201114:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.72 | 0
20201114:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 1.66 | 0
20201114:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 1.52 | 0
20201114:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 1.24 | 0
20201114:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 1.17 | 0
20201114:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 1.1 | 0
20201114:0710 | 11.65 | 28.08 | 3.36 | 9.93 | 1.1 | 0
20201114:0810 | 141.43 | 184.04 | 12.71 | 11 | 1.24 | 0
20201114:0910 | 316.12 | 386.79 | 20.62 | 12.36 | 1.17 | 0
20201114:1010 | 533.63 | 662.22 | 26.51 | 14.17 | 1.03 | 0
20201114:1110 | 584.17 | 738.77 | 29.73 | 15.4 | 0.69 | 0
20201114:1210 | 613.04 | 786.9 | 29.83 | 16.59 | 0.48 | 0
20201114:1310 | 511.31 | 649.27 | 26.81 | 17.08 | 0.41 | 0
20201114:1410 | 409.04 | 517.7 | 21.09 | 17.33 | 0.28 | 0
20201114:1510 | 213.81 | 279.46 | 13.29 | 17.24 | 0.14 | 0
20201114:1610 | 19.6 | 40.75 | 4.02 | 16.76 | 0.83 | 0
20201114:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 1.03 | 0
20201114:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 1.03 | 0
20201114:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 0.83 | 0
20201114:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0.55 | 0
20201114:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0.83 | 0
20201114:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0.9 | 0
20201114:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 1.1 | 0
20201115:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0.97 | 0
20201115:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0.83 | 0
20201115:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0.83 | 0
20201115:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0.83 | 0
20201115:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0.9 | 0
20201115:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0.62 | 0
20201115:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0.55 | 0
20201115:0710 | 5.78 | 17.68 | 3.15 | 9.91 | 0.34 | 0
20201115:0810 | 86.42 | 119.03 | 12.48 | 10.61 | 0 | 0
20201115:0910 | 123.94 | 163.14 | 20.38 | 12.95 | 0.34 | 0
20201115:1010 | 130.77 | 172.69 | 26.25 | 15.26 | 0.9 | 0
20201115:1110 | 186.56 | 239.34 | 29.46 | 16.93 | 1.66 | 0
20201115:1210 | 254 | 320.13 | 29.58 | 18.05 | 1.93 | 0
20201115:1310 | 522.08 | 651.85 | 26.58 | 18.84 | 2.34 | 0
20201115:1410 | 176.36 | 228.36 | 20.88 | 19.23 | 2.76 | 0
20201115:1510 | 127.12 | 172.17 | 13.11 | 19.08 | 2.34 | 0
20201115:1610 | 12.81 | 30.18 | 3.87 | 18.3 | 1.03 | 0
20201115:1710 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0.69 | 0
20201115:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 0.76 | 0
20201115:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.79 | 0.41 | 0
20201115:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 0.48 | 0
20201115:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 0.97 | 0
20201115:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 1.59 | 0
20201115:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 2.14 | 0
20201116:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 2.83 | 0
20201116:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.03 | 0
20201116:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.57 | 2.9 | 0
20201116:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 2.76 | 0
20201116:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
20201116:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 2.69 | 0
20201116:0610 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 2.48 | 0
20201116:0710 | 25.61 | 53.07 | 2.93 | 11.83 | 2.55 | 0
20201116:0810 | 253.06 | 320.5 | 12.25 | 12.26 | 1.86 | 0
20201116:0910 | 427.19 | 521.06 | 20.13 | 14.38 | 2.69 | 0
20201116:1010 | 543.55 | 666.9 | 25.99 | 15.78 | 2.76 | 0
20201116:1110 | 621.58 | 774.02 | 29.21 | 16.85 | 2.48 | 0
20201116:1210 | 480.75 | 594.58 | 29.33 | 17.8 | 2.69 | 0
20201116:1310 | 511.78 | 632.93 | 26.36 | 18.54 | 3.24 | 0
20201116:1410 | 397.29 | 491.46 | 20.68 | 18.67 | 3.59 | 0
20201116:1510 | 203.68 | 264.11 | 12.94 | 18.17 | 3.59 | 0
20201116:1610 | 15.22 | 34.24 | 3.72 | 16.83 | 3.17 | 0
20201116:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.97 | 3.1 | 0
20201116:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 2.97 | 0
20201116:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 2.62 | 0
20201116:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 2.34 | 0
20201116:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 1.93 | 0
20201116:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 1.45 | 0
20201116:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0.76 | 0
20201117:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0.69 | 0
20201117:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0.48 | 0
20201117:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0.41 | 0
20201117:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0.34 | 0
20201117:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0.07 | 0
20201117:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0.14 | 0
20201117:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0.28 | 0
20201117:0710 | 3.69 | 14.25 | 2.72 | 8.56 | 0.55 | 0
20201117:0810 | 239.75 | 301.73 | 12.02 | 8.69 | 0.55 | 0
20201117:0910 | 434.89 | 531.11 | 19.89 | 10.43 | 0.62 | 0
20201117:1010 | 530.27 | 655.28 | 25.74 | 12.31 | 0.69 | 0
20201117:1110 | 607.98 | 767.56 | 28.95 | 13.91 | 0.55 | 0
20201117:1210 | 605.36 | 771.65 | 29.09 | 15.2 | 0.41 | 0
20201117:1310 | 553.82 | 703.62 | 26.14 | 16.12 | 0.41 | 0
20201117:1410 | 448.7 | 565.87 | 20.49 | 16.65 | 0.55 | 0
20201117:1510 | 255.33 | 330.64 | 12.77 | 16.74 | 0.76 | 0
20201117:1610 | 24.59 | 50.01 | 3.57 | 16.31 | 0.69 | 0
20201117:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 1.1 | 0
20201117:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 1.66 | 0
20201117:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 1.72 | 0
20201117:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 1.59 | 0
20201117:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.52 | 0
20201117:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 1.59 | 0
20201117:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 1.66 | 0
20201118:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 1.59 | 0
20201118:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 1.52 | 0
20201118:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 1.52 | 0
20201118:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 1.52 | 0
20201118:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 1.45 | 0
20201118:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 1.38 | 0
20201118:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 1.31 | 0
20201118:0710 | 3.32 | 13.58 | 2.5 | 5.57 | 1.38 | 0
20201118:0810 | 112.84 | 148.33 | 11.79 | 7.31 | 0.97 | 0
20201118:0910 | 169.42 | 213.73 | 19.65 | 10.76 | 0.69 | 0
20201118:1010 | 353.47 | 434.63 | 25.49 | 13.21 | 0.62 | 0
20201118:1110 | 601.25 | 758.37 | 28.71 | 14.97 | 0.83 | 0
20201118:1210 | 611.02 | 774.54 | 28.86 | 16.37 | 1.03 | 0
20201118:1310 | 539.98 | 680.25 | 25.92 | 17.32 | 1.17 | 0
20201118:1410 | 416.91 | 524.75 | 20.3 | 17.76 | 0.97 | 0
20201118:1510 | 250.81 | 326.42 | 12.61 | 17.72 | 0.83 | 0
20201118:1610 | 24.3 | 50.05 | 3.43 | 17.21 | 0.21 | 0
20201118:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0.48 | 0
20201118:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 1.1 | 0
20201118:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 1.59 | 0
20201118:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 1.52 | 0
20201118:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 1.45 | 0
20201118:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 1.31 | 0
20201118:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 1.17 | 0
20201119:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 1.1 | 0
20201119:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0.97 | 0
20201119:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0.76 | 0
20201119:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0.55 | 0
20201119:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0.48 | 0
20201119:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0.41 | 0
20201119:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.41 | 0
20201119:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0.55 | 0
20201119:0810 | 57.68 | 83.68 | 11.57 | 8.19 | 0.34 | 0
20201119:0910 | 81.81 | 112.09 | 19.42 | 9.54 | 0.62 | 0
20201119:1010 | 82.3 | 113.18 | 25.25 | 10.76 | 1.1 | 0
20201119:1110 | 95.87 | 129.76 | 28.47 | 12.41 | 1.66 | 0
20201119:1210 | 305.09 | 374.32 | 28.63 | 14.14 | 1.93 | 0
20201119:1310 | 522.85 | 644.97 | 25.71 | 15.49 | 1.93 | 0
20201119:1410 | 410.46 | 508.05 | 20.12 | 16.51 | 2 | 0
20201119:1510 | 238.35 | 308.28 | 12.45 | 17.09 | 1.72 | 0
20201119:1610 | 17.02 | 37.92 | 3.3 | 16.52 | 1.38 | 0
20201119:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 1.66 | 0
20201119:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 1.93 | 0
20201119:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 2.83 | 0
20201119:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 3.03 | 0
20201119:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 3.17 | 0
20201119:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 2.97 | 0
20201119:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 2.83 | 0
20201120:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 2.83 | 0
20201120:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 2.9 | 0
20201120:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 2.69 | 0
20201120:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2.62 | 0
20201120:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 2.48 | 0
20201120:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 2.21 | 0
20201120:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 1.93 | 0
20201120:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.86 | 0
20201120:0810 | 243.63 | 301.36 | 11.35 | 5.61 | 1.66 | 0
20201120:0910 | 445.1 | 534.53 | 19.19 | 9.23 | 1.79 | 0
20201120:1010 | 559.64 | 677.12 | 25.01 | 11.32 | 2.14 | 0
20201120:1110 | 626.52 | 764.06 | 28.23 | 13.16 | 2.76 | 0
20201120:1210 | 628 | 768.23 | 28.4 | 14.48 | 3.1 | 0
20201120:1310 | 574.17 | 701.63 | 25.51 | 15.34 | 3.24 | 0
20201120:1410 | 440.12 | 538.95 | 19.95 | 15.63 | 3.03 | 0
20201120:1510 | 266.3 | 339.31 | 12.31 | 15.42 | 2.62 | 0
20201120:1610 | 27.87 | 55.52 | 3.17 | 14.3 | 2.07 | 0
20201120:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 1.72 | 0
20201120:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 1.24 | 0
20201120:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.31 | 0
20201120:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 1.03 | 0
20201120:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 0.69 | 0
20201120:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.07 | 0
20201120:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0.48 | 0
20201121:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0.41 | 0
20201121:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0.07 | 0
20201121:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0
20201121:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0.14 | 0
20201121:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0.55 | 0
20201121:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0.76 | 0
20201121:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0.9 | 0
20201121:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1.03 | 0
20201121:0810 | 228.21 | 282.64 | 11.14 | 4.32 | 0.83 | 0
20201121:0910 | 447.79 | 538.35 | 18.96 | 6.49 | 0.55 | 0
20201121:1010 | 555.75 | 682.28 | 24.78 | 8.49 | 0.21 | 0
20201121:1110 | 618.51 | 775.52 | 28 | 10.03 | 0.07 | 0
20201121:1210 | 615.93 | 774.75 | 28.18 | 11.31 | 0.21 | 0
20201121:1310 | 553.78 | 692.11 | 25.32 | 12.22 | 0.28 | 0
20201121:1410 | 435.74 | 540.43 | 19.78 | 12.69 | 0.34 | 0
20201121:1510 | 268.07 | 341.41 | 12.16 | 12.68 | 0.55 | 0
20201121:1610 | 22.72 | 47.1 | 3.05 | 12.14 | 0.28 | 0
20201121:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0.41 | 0
20201121:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 1.03 | 0
20201121:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 1.31 | 0
20201121:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 1.52 | 0
20201121:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.52 | 0
20201121:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 1.45 | 0
20201121:2310 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.52 | 0
20201122:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 1.59 | 0
20201122:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.66 | 0
20201122:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.59 | 0
20201122:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.38 | 0
20201122:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.24 | 0
20201122:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 1.03 | 0
20201122:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0.9 | 0
20201122:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.17 | 0
20201122:0810 | 227.98 | 281.33 | 10.92 | 2.9 | 0.69 | 0
20201122:0910 | 337.71 | 403.94 | 18.74 | 5.91 | 0.41 | 0
20201122:1010 | 548.93 | 670.65 | 24.55 | 8.57 | 0.41 | 0
20201122:1110 | 608.41 | 758.2 | 27.77 | 10.51 | 0.34 | 0
20201122:1210 | 612.61 | 768.46 | 27.97 | 11.91 | 0.41 | 0
20201122:1310 | 540.14 | 675.8 | 25.13 | 12.88 | 0.28 | 0
20201122:1410 | 421.99 | 526.58 | 19.62 | 13.35 | 0.07 | 0
20201122:1510 | 251.11 | 321.98 | 12.03 | 13.31 | 0.28 | 0
20201122:1610 | 22.51 | 47.13 | 2.94 | 12.72 | 0.97 | 0
20201122:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 1.45 | 0
20201122:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 1.59 | 0
20201122:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 1.17 | 0
20201122:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 1.52 | 0
20201122:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 1.38 | 0
20201122:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 1.17 | 0
20201122:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 1.03 | 0
20201123:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0.97 | 0
20201123:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 1.1 | 0
20201123:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.1 | 0
20201123:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.03 | 0
20201123:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0.83 | 0
20201123:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.83 | 0
20201123:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0.97 | 0
20201123:0710 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1.17 | 0
20201123:0810 | 131.78 | 168.21 | 10.72 | 2.89 | 0.9 | 0
20201123:0910 | 192.58 | 235.66 | 18.52 | 5.83 | 0.48 | 0
20201123:1010 | 325.35 | 392.93 | 24.33 | 8.16 | 0.14 | 0
20201123:1110 | 578.6 | 715.65 | 27.55 | 9.95 | 0.34 | 0
20201123:1210 | 608.64 | 756.2 | 27.77 | 11.31 | 0.69 | 0
20201123:1310 | 529.99 | 652.11 | 24.94 | 12.21 | 0.97 | 0
20201123:1410 | 416.99 | 511.4 | 19.46 | 12.61 | 1.1 | 0
20201123:1510 | 245.03 | 311.64 | 11.9 | 12.51 | 1.03 | 0
20201123:1610 | 14.95 | 34.26 | 2.83 | 11.77 | 0.97 | 0
20201123:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0.69 | 0
20201123:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0.14 | 0
20201123:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 0.41 | 0
20201123:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0.9 | 0
20201123:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1.38 | 0
20201123:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.38 | 0
20201123:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 1.24 | 0
20201124:0010 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.17 | 0
20201124:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 1.17 | 0
20201124:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 1.31 | 0
20201124:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.24 | 0
20201124:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.24 | 0
20201124:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.24 | 0
20201124:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.31 | 0
20201124:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.31 | 0
20201124:0810 | 30.11 | 48.78 | 10.51 | 2.28 | 1.1 | 0
20201124:0910 | 146.41 | 183.24 | 18.31 | 5.83 | 0.9 | 0
20201124:1010 | 404.21 | 485.8 | 24.11 | 8.97 | 0.9 | 0
20201124:1110 | 585.32 | 721.4 | 27.34 | 11.12 | 0.9 | 0
20201124:1210 | 590.51 | 733.38 | 27.57 | 12.69 | 0.97 | 0
20201124:1310 | 523.62 | 647.69 | 24.77 | 13.58 | 1.03 | 0
20201124:1410 | 395.85 | 488.36 | 19.31 | 14.13 | 1.17 | 0
20201124:1510 | 242.76 | 311.19 | 11.77 | 14.2 | 1.17 | 0
20201124:1610 | 22.12 | 47.26 | 2.73 | 13.63 | 1.24 | 0
20201124:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 1.72 | 0
20201124:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 1.72 | 0
20201124:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 1.66 | 0
20201124:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.79 | 0
20201124:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 1.86 | 0
20201124:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 1.93 | 0
20201124:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 2.07 | 0
20201125:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 2 | 0
20201125:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 2.07 | 0
20201125:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 2 | 0
20201125:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1.93 | 0
20201125:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 1.86 | 0
20201125:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 1.72 | 0
20201125:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1.45 | 0
20201125:0710 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 1.45 | 0
20201125:0810 | 44.39 | 67.87 | 10.31 | 8.99 | 1.38 | 0
20201125:0910 | 210.76 | 259.53 | 18.1 | 9.95 | 1.66 | 0
20201125:1010 | 420.56 | 505.83 | 23.9 | 11.16 | 1.93 | 0
20201125:1110 | 605.11 | 735.88 | 27.13 | 12.4 | 2.41 | 0
20201125:1210 | 400.71 | 486.55 | 27.38 | 13.26 | 2 | 0
20201125:1310 | 418.2 | 511.32 | 24.6 | 14.22 | 1.72 | 0
20201125:1410 | 399.39 | 491.19 | 19.17 | 14.67 | 1.79 | 0
20201125:1510 | 232.98 | 298.92 | 11.65 | 14.48 | 1.59 | 0
20201125:1610 | 14.06 | 33.52 | 2.63 | 13.77 | 2 | 0
20201125:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 2.41 | 0
20201125:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 2.55 | 0
20201125:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 2.41 | 0
20201125:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 2.34 | 0
20201125:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 2.41 | 0
20201125:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 2.55 | 0
20201125:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 2.69 | 0
20201126:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 2.62 | 0
20201126:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 2.62 | 0
20201126:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 2.62 | 0
20201126:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 2.76 | 0
20201126:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 2.83 | 0
20201126:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 2.83 | 0
20201126:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 2.69 | 0
20201126:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 2.62 | 0
20201126:0810 | 24.35 | 42.93 | 10.11 | 10.47 | 2.76 | 0
20201126:0910 | 135.76 | 174.8 | 17.89 | 11.79 | 2.76 | 0
20201126:1010 | 219.06 | 271.09 | 23.69 | 13.53 | 3.38 | 0
20201126:1110 | 193.58 | 243.18 | 26.93 | 14.81 | 4.21 | 0
20201126:1210 | 122.04 | 161.62 | 27.19 | 15.81 | 4.76 | 0
20201126:1310 | 112.38 | 150.87 | 24.44 | 16.76 | 4.83 | 0
20201126:1410 | 66.43 | 96.59 | 19.03 | 17.02 | 4.55 | 0
20201126:1510 | 58.66 | 87.41 | 11.54 | 16.6 | 4.07 | 0
20201126:1610 | 1.7 | 9.76 | 2.54 | 15.87 | 3.86 | 0
20201126:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 3.45 | 0
20201126:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 3.66 | 0
20201126:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.03 | 0
20201126:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 2.76 | 0
20201126:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 2.62 | 0
20201126:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 2.69 | 0
20201126:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 2.9 | 0
20201127:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 3.03 | 0
20201127:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 3.03 | 0
20201127:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 2.97 | 0
20201127:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 2.97 | 0
20201127:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 3.17 | 0
20201127:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 3.38 | 0
20201127:0610 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 3.52 | 0
20201127:0710 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 3.31 | 0
20201127:0810 | 103.32 | 140.18 | 9.91 | 11.33 | 3.1 | 0
20201127:0910 | 178.28 | 223.88 | 17.69 | 12.19 | 2.62 | 0
20201127:1010 | 248.35 | 305.2 | 23.49 | 13.55 | 2.9 | 0
20201127:1110 | 134.85 | 176.02 | 26.73 | 14.78 | 3.59 | 0
20201127:1210 | 158.39 | 203.57 | 27.01 | 15.52 | 4.14 | 0
20201127:1310 | 161.04 | 206.67 | 24.28 | 15.99 | 4.55 | 0
20201127:1410 | 76.48 | 108.31 | 18.9 | 16.32 | 4.76 | 0
20201127:1510 | 85.49 | 119.81 | 11.44 | 15.89 | 4.41 | 0
20201127:1610 | 1.72 | 9.76 | 2.46 | 14.77 | 4.14 | 0
20201127:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 4.14 | 0
20201127:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 4.28 | 0
20201127:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 4.14 | 0
20201127:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 4.34 | 0
20201127:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 4.21 | 0
20201127:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 3.93 | 0
20201127:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 3.72 | 0
20201128:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 3.66 | 0
20201128:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 3.66 | 0
20201128:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 3.66 | 0
20201128:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 3.38 | 0
20201128:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 3.03 | 0
20201128:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 2.55 | 0
20201128:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2.28 | 0
20201128:0710 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 1.86 | 0
20201128:0810 | 68.77 | 97.67 | 9.72 | 8.71 | 1.45 | 0
20201128:0910 | 309.99 | 376.19 | 17.49 | 10.2 | 1.38 | 0
20201128:1010 | 232.61 | 286.44 | 23.29 | 11.71 | 1.45 | 0
20201128:1110 | 322.86 | 393.76 | 26.54 | 12.95 | 1.59 | 0
20201128:1210 | 170.65 | 216.9 | 26.84 | 13.5 | 2 | 0
20201128:1310 | 108.6 | 145.16 | 24.13 | 13.67 | 2.14 | 0
20201128:1410 | 34.57 | 56.59 | 18.78 | 13.65 | 2 | 0
20201128:1510 | 43.75 | 68.16 | 11.34 | 13.54 | 1.45 | 0
20201128:1610 | 0 | 2.93 | 2.38 | 12.91 | 1.38 | 0
20201128:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 1.45 | 0
20201128:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 1.31 | 0
20201128:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0.76 | 0
20201128:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0.83 | 0
20201128:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.97 | 0
20201128:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 1.03 | 0
20201128:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 1.31 | 0
20201129:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 1.38 | 0
20201129:0110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.24 | 0
20201129:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1.03 | 0
20201129:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0.9 | 0
20201129:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0.83 | 0
20201129:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0.83 | 0
20201129:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.1 | 0
20201129:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0.48 | 0
20201129:0810 | 149.67 | 195.3 | 9.53 | 7.93 | 0.41 | 0
20201129:0910 | 108.29 | 142.84 | 17.3 | 9.64 | 0.34 | 0
20201129:1010 | 160.72 | 204.25 | 23.1 | 11.1 | 0.41 | 0
20201129:1110 | 186.22 | 236.06 | 26.36 | 13.08 | 0.34 | 0
20201129:1210 | 97.06 | 132.69 | 26.67 | 14.69 | 0.76 | 0
20201129:1310 | 469.66 | 584.72 | 23.99 | 15.74 | 0.97 | 0
20201129:1410 | 425.09 | 530.76 | 18.66 | 16.27 | 1.17 | 0
20201129:1510 | 193.2 | 252.6 | 11.25 | 16.15 | 1.17 | 0
20201129:1610 | 10.19 | 27.48 | 2.31 | 15.35 | 1.17 | 0
20201129:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 1.24 | 0
20201129:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 1.17 | 0
20201129:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0.62 | 0
20201129:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0.21 | 0
20201129:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0.21 | 0
20201129:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.83 | 0
20201129:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 1.1 | 0
20201130:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.97 | 0
20201130:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0.97 | 0
20201130:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0.97 | 0
20201130:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.97 | 0
20201130:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0.83 | 0
20201130:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0.76 | 0
20201130:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0.69 | 0
20201130:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0.69 | 0
20201130:0810 | 47.32 | 70.77 | 9.35 | 5.44 | 0.69 | 0
20201130:0910 | 65.38 | 91.78 | 17.12 | 6.54 | 0.34 | 0
20201130:1010 | 59.02 | 84.88 | 22.92 | 7.89 | 0 | 0
20201130:1110 | 72.59 | 101.47 | 26.19 | 9.67 | 0.41 | 0
20201130:1210 | 63.03 | 90.74 | 26.51 | 11.46 | 1.1 | 0
20201130:1310 | 72.41 | 102.44 | 23.85 | 13.09 | 1.72 | 0
20201130:1410 | 78.11 | 109.35 | 18.55 | 13.59 | 1.79 | 0
20201130:1510 | 110.48 | 149.24 | 11.16 | 13.62 | 1.66 | 0
20201130:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0
20201130:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0.83 | 0
20201130:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0.55 | 0
20201130:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0.83 | 0
20201130:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0.41 | 0
20201130:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0.14 | 0
20201130:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0.34 | 0
20201130:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.41 | 0
20201201:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.14 | 0
20201201:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0.21 | 0
20201201:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.28 | 0
20201201:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0
20201201:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0.21 | 0
20201201:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0.48 | 0
20201201:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0.83 | 0
20201201:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 1.31 | 0
20201201:0810 | 7.65 | 19.51 | 9.17 | 6.14 | 1.59 | 0
20201201:0910 | 50.51 | 74.15 | 16.93 | 6.4 | 1.86 | 0
20201201:1010 | 46.28 | 69.27 | 22.74 | 6.9 | 1.93 | 0
20201201:1110 | 50.07 | 74.15 | 26.02 | 8.23 | 2 | 0
20201201:1210 | 83.83 | 114.15 | 26.36 | 9.36 | 1.86 | 0
20201201:1310 | 83.43 | 114.15 | 23.73 | 10.38 | 1.93 | 0
20201201:1410 | 88.23 | 120.2 | 18.45 | 11.54 | 2.07 | 0
20201201:1510 | 56.65 | 83.53 | 11.08 | 12.05 | 2.07 | 0
20201201:1610 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 1.45 | 0
20201201:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 1.38 | 0
20201201:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 1.79 | 0
20201201:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 2.21 | 0
20201201:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 2.55 | 0
20201201:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 3.1 | 0
20201201:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 3.45 | 0
20201201:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 3.45 | 0
20201202:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 3.24 | 0
20201202:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 2.9 | 0
20201202:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2.55 | 0
20201202:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 2.55 | 0
20201202:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 2.62 | 0
20201202:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 2.69 | 0
20201202:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 2.76 | 0
20201202:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 2.9 | 0
20201202:0810 | 157.34 | 200.62 | 9 | 4.51 | 2.97 | 0
20201202:0910 | 417.61 | 491 | 16.76 | 6.3 | 3.31 | 0
20201202:1010 | 566.28 | 664.45 | 22.56 | 8.04 | 3.86 | 0
20201202:1110 | 616.38 | 728.83 | 25.85 | 9.49 | 4 | 0
20201202:1210 | 476.62 | 563.88 | 26.21 | 10.65 | 4.07 | 0
20201202:1310 | 564.92 | 673.03 | 23.6 | 11.46 | 4 | 0
20201202:1410 | 446.47 | 535.22 | 18.35 | 11.88 | 3.79 | 0
20201202:1510 | 264.2 | 331.91 | 11.01 | 11.9 | 3.31 | 0
20201202:1610 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 2.62 | 0
20201202:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 2.83 | 0
20201202:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 2.83 | 0
20201202:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 2.55 | 0
20201202:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 2.76 | 0
20201202:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 2.69 | 0
20201202:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 2.55 | 0
20201202:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 2.69 | 0
20201203:0010 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 2.62 | 0
20201203:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 2.28 | 0
20201203:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 2.28 | 0
20201203:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 2.28 | 0
20201203:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.14 | 0
20201203:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 2.14 | 0
20201203:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.93 | 0
20201203:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.52 | 0
20201203:0810 | 43.8 | 65.63 | 8.83 | 2.02 | 1.17 | 0
20201203:0910 | 354.11 | 418.75 | 16.59 | 4.54 | 1.31 | 0
20201203:1010 | 537.86 | 637.38 | 22.4 | 6.75 | 1.86 | 0
20201203:1110 | 601.42 | 721.59 | 25.69 | 8.39 | 1.86 | 0
20201203:1210 | 569.52 | 685.32 | 26.08 | 9.66 | 1.93 | 0
20201203:1310 | 579.3 | 700.37 | 23.49 | 10.61 | 2 | 0
20201203:1410 | 346.7 | 419.67 | 18.27 | 11.09 | 1.79 | 0
20201203:1510 | 122.71 | 162.26 | 10.95 | 11.09 | 1.52 | 0
20201203:1610 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0.9 | 0
20201203:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 1.31 | 0
20201203:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 1.45 | 0
20201203:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1.24 | 0
20201203:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 1.38 | 0
20201203:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 1.38 | 0
20201203:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 1.45 | 0
20201203:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 1.38 | 0
20201204:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.72 | 0
20201204:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 1.59 | 0
20201204:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 1.59 | 0
20201204:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1.59 | 0
20201204:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 1.72 | 0
20201204:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 2.07 | 0
20201204:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 2.41 | 0
20201204:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 1.93 | 0
20201204:0810 | 20.45 | 37.08 | 8.66 | 5.06 | 2.34 | 0
20201204:0910 | 68.03 | 94.78 | 16.42 | 7.16 | 2.76 | 0
20201204:1010 | 106.86 | 139.44 | 22.24 | 8.13 | 3.93 | 0
20201204:1110 | 237.8 | 286.05 | 25.54 | 8.8 | 4.34 | 0
20201204:1210 | 204.15 | 249.21 | 25.94 | 9.65 | 5.03 | 0
20201204:1310 | 285.83 | 340.67 | 23.38 | 10.19 | 5.38 | 0
20201204:1410 | 437.21 | 517.11 | 18.18 | 10.24 | 4.97 | 0
20201204:1510 | 238.56 | 297.35 | 10.89 | 10 | 4.21 | 0
20201204:1610 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 2.69 | 0
20201204:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 2 | 0
20201204:1810 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1.86 | 0
20201204:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 1.52 | 0
20201204:2010 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.79 | 0
20201204:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.14 | 0
20201204:2210 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 2.28 | 0
20201204:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 2.21 | 0
20201205:0010 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 2.14 | 0
20201205:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.07 | 0
20201205:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.14 | 0
20201205:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 2.07 | 0
20201205:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.14 | 0
20201205:0510 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 2.21 | 0
20201205:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 2.21 | 0
20201205:0710 | 0 | 0 | 0 | -0.86 | 2.34 | 0
20201205:0810 | 201.5 | 249.65 | 8.5 | -0.42 | 2.21 | 0
20201205:0910 | 408 | 475.94 | 16.26 | 3.39 | 2.55 | 0
20201205:1010 | 553.33 | 643.97 | 22.08 | 5.99 | 3.59 | 0
20201205:1110 | 629.32 | 735.79 | 25.4 | 7.81 | 4.48 | 0
20201205:1210 | 628.92 | 736.72 | 25.82 | 9.04 | 5.1 | 0
20201205:1310 | 559.97 | 656.03 | 23.28 | 9.76 | 5.38 | 0
20201205:1410 | 346.13 | 410.09 | 18.11 | 9.96 | 5.31 | 0
20201205:1510 | 120.73 | 158.07 | 10.83 | 9.68 | 4.62 | 0
20201205:1610 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 3.59 | 0
20201205:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 3.52 | 0
20201205:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 3.72 | 0
20201205:1910 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 3.17 | 0
20201205:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.1 | 0
20201205:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.03 | 0
20201205:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 3.1 | 0
20201205:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 3.31 | 0
20201206:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 3.59 | 0
20201206:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 3.86 | 0
20201206:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 3.93 | 0
20201206:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 3.93 | 0
20201206:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.14 | 0
20201206:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 4.28 | 0
20201206:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 4.48 | 0
20201206:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 4.34 | 0
20201206:0810 | 197.39 | 249.19 | 8.34 | 4.41 | 4.62 | 0
20201206:0910 | 391.75 | 458.52 | 16.11 | 5.85 | 4.14 | 0
20201206:1010 | 310.58 | 364.02 | 21.93 | 7.58 | 5.59 | 0
20201206:1110 | 589.1 | 683.6 | 25.26 | 8.94 | 6.48 | 0
20201206:1210 | 612.62 | 712.77 | 25.7 | 9.86 | 6.97 | 0
20201206:1310 | 501.03 | 584.55 | 23.19 | 10.42 | 6.9 | 0
20201206:1410 | 348.18 | 412.17 | 18.04 | 10.69 | 6.69 | 0
20201206:1510 | 247.39 | 307.08 | 10.79 | 10.32 | 6.14 | 0
20201206:1610 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 5.31 | 0
20201206:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 4.83 | 0
20201206:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 4.55 | 0
20201206:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 4.14 | 0
20201206:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 4 | 0
20201206:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 3.86 | 0
20201206:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.79 | 0
20201206:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 3.24 | 0
20201207:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 2.55 | 0
20201207:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 2.07 | 0
20201207:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 1.79 | 0
20201207:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.66 | 0
20201207:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.38 | 0
20201207:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 1.24 | 0
20201207:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 1.03 | 0
20201207:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0.34 | 0
20201207:0810 | 40.2 | 62.29 | 8.19 | 5.24 | 0.28 | 0
20201207:0910 | 58.9 | 84.06 | 15.96 | 5.99 | 0.21 | 0
20201207:1010 | 94.65 | 125.83 | 21.79 | 7.13 | 0.48 | 0
20201207:1110 | 101.04 | 133.67 | 25.14 | 8.48 | 1.38 | 0
20201207:1210 | 172.75 | 215.67 | 25.59 | 9.7 | 2 | 0
20201207:1310 | 320.35 | 385.5 | 23.1 | 10.47 | 1.86 | 0
20201207:1410 | 387.25 | 467.62 | 17.98 | 11.26 | 2.14 | 0
20201207:1510 | 159.48 | 206.06 | 10.75 | 11.62 | 2.55 | 0
20201207:1610 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 3.52 | 0
20201207:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 3.03 | 0
20201207:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 2.9 | 0
20201207:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 3.59 | 0
20201207:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3.38 | 0
20201207:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 2.69 | 0
20201207:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 2.48 | 0
20201207:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 2.62 | 0
20201208:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 2.9 | 0
20201208:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.17 | 0
20201208:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.17 | 0
20201208:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.17 | 0
20201208:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.45 | 0
20201208:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 3.86 | 0
20201208:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 4.48 | 0
20201208:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 5.31 | 0
20201208:0810 | 52.32 | 77.31 | 8.05 | 6.3 | 5.86 | 0
20201208:0910 | 81.69 | 110.12 | 15.81 | 6.95 | 5.1 | 0
20201208:1010 | 438.22 | 507.48 | 21.65 | 8.11 | 6.62 | 0
20201208:1110 | 558.96 | 647.34 | 25.01 | 9.45 | 7.52 | 0
20201208:1210 | 397.61 | 464.67 | 25.49 | 10.35 | 7.59 | 0
20201208:1310 | 557.14 | 649.42 | 23.03 | 11 | 7.86 | 0
20201208:1410 | 359.55 | 424.74 | 17.93 | 10.96 | 7.66 | 0
20201208:1510 | 272.2 | 336.59 | 10.72 | 10.49 | 6.83 | 0
20201208:1610 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 6.55 | 0
20201208:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 6 | 0
20201208:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 5.66 | 0
20201208:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 5.1 | 0
20201208:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.1 | 0
20201208:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 4.97 | 0
20201208:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.97 | 0
20201208:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 5.1 | 0
20201209:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 5.1 | 0
20201209:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 4.9 | 0
20201209:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.76 | 0
20201209:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 4.76 | 0
20201209:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.76 | 0
20201209:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.62 | 0
20201209:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 4.62 | 0
20201209:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 4.48 | 0
20201209:0810 | 184.09 | 234.13 | 7.9 | 4.1 | 4.34 | 0
20201209:0910 | 382.96 | 448.08 | 15.67 | 5.6 | 4.28 | 0
20201209:1010 | 532.08 | 615.87 | 21.52 | 7.39 | 5.59 | 0
20201209:1110 | 614.27 | 713.68 | 24.9 | 8.89 | 6.28 | 0
20201209:1210 | 613.82 | 715.48 | 25.4 | 10.04 | 6.76 | 0
20201209:1310 | 545.2 | 637.08 | 22.95 | 10.95 | 7.1 | 0
20201209:1410 | 426.35 | 503.07 | 17.88 | 11.3 | 7.1 | 0
20201209:1510 | 219.89 | 274.93 | 10.69 | 10.84 | 6.34 | 0
20201209:1610 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 5.93 | 0
20201209:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5.52 | 0
20201209:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 5.03 | 0
20201209:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 4.41 | 0
20201209:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4 | 0
20201209:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 3.52 | 0
20201209:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 3.24 | 0
20201209:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 2.76 | 0
20201210:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 2.34 | 0
20201210:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 2.14 | 0
20201210:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 2 | 0
20201210:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 2.07 | 0
20201210:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 1.72 | 0
20201210:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1.38 | 0
20201210:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 1.45 | 0
20201210:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 1.52 | 0
20201210:0810 | 171.94 | 223.69 | 7.77 | 6.47 | 2 | 0
20201210:0910 | 366.27 | 436.8 | 15.54 | 7.89 | 2.69 | 0
20201210:1010 | 375.89 | 445.2 | 21.4 | 9.99 | 3.72 | 0
20201210:1110 | 591.78 | 701.84 | 24.79 | 11.92 | 4.97 | 0
20201210:1210 | 611.61 | 726.66 | 25.31 | 13.55 | 6.14 | 0
20201210:1310 | 529.86 | 628.14 | 22.89 | 14.1 | 7.1 | 0
20201210:1410 | 416.62 | 498.85 | 17.84 | 14.13 | 6.62 | 0
20201210:1510 | 238.29 | 300.91 | 10.67 | 13.66 | 5.86 | 0
20201210:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 5.79 | 0
20201210:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 5.45 | 0
20201210:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 4.97 | 0
20201210:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 4 | 0
20201210:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 3.45 | 0
20201210:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 3.03 | 0
20201210:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 2.28 | 0
20201210:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 2 | 0
20201211:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 1.45 | 0
20201211:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0.34 | 0
20201211:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.76 | 0
20201211:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 1.31 | 0
20201211:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 1.17 | 0
20201211:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 1.52 | 0
20201211:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 1.45 | 0
20201211:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1.86 | 0
20201211:0810 | 15.07 | 30.25 | 7.64 | 7.42 | 0.76 | 0
20201211:0910 | 154.07 | 194.42 | 15.42 | 8.05 | 0.34 | 0
20201211:1010 | 78.61 | 108.3 | 21.28 | 9.42 | 0.9 | 0
20201211:1110 | 104.16 | 138.45 | 24.69 | 10.81 | 1.66 | 0
20201211:1210 | 402.32 | 485.3 | 25.23 | 12.57 | 2.34 | 0
20201211:1310 | 506.41 | 615.16 | 22.83 | 13.68 | 2.48 | 0
20201211:1410 | 60.81 | 88.79 | 17.81 | 13.7 | 2.07 | 0
20201211:1510 | 25.4 | 44.88 | 10.66 | 13.91 | 1.86 | 0
20201211:1610 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 2.48 | 0
20201211:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 3.24 | 0
20201211:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 4 | 0
20201211:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 4.07 | 0
20201211:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 4.34 | 0
20201211:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 4.41 | 0
20201211:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.48 | 0
20201211:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 4.69 | 0
20201212:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 5.03 | 0
20201212:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 5.24 | 0
20201212:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 5.45 | 0
20201212:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 5.45 | 0
20201212:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 5.45 | 0
20201212:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 5.38 | 0
20201212:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5.66 | 0
20201212:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 5.86 | 0
20201212:0810 | 164.62 | 216.78 | 7.51 | 9.92 | 6.34 | 0
20201212:0910 | 361.14 | 431.59 | 15.3 | 10.9 | 5.72 | 0
20201212:1010 | 512.72 | 602.63 | 21.17 | 12.06 | 7.17 | 0
20201212:1110 | 597.27 | 701.79 | 24.59 | 12.81 | 7.86 | 0
20201212:1210 | 599.12 | 706.5 | 25.16 | 13.37 | 7.66 | 0
20201212:1310 | 542.47 | 641.16 | 22.79 | 13.62 | 7.38 | 0
20201212:1410 | 429.81 | 511.84 | 17.78 | 13.51 | 7.38 | 0
20201212:1510 | 251.03 | 314.68 | 10.65 | 12.9 | 6.48 | 0
20201212:1610 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 6.62 | 0
20201212:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 6.21 | 0
20201212:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 6 | 0
20201212:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 5.79 | 0
20201212:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 5.52 | 0
20201212:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 4.97 | 0
20201212:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 4.69 | 0
20201212:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 4.34 | 0
20201213:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 3.93 | 0
20201213:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 3.45 | 0
20201213:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 3.03 | 0
20201213:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 2.69 | 0
20201213:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.21 | 0
20201213:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.86 | 0
20201213:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 1.17 | 0
20201213:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0.48 | 0
20201213:0810 | 149.3 | 198.03 | 7.39 | 6.35 | 0.21 | 0
20201213:0910 | 342.54 | 416.38 | 15.18 | 7.81 | 0.34 | 0
20201213:1010 | 484.38 | 586.91 | 21.07 | 9.86 | 0.97 | 0
20201213:1110 | 531.14 | 647.22 | 24.51 | 11.42 | 1.31 | 0
20201213:1210 | 481.65 | 586.88 | 25.09 | 12.68 | 1.52 | 0
20201213:1310 | 475.93 | 583.48 | 22.74 | 13.57 | 1.38 | 0
20201213:1410 | 352.68 | 436.14 | 17.76 | 13.95 | 0.83 | 0
20201213:1510 | 183.35 | 239.21 | 10.65 | 13.86 | 0.21 | 0
20201213:1610 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0.97 | 0
20201213:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 1.66 | 0
20201213:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 1.86 | 0
20201213:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 1.72 | 0
20201213:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 1.72 | 0
20201213:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 1.79 | 0
20201213:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 1.79 | 0
20201213:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1.59 | 0
20201214:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1.59 | 0
20201214:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 1.52 | 0
20201214:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 1.38 | 0
20201214:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1.31 | 0
20201214:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0.97 | 0
20201214:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.1 | 0
20201214:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 1.03 | 0
20201214:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.31 | 0
20201214:0810 | 56.17 | 82.51 | 7.28 | 4.92 | 1.38 | 0
20201214:0910 | 337.06 | 405.88 | 15.07 | 7.24 | 1.1 | 0
20201214:1010 | 179.76 | 223.83 | 20.97 | 10.02 | 1.59 | 0
20201214:1110 | 147.54 | 188.91 | 24.43 | 11.81 | 1.66 | 0
20201214:1210 | 116.27 | 154 | 25.03 | 12.94 | 1.17 | 0
20201214:1310 | 23.92 | 42.93 | 22.71 | 13.67 | 1.1 | 0
20201214:1410 | 67.26 | 96.69 | 17.75 | 13.94 | 1.24 | 0
20201214:1510 | 69.75 | 100.2 | 10.66 | 13.63 | 1.31 | 0
20201214:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 1.86 | 0
20201214:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 1.79 | 0
20201214:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 1.72 | 0
20201214:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 2.41 | 0
20201214:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 2.48 | 0
20201214:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 2.34 | 0
20201214:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 2.07 | 0
20201214:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 2 | 0
20201215:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 1.86 | 0
20201215:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1.72 | 0
20201215:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 1.59 | 0
20201215:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 1.59 | 0
20201215:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 1.38 | 0
20201215:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 1.45 | 0
20201215:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 1.38 | 0
20201215:0710 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0.9 | 0
20201215:0810 | 105.88 | 146.11 | 7.17 | 8.86 | 0.62 | 0
20201215:0910 | 40.64 | 63.42 | 14.97 | 10.2 | 0.48 | 0
20201215:1010 | 178.84 | 225.02 | 20.88 | 11.28 | 0.55 | 0
20201215:1110 | 534.54 | 653.13 | 24.36 | 12.02 | 1.38 | 0
20201215:1210 | 530.62 | 646.88 | 24.98 | 13.13 | 2 | 0
20201215:1310 | 212.23 | 264.17 | 22.68 | 13.74 | 2.55 | 0
20201215:1410 | 408.46 | 498.31 | 17.74 | 14.29 | 2.76 | 0
20201215:1510 | 245.52 | 312.88 | 10.68 | 14.17 | 2.69 | 0
20201215:1610 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 1.93 | 0
20201215:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 1.66 | 0
20201215:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 1.59 | 0
20201215:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 1.1 | 0
20201215:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0.69 | 0
20201215:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0.41 | 0
20201215:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0.69 | 0
20201215:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 0.55 | 0
20201216:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0.62 | 0
20201216:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0.83 | 0
20201216:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.17 | 0
20201216:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.38 | 0
20201216:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 1.59 | 0
20201216:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 1.59 | 0
20201216:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 1.66 | 0
20201216:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1.72 | 0
20201216:0810 | 90.68 | 124.15 | 7.06 | 3.5 | 1.66 | 0
20201216:0910 | 81.9 | 109.76 | 14.88 | 4.58 | 1.59 | 0
20201216:1010 | 226.69 | 274.33 | 20.8 | 7.43 | 1.45 | 0
20201216:1110 | 464.42 | 558.95 | 24.29 | 10.29 | 1.52 | 0
20201216:1210 | 556.06 | 679.02 | 24.94 | 12.55 | 1.79 | 0
20201216:1310 | 500.07 | 610.81 | 22.66 | 13.82 | 2 | 0
20201216:1410 | 409.68 | 502.55 | 17.75 | 14.36 | 2.07 | 0
20201216:1510 | 243.72 | 311.89 | 10.7 | 14.31 | 1.86 | 0
20201216:1610 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 1.79 | 0
20201216:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 2.07 | 0
20201216:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 2.14 | 0
20201216:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 2.07 | 0
20201216:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 2 | 0
20201216:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 1.86 | 0
20201216:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.72 | 0
20201216:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.52 | 0
20201217:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.31 | 0
20201217:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 1.1 | 0
20201217:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 1.03 | 0
20201217:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0.97 | 0
20201217:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0.69 | 0
20201217:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0.48 | 0
20201217:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.55 | 0
20201217:0710 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0.83 | 0
20201217:0810 | 80.48 | 112 | 6.96 | 3.18 | 0.55 | 0
20201217:0910 | 156.38 | 194.61 | 14.79 | 4.86 | 0.28 | 0
20201217:1010 | 152.69 | 192.7 | 20.72 | 8.11 | 0.07 | 0
20201217:1110 | 158.03 | 200.74 | 24.23 | 10.34 | 0.28 | 0
20201217:1210 | 218.41 | 271.91 | 24.91 | 11.91 | 0.48 | 0
20201217:1310 | 187.16 | 236.28 | 22.65 | 12.95 | 0.69 | 0
20201217:1410 | 84.11 | 116.51 | 17.76 | 13.45 | 1.03 | 0
20201217:1510 | 67.7 | 97.57 | 10.72 | 13.42 | 1.38 | 0
20201217:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 1.38 | 0
20201217:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 1.31 | 0
20201217:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 1.17 | 0
20201217:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0.97 | 0
20201217:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0.62 | 0
20201217:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.69 | 0
20201217:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0.69 | 0
20201217:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0.62 | 0
20201218:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0.62 | 0
20201218:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.69 | 0
20201218:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.83 | 0
20201218:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0.83 | 0
20201218:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0.69 | 0
20201218:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0.48 | 0
20201218:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0.55 | 0
20201218:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.62 | 0
20201218:0810 | 40.13 | 62.43 | 6.87 | 3.39 | 0.69 | 0
20201218:0910 | 78 | 105.88 | 14.7 | 5.38 | 0.48 | 0
20201218:1010 | 48.44 | 72.2 | 20.66 | 7.7 | 0.34 | 0
20201218:1110 | 119.47 | 155.95 | 24.18 | 9.56 | 0.14 | 0
20201218:1210 | 106.19 | 141.39 | 24.88 | 10.86 | 0.21 | 0
20201218:1310 | 106.73 | 142.41 | 22.65 | 11.7 | 0.34 | 0
20201218:1410 | 141.36 | 182.78 | 17.77 | 12.36 | 0.48 | 0
20201218:1510 | 153.09 | 200.09 | 10.76 | 12.53 | 0.69 | 0
20201218:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.69 | 0
20201218:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0.48 | 0
20201218:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0.76 | 0
20201218:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.83 | 0
20201218:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0.62 | 0
20201218:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0.62 | 0
20201218:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.03 | 0
20201218:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.24 | 0
20201219:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 1.31 | 0
20201219:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 1.52 | 0
20201219:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.66 | 0
20201219:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.66 | 0
20201219:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 1.59 | 0
20201219:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 1.45 | 0
20201219:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1.17 | 0
20201219:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0.55 | 0
20201219:0810 | 2.36 | 10.73 | 6.78 | 5.27 | 0.76 | 0
20201219:0910 | 26.27 | 44.88 | 14.63 | 7.14 | 0.83 | 0
20201219:1010 | 70.43 | 98.54 | 20.59 | 8.9 | 0.76 | 0
20201219:1110 | 106.42 | 141.41 | 24.14 | 10.56 | 0.34 | 0
20201219:1210 | 33.29 | 54.64 | 24.86 | 11.67 | 0.28 | 0
20201219:1310 | 126.34 | 165.87 | 22.65 | 12.84 | 0.41 | 0
20201219:1410 | 261.54 | 325.66 | 17.8 | 13.35 | 0.28 | 0
20201219:1510 | 38.09 | 61.06 | 10.8 | 13.13 | 0.21 | 0
20201219:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0.83 | 0
20201219:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 1.17 | 0
20201219:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 1.1 | 0
20201219:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 1.24 | 0
20201219:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 1.31 | 0
20201219:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0.97 | 0
20201219:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0.28 | 0
20201219:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.21 | 0
20201220:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.28 | 0
20201220:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0.28 | 0
20201220:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0.62 | 0
20201220:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0.62 | 0
20201220:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0.41 | 0
20201220:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0.41 | 0
20201220:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0.83 | 0
20201220:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 1.45 | 0
20201220:0810 | 63.1 | 91.59 | 6.7 | 4.92 | 1.59 | 0
20201220:0910 | 116.61 | 150.79 | 14.56 | 7.46 | 1.38 | 0
20201220:1010 | 144.51 | 183.75 | 20.54 | 10.2 | 2.14 | 0
20201220:1110 | 147.47 | 188.07 | 24.11 | 11.61 | 2.9 | 0
20201220:1210 | 200.65 | 249.47 | 24.85 | 12.83 | 3.38 | 0
20201220:1310 | 437.05 | 525.8 | 22.66 | 13.64 | 3.59 | 0
20201220:1410 | 412.65 | 501.33 | 17.83 | 14.03 | 3.17 | 0
20201220:1510 | 277.07 | 351.46 | 10.85 | 14.05 | 2.55 | 0
20201220:1610 | 1.28 | 8.78 | 2.25 | 13 | 2 | 0
20201220:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 1.72 | 0
20201220:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 1.38 | 0
20201220:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 1.03 | 0
20201220:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0.34 | 0
20201220:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0.69 | 0
20201220:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.24 | 0
20201220:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0.97 | 0
20201221:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.9 | 0
20201221:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 1.17 | 0
20201221:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1.17 | 0
20201221:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1.03 | 0
20201221:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0.83 | 0
20201221:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0.76 | 0
20201221:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0.55 | 0
20201221:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0.62 | 0
20201221:0810 | 47.01 | 71.93 | 6.63 | 5.43 | 0.62 | 0
20201221:0910 | 97.45 | 128.93 | 14.49 | 6.73 | 0.21 | 0
20201221:1010 | 107.93 | 141.73 | 20.49 | 8.83 | 0.9 | 0
20201221:1110 | 131.14 | 169.54 | 24.08 | 10.82 | 1.31 | 0
20201221:1210 | 142.21 | 183.05 | 24.84 | 12.22 | 1.86 | 0
20201221:1310 | 210.32 | 261.24 | 22.68 | 12.89 | 2.21 | 0
20201221:1410 | 240.32 | 296.91 | 17.87 | 13.31 | 2.14 | 0
20201221:1510 | 177.56 | 229 | 10.9 | 13.22 | 2 | 0
20201221:1610 | 11.96 | 29.61 | 2.32 | 12.29 | 1.72 | 0
20201221:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 1.72 | 0
20201221:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 1.31 | 0
20201221:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 0.69 | 0
20201221:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0.55 | 0
20201221:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.28 | 0
20201221:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0.14 | 0
20201221:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0.69 | 0
20201222:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.9 | 0
20201222:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0.83 | 0
20201222:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0.83 | 0
20201222:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 1.03 | 0
20201222:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 1.03 | 0
20201222:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0.97 | 0
20201222:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 1.03 | 0
20201222:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0.9 | 0
20201222:0810 | 29.31 | 48.99 | 6.56 | 4.79 | 0.69 | 0
20201222:0910 | 67.13 | 93.58 | 14.44 | 5.96 | 0.55 | 0
20201222:1010 | 87.32 | 118.08 | 20.45 | 8.32 | 0.14 | 0
20201222:1110 | 119.12 | 155.97 | 24.06 | 10.32 | 0.28 | 0
20201222:1210 | 132.53 | 172.43 | 24.85 | 11.94 | 0.62 | 0
20201222:1310 | 124.71 | 163.91 | 22.71 | 13.03 | 0.83 | 0
20201222:1410 | 96.82 | 131.64 | 17.91 | 13.67 | 0.76 | 0
20201222:1510 | 73.22 | 104.5 | 10.96 | 13.72 | 0.55 | 0
20201222:1610 | 0 | 3.9 | 2.39 | 13.13 | 0.34 | 0
20201222:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0.41 | 0
20201222:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 1.1 | 0
20201222:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 1.31 | 0
20201222:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 1.59 | 0
20201222:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 1.59 | 0
20201222:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 1.59 | 0
20201222:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.52 | 0
20201223:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1.45 | 0
20201223:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.31 | 0
20201223:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.17 | 0
20201223:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1.1 | 0
20201223:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 1.1 | 0
20201223:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1.03 | 0
20201223:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 1.03 | 0
20201223:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.03 | 0
20201223:0810 | 38.79 | 61.19 | 6.5 | 4.4 | 0.97 | 0
20201223:0910 | 111.34 | 144.63 | 14.39 | 6.62 | 0.55 | 0
20201223:1010 | 121.31 | 157.69 | 20.42 | 9.39 | 0.21 | 0
20201223:1110 | 200.41 | 249.92 | 24.05 | 11.17 | 0.55 | 0
20201223:1210 | 107.2 | 143.34 | 24.86 | 12.63 | 0.9 | 0
20201223:1310 | 88.57 | 121.91 | 22.74 | 13.64 | 1.1 | 0
20201223:1410 | 81.36 | 113.54 | 17.96 | 14.15 | 1.24 | 0
20201223:1510 | 47.44 | 72.93 | 11.02 | 14.2 | 1.38 | 0
20201223:1610 | 1.74 | 9.76 | 2.47 | 13.3 | 1.45 | 0
20201223:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 1.66 | 0
20201223:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 1.52 | 0
20201223:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 1.38 | 0
20201223:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 1.17 | 0
20201223:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0.97 | 0
20201223:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 1.03 | 0
20201223:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 1.03 | 0
20201224:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1.17 | 0
20201224:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 1.38 | 0
20201224:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1.38 | 0
20201224:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 1.38 | 0
20201224:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 1.45 | 0
20201224:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 1.66 | 0
20201224:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 1.93 | 0
20201224:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 2.41 | 0
20201224:0810 | 13.01 | 27.32 | 6.44 | 6.86 | 2.55 | 0
20201224:0910 | 22.41 | 40 | 14.34 | 7.82 | 2.76 | 0
20201224:1010 | 51.55 | 76.1 | 20.39 | 9.15 | 3.45 | 0
20201224:1110 | 145.16 | 184.18 | 24.04 | 10.46 | 3.93 | 0
20201224:1210 | 324.35 | 387.59 | 24.88 | 11.43 | 4.21 | 0
20201224:1310 | 418.51 | 497.72 | 22.78 | 12.21 | 4.55 | 0
20201224:1410 | 211.45 | 260.39 | 18.02 | 12.4 | 4.76 | 0
20201224:1510 | 227.92 | 285.48 | 11.1 | 11.92 | 4.55 | 0
20201224:1610 | 52.68 | 92.37 | 2.55 | 10.81 | 4.55 | 0
20201224:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 4.55 | 0
20201224:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 4.48 | 0
20201224:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 4.48 | 0
20201224:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 4.55 | 0
20201224:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 4.55 | 0
20201224:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 4.55 | 0
20201224:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 4.62 | 0
20201225:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 4.34 | 0
20201225:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 3.93 | 0
20201225:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 3.52 | 0
20201225:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.24 | 0
20201225:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.38 | 0
20201225:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.66 | 0
20201225:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.79 | 0
20201225:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.86 | 0
20201225:0810 | 174.13 | 227.38 | 6.39 | 3.83 | 4.07 | 0
20201225:0910 | 379.25 | 446.32 | 14.31 | 5.15 | 3.66 | 0
20201225:1010 | 523.02 | 606.63 | 20.38 | 6.76 | 4.9 | 0
20201225:1110 | 619.93 | 720.53 | 24.05 | 7.83 | 5.52 | 0
20201225:1210 | 632.83 | 736.73 | 24.9 | 8.42 | 5.79 | 0
20201225:1310 | 572.49 | 666.11 | 22.83 | 8.78 | 6 | 0
20201225:1410 | 475.75 | 556.28 | 18.09 | 8.79 | 5.93 | 0
20201225:1510 | 300.79 | 365.44 | 11.18 | 8.29 | 5.66 | 0
20201225:1610 | 43.99 | 77.63 | 2.64 | 7.32 | 5.03 | 0
20201225:1710 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 4.55 | 0
20201225:1810 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.41 | 0
20201225:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 4.69 | 0
20201225:2010 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.55 | 0
20201225:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.48 | 0
20201225:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 4.34 | 0
20201225:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 4.21 | 0
20201226:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 4.21 | 0
20201226:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 4.34 | 0
20201226:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 4.41 | 0
20201226:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 4.28 | 0
20201226:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 0
20201226:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 3.79 | 0
20201226:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 3.31 | 0
20201226:0710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 0
20201226:0810 | 149.02 | 194.33 | 6.34 | 0.55 | 2.41 | 0
20201226:0910 | 325.9 | 382.56 | 14.28 | 2.21 | 1.93 | 0
20201226:1010 | 509.17 | 594.41 | 20.36 | 5.06 | 2.62 | 0
20201226:1110 | 606.94 | 713.59 | 24.06 | 6.6 | 3.03 | 0
20201226:1210 | 614.11 | 725.85 | 24.94 | 7.83 | 3.17 | 0
20201226:1310 | 448.92 | 528.87 | 22.89 | 8.68 | 3.31 | 0
20201226:1410 | 108.24 | 141.55 | 18.16 | 9.11 | 3.38 | 0
20201226:1510 | 121.07 | 157.75 | 11.26 | 9.12 | 3.24 | 0
20201226:1610 | 47.29 | 82.31 | 2.73 | 8.11 | 2.62 | 0
20201226:1710 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 2.76 | 0
20201226:1810 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 2.62 | 0
20201226:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 2.62 | 0
20201226:2010 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.55 | 0
20201226:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.34 | 0
20201226:2210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.14 | 0
20201226:2310 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.14 | 0
20201227:0010 | 0 | 0 | 0 | -0.41 | 2.07 | 0
20201227:0110 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 1.45 | 0
20201227:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.24 | 0
20201227:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.97 | 0
20201227:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.62 | 0
20201227:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.69 | 0
20201227:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.28 | 0
20201227:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.14 | 0
20201227:0810 | 97.25 | 132.44 | 6.3 | 0.41 | 0.07 | 0
20201227:0910 | 302.61 | 358.59 | 14.25 | 1.09 | 0.14 | 0
20201227:1010 | 236 | 281.52 | 20.36 | 2.95 | 0.14 | 0
20201227:1110 | 217.46 | 262.82 | 24.08 | 4.79 | 0.21 | 0
20201227:1210 | 136.19 | 172.4 | 24.98 | 6.37 | 0.83 | 0
20201227:1310 | 111.82 | 145.32 | 22.95 | 7.19 | 0.9 | 0
20201227:1410 | 85.39 | 115.35 | 18.24 | 7.44 | 0.28 | 0
20201227:1510 | 60.55 | 86.71 | 11.35 | 7.55 | 0.55 | 0
20201227:1610 | 27.04 | 51.77 | 2.83 | 6.98 | 0.83 | 0
20201227:1710 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 1.17 | 0
20201227:1810 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.24 | 0
20201227:1910 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.97 | 0
20201227:2010 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.62 | 0
20201227:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.21 | 0
20201227:2210 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.21 | 0
20201227:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.83 | 0
20201228:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1.1 | 0
20201228:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1.31 | 0
20201228:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2 | 0
20201228:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.66 | 0
20201228:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 4.9 | 0
20201228:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 4.48 | 0
20201228:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 5.1 | 0
20201228:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.41 | 0
20201228:0810 | 150.08 | 198.72 | 6.27 | 4.67 | 4.83 | 0
20201228:0910 | 370.92 | 435.79 | 14.24 | 5.89 | 5.1 | 0
20201228:1010 | 516.02 | 600.98 | 20.36 | 7.59 | 4.76 | 0
20201228:1110 | 601.65 | 699.5 | 24.1 | 8.96 | 6.28 | 0
20201228:1210 | 621.2 | 723.7 | 25.03 | 9.85 | 6.83 | 0
20201228:1310 | 483.76 | 565.12 | 23.02 | 10.41 | 6.69 | 0
20201228:1410 | 146.33 | 184.91 | 18.33 | 10.81 | 6.76 | 0
20201228:1510 | 53.23 | 78.68 | 11.45 | 11.02 | 6.41 | 0
20201228:1610 | 54.99 | 93.51 | 2.93 | 10.38 | 5.31 | 0
20201228:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 5.1 | 0
20201228:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 5.1 | 0
20201228:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 4.83 | 0
20201228:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 5.03 | 0
20201228:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 4.97 | 0
20201228:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 4.83 | 0
20201228:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 4.76 | 0
20201229:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 4.69 | 0
20201229:0110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.69 | 0
20201229:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.41 | 0
20201229:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.21 | 0
20201229:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 4 | 0
20201229:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 3.86 | 0
20201229:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.72 | 0
20201229:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 3.24 | 0
20201229:0810 | 156.81 | 207.17 | 6.25 | 3.67 | 3.03 | 0
20201229:0910 | 356.84 | 422.28 | 14.23 | 5.21 | 2.83 | 0
20201229:1010 | 500.7 | 584.34 | 20.37 | 7.3 | 4.07 | 0
20201229:1110 | 588.51 | 688.17 | 24.14 | 8.72 | 4.9 | 0
20201229:1210 | 594.25 | 695.21 | 25.09 | 9.61 | 5.59 | 0
20201229:1310 | 470.93 | 549.88 | 23.1 | 10.04 | 6.34 | 0
20201229:1410 | 429.67 | 505.48 | 18.42 | 10.05 | 5.79 | 0
20201229:1510 | 275.68 | 337.91 | 11.55 | 9.75 | 4.83 | 0
20201229:1610 | 72.54 | 117.74 | 3.04 | 8.92 | 3.72 | 0
20201229:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 3.52 | 0
20201229:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 3.66 | 0
20201229:1910 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 4.34 | 0
20201229:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.55 | 0
20201229:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 4.55 | 0
20201229:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.62 | 0
20201229:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.83 | 0
20201230:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 5.03 | 0
20201230:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 5.17 | 0
20201230:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 5.24 | 0
20201230:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 5.31 | 0
20201230:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 5.52 | 0
20201230:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 5.45 | 0
20201230:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 5.24 | 0
20201230:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 4.62 | 0
20201230:0810 | 144.08 | 190.91 | 6.23 | 3.45 | 4.76 | 0
20201230:0910 | 354.69 | 416.31 | 14.23 | 4.75 | 4.21 | 0
20201230:1010 | 487.6 | 562.43 | 20.39 | 6.44 | 5.59 | 0
20201230:1110 | 534.32 | 618.02 | 24.18 | 7.94 | 6.07 | 0
20201230:1210 | 572.24 | 664.93 | 25.15 | 9.03 | 6.28 | 0
20201230:1310 | 548.69 | 639.7 | 23.18 | 9.67 | 6.21 | 0
20201230:1410 | 430.57 | 506.17 | 18.52 | 10.2 | 6.14 | 0
20201230:1510 | 176.64 | 221.84 | 11.66 | 10.13 | 5.86 | 0
20201230:1610 | 45.39 | 78.34 | 3.16 | 9.19 | 4.97 | 0
20201230:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 4.41 | 0
20201230:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 4 | 0
20201230:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 4 | 0
20201230:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.86 | 0
20201230:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.52 | 0
20201230:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 2.97 | 0
20201230:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 2.48 | 0
20201231:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 2.21 | 0
20201231:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 2.14 | 0
20201231:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 2 | 0
20201231:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 1.93 | 0
20201231:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.93 | 0
20201231:0510 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 1.93 | 0
20201231:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 1.93 | 0
20201231:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1.45 | 0
20201231:0810 | 168.81 | 221.27 | 6.21 | 1.04 | 1.38 | 0
20201231:0910 | 356.74 | 422.81 | 14.23 | 3.01 | 1.1 | 0
20201231:1010 | 491.3 | 581.22 | 20.42 | 6.26 | 1.66 | 0
20201231:1110 | 571.56 | 679.74 | 24.23 | 8.05 | 2.28 | 0
20201231:1210 | 576.64 | 687.79 | 25.22 | 9.29 | 2.62 | 0
20201231:1310 | 485.6 | 578.24 | 23.27 | 10.12 | 2.76 | 0
20201231:1410 | 177.65 | 221.18 | 18.63 | 10.47 | 2.76 | 0
20201231:1510 | 51.96 | 77.08 | 11.78 | 10.28 | 2.34 | 0
20201231:1610 | 8.13 | 21.2 | 3.28 | 9.57 | 1.24 | 0
20201231:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0.62 | 0
20201231:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0.48 | 0
20201231:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0.55 | 0
20201231:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0.97 | 0
20201231:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 1.86 | 0
20201231:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 2.41 | 0
20201231:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 2.48 | 0
1480180.85
P: PV system power (W)
G(i): Global irradiance on the inclined plane (plane of the array) (W/m2)
H_sun: Sun height (degree)
T2m: 2-m air temperature (degree Celsius)
WS10m: 10-m total wind speed (m/s)
Int: 1 means solar radiation values are reconstructed
PVGIS (c) European Union | 2001-2022

## PRODUCCIÓ 1KW SEGUIDOR (hidden)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7
Latitude (decimal degrees): 41,632
Longitude (decimal degrees): 0,586
Elevation (m): 199
Radiation database: PVGIS-SARAH2
Slope: 20 deg,
Azimuth: - deg,
Nominal power of the PV system (c-Si) (kWp): 1,0
System losses (%): 14,0
time | P | G(i) | H_sun | T2m | WS10m | Int
20200101:0010 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.1 | 0
20200101:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.17 | 0
20200101:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.03 | 0
20200101:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.83 | 0
20200101:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.55 | 0
20200101:0510 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0.55 | 0
20200101:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.55 | 0
20200101:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.9 | 0
20200101:0810 | 19.97 | 35.98 | 6.21 | 0.88 | 0.62 | 0
20200101:0910 | 58.9 | 82.62 | 14.24 | 1.85 | 0.41 | 0
20200101:1010 | 69.75 | 95.62 | 20.46 | 3.23 | 0.34 | 0
20200101:1110 | 70.9 | 97.57 | 24.3 | 4.93 | 0.48 | 0
20200101:1210 | 61.97 | 87.81 | 25.32 | 6.61 | 0.62 | 0
20200101:1310 | 53.35 | 78.05 | 23.4 | 7.79 | 0.62 | 0
20200101:1410 | 37.81 | 59.52 | 18.77 | 8.47 | 0.55 | 0
20200101:1510 | 17.12 | 33.17 | 11.93 | 8.65 | 0.48 | 0
20200101:1610 | 0 | 3.9 | 3.44 | 8.11 | 0.55 | 0
20200101:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0.41 | 0
20200101:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.21 | 0
20200101:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0.34 | 0
20200101:2010 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0.41 | 0
20200101:2110 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0.62 | 0
20200101:2210 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.9 | 0
20200101:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.17 | 0
20200102:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.1 | 0
20200102:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.03 | 0
20200102:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.9 | 0
20200102:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.76 | 0
20200102:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.62 | 0
20200102:0510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.62 | 0
20200102:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.76 | 0
20200102:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.34 | 0
20200102:0810 | 21.64 | 37.97 | 6.21 | -0.1 | 0.41 | 0
20200102:0910 | 53.48 | 76.1 | 14.26 | 0.85 | 0.48 | 0
20200102:1010 | 46.46 | 68.3 | 20.5 | 2.13 | 0.62 | 0
20200102:1110 | 54.39 | 78.05 | 24.36 | 3.79 | 0.41 | 0
20200102:1210 | 60.64 | 85.86 | 25.41 | 5.32 | 0.28 | 0
20200102:1310 | 74.49 | 102.44 | 23.51 | 6.56 | 0.14 | 0
20200102:1410 | 63.28 | 89.76 | 18.89 | 7.57 | 0.21 | 0
20200102:1510 | 27.69 | 46.83 | 12.06 | 7.95 | 0.34 | 0
20200102:1610 | 0 | 3.9 | 3.57 | 7.57 | 0.34 | 0
20200102:1710 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0.48 | 0
20200102:1810 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 1.1 | 0
20200102:1910 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 1.52 | 0
20200102:2010 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.59 | 0
20200102:2110 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.38 | 0
20200102:2210 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.17 | 0
20200102:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.9 | 0
20200103:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.83 | 0
20200103:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.76 | 0
20200103:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.62 | 0
20200103:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.55 | 0
20200103:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.48 | 0
20200103:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.62 | 0
20200103:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.9 | 0
20200103:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.17 | 0
20200103:0810 | 15.64 | 30.25 | 6.21 | 0.52 | 1.17 | 0
20200103:0910 | 29.5 | 47.81 | 14.29 | 1.01 | 1.03 | 0
20200103:1010 | 88.65 | 116.23 | 20.55 | 1.84 | 0.97 | 0
20200103:1110 | 59.71 | 83.91 | 24.44 | 3 | 0.97 | 0
20200103:1210 | 60.9 | 85.86 | 25.51 | 4.76 | 1.1 | 0
20200103:1310 | 84.24 | 113.18 | 23.62 | 6.02 | 1.31 | 0
20200103:1410 | 49.51 | 73.17 | 19.02 | 6.95 | 1.31 | 0
20200103:1510 | 52.75 | 77.07 | 12.19 | 7.32 | 1.17 | 0
20200103:1610 | 16.14 | 32.04 | 3.71 | 6.85 | 0.34 | 0
20200103:1710 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0.62 | 0
20200103:1810 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 1.03 | 0
20200103:1910 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0.97 | 0
20200103:2010 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 1.17 | 0
20200103:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.1 | 0
20200103:2210 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.03 | 0
20200103:2310 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0.9 | 0
20200104:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0.55 | 0
20200104:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.41 | 0
20200104:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0.28 | 0
20200104:0310 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.41 | 0
20200104:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0.69 | 0
20200104:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0.69 | 0
20200104:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.69 | 0
20200104:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.34 | 0
20200104:0810 | 20.61 | 36.96 | 6.23 | 2.03 | 0.28 | 0
20200104:0910 | 52.85 | 76.1 | 14.32 | 3.24 | 0.34 | 0
20200104:1010 | 53.19 | 77.08 | 20.6 | 5.24 | 0.62 | 0
20200104:1110 | 66.9 | 93.66 | 24.52 | 7.12 | 1.17 | 0
20200104:1210 | 70.6 | 98.54 | 25.61 | 8.68 | 1.45 | 0
20200104:1310 | 80.26 | 110.25 | 23.74 | 9.93 | 1.93 | 0
20200104:1410 | 81.92 | 112.43 | 19.15 | 10.62 | 2.07 | 0
20200104:1510 | 180.52 | 225.15 | 12.33 | 10.81 | 2.07 | 0
20200104:1610 | 116.02 | 155.75 | 3.85 | 10.09 | 1.59 | 0
20200104:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 1.31 | 0
20200104:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 1.17 | 0
20200104:1910 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 1.66 | 0
20200104:2010 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 1.79 | 0
20200104:2110 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.93 | 0
20200104:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 1.86 | 0
20200104:2310 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 2.14 | 0
20200105:0010 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 2.28 | 0
20200105:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 2.21 | 0
20200105:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 2 | 0
20200105:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.79 | 0
20200105:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 1.72 | 0
20200105:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.59 | 0
20200105:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 1.59 | 0
20200105:0710 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0.34 | 0
20200105:0810 | 31.31 | 50.59 | 6.25 | 2.91 | 0.21 | 0
20200105:0910 | 97.34 | 126.65 | 14.36 | 3.43 | 0.41 | 0
20200105:1010 | 79.45 | 107.32 | 20.67 | 4.93 | 0.76 | 0
20200105:1110 | 89.19 | 119.03 | 24.61 | 6.41 | 1.24 | 0
20200105:1210 | 103.9 | 136.59 | 25.72 | 7.79 | 1.24 | 0
20200105:1310 | 84.71 | 115.13 | 23.87 | 8.9 | 1.03 | 0
20200105:1410 | 66.02 | 93.66 | 19.29 | 9.73 | 0.9 | 0
20200105:1510 | 75.27 | 104.45 | 12.48 | 9.94 | 0.69 | 0
20200105:1610 | 53.44 | 80.32 | 4 | 9.48 | 0.21 | 0
20200105:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0.48 | 0
20200105:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 1.24 | 0
20200105:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 1.59 | 0
20200105:2010 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.79 | 0
20200105:2110 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 1.66 | 0
20200105:2210 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.59 | 0
20200105:2310 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.59 | 0
20200106:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.52 | 0
20200106:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1.52 | 0
20200106:0210 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 1.52 | 0
20200106:0310 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 1.45 | 0
20200106:0410 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 1.38 | 0
20200106:0510 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 1.31 | 0
20200106:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.17 | 0
20200106:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.1 | 0
20200106:0810 | 37.44 | 57.45 | 6.27 | 0.37 | 0.9 | 0
20200106:0910 | 119.74 | 150.56 | 14.41 | 1.75 | 0.41 | 0
20200106:1010 | 109.61 | 142.08 | 20.74 | 5.52 | 0 | 0
20200106:1110 | 125.6 | 161.8 | 24.7 | 7.87 | 0.28 | 0
20200106:1210 | 117.87 | 154.04 | 25.84 | 9.55 | 0.41 | 0
20200106:1310 | 117.44 | 154.07 | 24.01 | 10.58 | 0.48 | 0
20200106:1410 | 83.95 | 115.34 | 19.44 | 11.1 | 0.62 | 0
20200106:1510 | 82.27 | 113.11 | 12.63 | 11.07 | 0.62 | 0
20200106:1610 | 47.77 | 73.45 | 4.15 | 10.48 | 0.83 | 0
20200106:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 1.03 | 0
20200106:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0.9 | 0
20200106:1910 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 1.1 | 0
20200106:2010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0
20200106:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0.55 | 0
20200106:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0.28 | 0
20200106:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0.9 | 0
20200107:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0.41 | 0
20200107:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.83 | 0
20200107:0210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.97 | 0
20200107:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.9 | 0
20200107:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.69 | 0
20200107:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.69 | 0
20200107:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.55 | 0
20200107:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.34 | 0
20200107:0810 | 10.59 | 23.42 | 6.31 | 0.85 | 0 | 0
20200107:0910 | 60.64 | 84.55 | 14.46 | 1.53 | 0.14 | 0
20200107:1010 | 43.84 | 65.37 | 20.82 | 2.54 | 0.07 | 0
20200107:1110 | 54.34 | 78.05 | 24.81 | 3.96 | 0.41 | 0
20200107:1210 | 48.14 | 71.22 | 25.97 | 5.63 | 0.69 | 0
20200107:1310 | 49.47 | 73.17 | 24.15 | 7.01 | 0.97 | 0
20200107:1410 | 57.45 | 82.93 | 19.59 | 8.02 | 0.97 | 0
20200107:1510 | 45.77 | 69.13 | 12.79 | 8.44 | 0.76 | 0
20200107:1610 | 28.67 | 48.73 | 4.31 | 8.19 | 0.21 | 0
20200107:1710 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 1.31 | 0
20200107:1810 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 1.66 | 0
20200107:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.03 | 0
20200107:2010 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 1.31 | 0
20200107:2110 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.45 | 0
20200107:2210 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.45 | 0
20200107:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.31 | 0
20200108:0010 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.17 | 0
20200108:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.9 | 0
20200108:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.76 | 0
20200108:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0.76 | 0
20200108:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.03 | 0
20200108:0510 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 1.1 | 0
20200108:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.67 | 1.31 | 0
20200108:0710 | 0 | 0 | 0 | -0.43 | 1.1 | 0
20200108:0810 | 26.15 | 43.58 | 6.35 | -0.35 | 1.17 | 0
20200108:0910 | 72.94 | 98.6 | 14.52 | 2.14 | 0.9 | 0
20200108:1010 | 110.15 | 142.04 | 20.9 | 4.93 | 0.69 | 0
20200108:1110 | 196.5 | 241.58 | 24.92 | 7.36 | 0.48 | 0
20200108:1210 | 267.78 | 326.58 | 26.1 | 9.59 | 0.41 | 0
20200108:1310 | 200.21 | 250.26 | 24.3 | 11.18 | 0.21 | 0
20200108:1410 | 213.47 | 266.29 | 19.75 | 12.06 | 0.14 | 0
20200108:1510 | 194.1 | 244.05 | 12.95 | 12.27 | 0.28 | 0
20200108:1610 | 52.72 | 79.85 | 4.47 | 11.8 | 0.41 | 0
20200108:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0.62 | 0
20200108:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 0.97 | 0
20200108:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 1.31 | 0
20200108:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 1.38 | 0
20200108:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1.38 | 0
20200108:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 1.38 | 0
20200108:2310 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 1.31 | 0
20200109:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.24 | 0
20200109:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 1.24 | 0
20200109:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.24 | 0
20200109:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.17 | 0
20200109:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 1.03 | 0
20200109:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.97 | 0
20200109:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 0
20200109:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.83 | 0
20200109:0810 | 27.54 | 45.55 | 6.39 | 1.18 | 0.9 | 0
20200109:0910 | 79.95 | 106.77 | 14.59 | 2.7 | 0.48 | 0
20200109:1010 | 87.53 | 117.18 | 20.99 | 6.16 | 0.41 | 0
20200109:1110 | 106.53 | 140.4 | 25.03 | 8.66 | 0.34 | 0
20200109:1210 | 113.21 | 149.14 | 26.24 | 10.44 | 0.55 | 0
20200109:1310 | 95.24 | 128.79 | 24.46 | 11.61 | 0.97 | 0
20200109:1410 | 85.27 | 117.26 | 19.91 | 12.17 | 1.24 | 0
20200109:1510 | 78.2 | 108.65 | 13.12 | 12.17 | 1.66 | 0
20200109:1610 | 168.13 | 217.91 | 4.63 | 11.36 | 1.38 | 0
20200109:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.9 | 0
20200109:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0.97 | 0
20200109:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0.62 | 0
20200109:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0.76 | 0
20200109:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0.62 | 0
20200109:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0.76 | 0
20200109:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0.69 | 0
20200110:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0.62 | 0
20200110:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0.28 | 0
20200110:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.41 | 0
20200110:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0.76 | 0
20200110:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0.97 | 0
20200110:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 1.03 | 0
20200110:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1.1 | 0
20200110:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.9 | 0
20200110:0810 | 59.53 | 85.18 | 6.44 | 5.99 | 0.9 | 0
20200110:0910 | 157.64 | 196.43 | 14.66 | 6.8 | 0.48 | 0
20200110:1010 | 276.34 | 333.73 | 21.09 | 8.48 | 0.62 | 0
20200110:1110 | 163.76 | 206.28 | 25.16 | 9.93 | 1.1 | 0
20200110:1210 | 108.81 | 144.25 | 26.39 | 11.13 | 1.03 | 0
20200110:1310 | 137.13 | 177.36 | 24.62 | 11.78 | 1.03 | 0
20200110:1410 | 209.42 | 260.37 | 20.08 | 12.23 | 1.1 | 0
20200110:1510 | 367.89 | 449.24 | 13.29 | 12.22 | 1.31 | 0
20200110:1610 | 181.19 | 233.6 | 4.8 | 11.71 | 1.38 | 0
20200110:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 1.66 | 0
20200110:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 1.79 | 0
20200110:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 1.31 | 0
20200110:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.9 | 0
20200110:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0.76 | 0
20200110:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0.62 | 0
20200110:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0.69 | 0
20200111:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0.9 | 0
20200111:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 1.1 | 0
20200111:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0.97 | 0
20200111:0310 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.55 | 0
20200111:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.48 | 0
20200111:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0.69 | 0
20200111:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0.83 | 0
20200111:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0.62 | 0
20200111:0810 | 87.62 | 115.88 | 6.5 | 1.64 | 0.69 | 0
20200111:0910 | 208.34 | 249.16 | 14.74 | 2.77 | 0.69 | 0
20200111:1010 | 280.71 | 332.34 | 21.2 | 5.14 | 1.31 | 0
20200111:1110 | 395.93 | 468.19 | 25.29 | 6.67 | 1.45 | 0
20200111:1210 | 636.05 | 767.08 | 26.54 | 8.01 | 1.66 | 0
20200111:1310 | 610.28 | 735.01 | 24.79 | 9.06 | 1.93 | 0
20200111:1410 | 525.21 | 629.47 | 20.26 | 9.69 | 2.07 | 0
20200111:1510 | 394.67 | 473.95 | 13.47 | 9.83 | 2 | 0
20200111:1610 | 179.96 | 229.21 | 4.98 | 9.24 | 1.38 | 0
20200111:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 1.31 | 0
20200111:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0.97 | 0
20200111:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0.76 | 0
20200111:2010 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 1.38 | 0
20200111:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 1.52 | 0
20200111:2210 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.38 | 0
20200111:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.24 | 0
20200112:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.17 | 0
20200112:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1.1 | 0
20200112:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1.03 | 0
20200112:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.83 | 0
20200112:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.69 | 0
20200112:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.62 | 0
20200112:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.55 | 0
20200112:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.76 | 0
20200112:0810 | 53.28 | 76.06 | 6.57 | 0.45 | 0.76 | 0
20200112:0910 | 154.43 | 188.23 | 14.83 | 0.97 | 0.34 | 0
20200112:1010 | 155.33 | 191.68 | 21.31 | 3.48 | 0.28 | 0
20200112:1110 | 163.69 | 203.3 | 25.43 | 5.42 | 0 | 0
20200112:1210 | 177.39 | 220.15 | 26.7 | 7.17 | 0.34 | 0
20200112:1310 | 137.36 | 175.35 | 24.96 | 8.38 | 0.62 | 0
20200112:1410 | 102 | 135.14 | 20.44 | 9.07 | 0.76 | 0
20200112:1510 | 76.46 | 105.51 | 13.65 | 9.22 | 0.9 | 0
20200112:1610 | 30.28 | 50.61 | 5.16 | 8.65 | 0.83 | 0
20200112:1710 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0.83 | 0
20200112:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0.55 | 0
20200112:1910 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0.34 | 0
20200112:2010 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0.07 | 0
20200112:2110 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.48 | 0
20200112:2210 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0.83 | 0
20200112:2310 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.83 | 0
20200113:0010 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.69 | 0
20200113:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.76 | 0
20200113:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.69 | 0
20200113:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.55 | 0
20200113:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.55 | 0
20200113:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.55 | 0
20200113:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.62 | 0
20200113:0710 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | 0.97 | 0
20200113:0810 | 34.66 | 53.89 | 6.64 | -0.47 | 0.9 | 0
20200113:0910 | 62.51 | 86.45 | 14.93 | 1.01 | 0.62 | 0
20200113:1010 | 96.74 | 125.95 | 21.43 | 2.9 | 0.62 | 0
20200113:1110 | 98.5 | 128.79 | 25.57 | 4.32 | 0.48 | 0
20200113:1210 | 151.38 | 189.48 | 26.87 | 5.68 | 0.28 | 0
20200113:1310 | 154.15 | 193.72 | 25.15 | 7.1 | 0.21 | 0
20200113:1410 | 89.22 | 120.14 | 20.63 | 7.94 | 0 | 0
20200113:1510 | 67.59 | 94.96 | 13.83 | 8.14 | 0 | 0
20200113:1610 | 25.92 | 44.82 | 5.34 | 7.7 | 0.48 | 0
20200113:1710 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.69 | 0
20200113:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0.41 | 0
20200113:1910 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.28 | 0
20200113:2010 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0.83 | 0
20200113:2110 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.24 | 0
20200113:2210 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.24 | 0
20200113:2310 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.1 | 0
20200114:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.83 | 0
20200114:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.69 | 0
20200114:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.69 | 0
20200114:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.62 | 0
20200114:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.48 | 0
20200114:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.34 | 0
20200114:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0.14 | 0
20200114:0710 | 0 | 0 | 0 | -1.74 | 0.62 | 0
20200114:0810 | 24.71 | 41.6 | 6.72 | -1.28 | 0.76 | 0
20200114:0910 | 62.06 | 85.45 | 15.03 | -0.32 | 0.76 | 0
20200114:1010 | 96.69 | 124.96 | 21.56 | 1.12 | 0.69 | 0
20200114:1110 | 106.14 | 136.59 | 25.73 | 2.83 | 0.48 | 0
20200114:1210 | 104.93 | 136.59 | 27.05 | 5.04 | 0.21 | 0
20200114:1310 | 119.2 | 153.97 | 25.33 | 6.95 | 0.14 | 0
20200114:1410 | 136.07 | 173.68 | 20.82 | 8.17 | 0.21 | 0
20200114:1510 | 213.64 | 262.41 | 14.03 | 8.67 | 0.34 | 0
20200114:1610 | 140.5 | 182.02 | 5.52 | 8.32 | 0.28 | 0
20200114:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.48 | 0
20200114:1810 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 1.1 | 0
20200114:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 1.24 | 0
20200114:2010 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 1.59 | 0
20200114:2110 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1.45 | 0
20200114:2210 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1.31 | 0
20200114:2310 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.17 | 0
20200115:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.03 | 0
20200115:0110 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.97 | 0
20200115:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0
20200115:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.69 | 0
20200115:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.55 | 0
20200115:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.41 | 0
20200115:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0.28 | 0
20200115:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.62 | 0
20200115:0810 | 17.04 | 32.2 | 6.8 | 1.39 | 0.69 | 0
20200115:0910 | 302.09 | 354.95 | 15.13 | 2.26 | 0.34 | 0
20200115:1010 | 95.67 | 125.93 | 21.69 | 4.88 | 0.14 | 0
20200115:1110 | 196.98 | 241.57 | 25.89 | 6.98 | 0.69 | 0
20200115:1210 | 229.42 | 280.27 | 27.23 | 8.86 | 1.03 | 0
20200115:1310 | 111.82 | 147.22 | 25.53 | 10.45 | 1.31 | 0
20200115:1410 | 135.39 | 174.51 | 21.02 | 11.38 | 1.52 | 0
20200115:1510 | 131.81 | 170.15 | 14.22 | 11.68 | 1.72 | 0
20200115:1610 | 115.7 | 154 | 5.72 | 11.02 | 1.31 | 0
20200115:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 1.45 | 0
20200115:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 1.45 | 0
20200115:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 1.1 | 0
20200115:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0.83 | 0
20200115:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0.28 | 0
20200115:2210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.21 | 0
20200115:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0.83 | 0
20200116:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0.97 | 0
20200116:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.97 | 0
20200116:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0.97 | 0
20200116:0310 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.97 | 0
20200116:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.9 | 0
20200116:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.9 | 0
20200116:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0.97 | 0
20200116:0710 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 1.38 | 0
20200116:0810 | 53.04 | 75.65 | 6.89 | 0.32 | 1.24 | 0
20200116:0910 | 120.88 | 152.73 | 15.25 | 3.5 | 0.76 | 0
20200116:1010 | 161.27 | 201.38 | 21.83 | 7.49 | 0.62 | 0
20200116:1110 | 199.67 | 248.16 | 26.05 | 10.17 | 0.62 | 0
20200116:1210 | 349.76 | 427.72 | 27.42 | 12.02 | 0.62 | 0
20200116:1310 | 562.64 | 701.43 | 25.73 | 13.32 | 0.69 | 0
20200116:1410 | 496.36 | 615.78 | 21.22 | 14.06 | 0.76 | 0
20200116:1510 | 366.02 | 452.5 | 14.42 | 14.24 | 0.83 | 0
20200116:1610 | 194.72 | 251.03 | 5.91 | 13.8 | 0.69 | 0
20200116:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 1.17 | 0
20200116:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 2.07 | 0
20200116:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 2 | 0
20200116:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 1.72 | 0
20200116:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 1.79 | 0
20200116:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1.79 | 0
20200116:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 1.59 | 0
20200117:0010 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1.45 | 0
20200117:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1.45 | 0
20200117:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.17 | 0
20200117:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0.9 | 0
20200117:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.83 | 0
20200117:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.55 | 0
20200117:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0.28 | 0
20200117:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0.28 | 0
20200117:0810 | 73.9 | 101.11 | 6.99 | 4.18 | 0.76 | 0
20200117:0910 | 147.23 | 183.09 | 15.37 | 5.23 | 1.03 | 0
20200117:1010 | 252.51 | 305.33 | 21.98 | 9.37 | 1.86 | 0
20200117:1110 | 483.02 | 577.29 | 26.23 | 11.75 | 3.24 | 0
20200117:1210 | 621.04 | 745.14 | 27.61 | 13.2 | 4.48 | 0
20200117:1310 | 594.16 | 709.35 | 25.94 | 14.17 | 5.79 | 0
20200117:1410 | 511.45 | 607.94 | 21.43 | 14.23 | 6.48 | 0
20200117:1510 | 396.84 | 474.31 | 14.63 | 13.58 | 6 | 0
20200117:1610 | 147.7 | 190.72 | 6.11 | 12.38 | 5.52 | 0
20200117:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 4.83 | 0
20200117:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 4.48 | 0
20200117:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 3.66 | 0
20200117:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 3.17 | 0
20200117:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.83 | 0
20200117:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 2.76 | 0
20200117:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 2.62 | 0
20200118:0010 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 2.34 | 0
20200118:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.07 | 0
20200118:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 1.59 | 0
20200118:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0.83 | 0
20200118:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.34 | 0
20200118:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0.14 | 0
20200118:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0.69 | 0
20200118:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0.83 | 0
20200118:0810 | 146.35 | 182.13 | 7.09 | 2.71 | 1.45 | 0
20200118:0910 | 330.95 | 388.79 | 15.49 | 4.28 | 1.24 | 0
20200118:1010 | 525.73 | 627.12 | 22.13 | 7.38 | 1.38 | 0
20200118:1110 | 589.55 | 711.52 | 26.41 | 9.07 | 1.59 | 0
20200118:1210 | 597.25 | 729.7 | 27.81 | 10.67 | 1.38 | 0
20200118:1310 | 575.67 | 706.4 | 26.15 | 11.84 | 1.31 | 0
20200118:1410 | 353.01 | 428.2 | 21.65 | 12.52 | 1.66 | 0
20200118:1510 | 314.43 | 382.85 | 14.84 | 12.57 | 1.86 | 0
20200118:1610 | 116.8 | 155.28 | 6.31 | 11.96 | 1.59 | 0
20200118:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 1.86 | 0
20200118:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 1.93 | 0
20200118:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.79 | 0
20200118:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 1.79 | 0
20200118:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 1.86 | 0
20200118:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 2.21 | 0
20200118:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 2.41 | 0
20200119:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 2.48 | 0
20200119:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2.48 | 0
20200119:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.41 | 0
20200119:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 2.34 | 0
20200119:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 2.41 | 0
20200119:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 2.55 | 0
20200119:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 2.69 | 0
20200119:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 2.69 | 0
20200119:0810 | 16.57 | 32.2 | 7.2 | 6.92 | 2 | 0
20200119:0910 | 133.78 | 169.38 | 15.63 | 7.3 | 1.45 | 0
20200119:1010 | 161.09 | 201.78 | 22.29 | 8.63 | 1.17 | 0
20200119:1110 | 145.33 | 184.78 | 26.6 | 9.27 | 1.31 | 0
20200119:1210 | 126.51 | 163.72 | 28.02 | 10.12 | 1.93 | 0
20200119:1310 | 150.85 | 191.46 | 26.37 | 10.38 | 2.14 | 0
20200119:1410 | 112.35 | 147.67 | 21.87 | 10.75 | 1.86 | 0
20200119:1510 | 148.5 | 188.94 | 15.05 | 10.82 | 1.03 | 0
20200119:1610 | 194.36 | 246.67 | 6.51 | 10.47 | 0.21 | 0
20200119:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0.55 | 0
20200119:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1.72 | 0
20200119:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 2.21 | 0
20200119:2010 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 2.28 | 0
20200119:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.14 | 0
20200119:2210 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 1.72 | 0
20200119:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.72 | 0
20200120:0010 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1.93 | 0
20200120:0110 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 2 | 0
20200120:0210 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 1.86 | 0
20200120:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.79 | 0
20200120:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.86 | 0
20200120:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.72 | 0
20200120:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.66 | 0
20200120:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.59 | 0
20200120:0810 | 102.13 | 131.59 | 7.32 | 1.41 | 1.45 | 0
20200120:0910 | 124.92 | 156.77 | 15.77 | 3.2 | 1.38 | 0
20200120:1010 | 163.69 | 201.59 | 22.46 | 5.3 | 1.52 | 0
20200120:1110 | 101.03 | 132.69 | 26.79 | 6.92 | 1.72 | 0
20200120:1210 | 120.77 | 155.9 | 28.23 | 8.14 | 1.66 | 0
20200120:1310 | 65.51 | 92.69 | 26.59 | 9.03 | 1.72 | 0
20200120:1410 | 57.13 | 82.93 | 22.09 | 9.35 | 1.59 | 0
20200120:1510 | 23.74 | 41.95 | 15.27 | 9.21 | 1.59 | 0
20200120:1610 | 62.24 | 89.21 | 6.72 | 8.47 | 0.83 | 0
20200120:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0.97 | 0
20200120:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1.24 | 0
20200120:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 3.59 | 0
20200120:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 3.93 | 0
20200120:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 3.93 | 0
20200120:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 4.07 | 0
20200120:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 4.28 | 0
20200121:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 4.21 | 0
20200121:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 4 | 0
20200121:0210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.93 | 0
20200121:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 4 | 0
20200121:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 4.41 | 0
20200121:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 4.55 | 0
20200121:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.69 | 0
20200121:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 5.59 | 0
20200121:0810 | 18.03 | 34.15 | 7.44 | 7.23 | 6.48 | 0
20200121:0910 | 79.94 | 108.4 | 15.91 | 8.21 | 7.31 | 0
20200121:1010 | 49.27 | 73.17 | 22.63 | 8.97 | 7.93 | 0
20200121:1110 | 45.22 | 68.3 | 26.99 | 8.81 | 8.48 | 0
20200121:1210 | 76.16 | 104.4 | 28.45 | 8.62 | 7.93 | 0
20200121:1310 | 54.98 | 80 | 26.82 | 9.22 | 7.93 | 0
20200121:1410 | 36.95 | 58.54 | 22.32 | 9.83 | 8.28 | 0
20200121:1510 | 113.54 | 147.09 | 15.49 | 10.1 | 8.34 | 0
20200121:1610 | 20.2 | 37.5 | 6.93 | 10.57 | 8.34 | 0
20200121:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 8.14 | 0
20200121:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 7.59 | 0
20200121:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 8.34 | 0
20200121:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 7.86 | 0
20200121:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 7.45 | 0
20200121:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 7.17 | 0
20200121:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 6.83 | 0
20200122:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 6.21 | 0
20200122:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 5.59 | 0
20200122:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 4.97 | 0
20200122:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 4.34 | 0
20200122:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 3.66 | 0
20200122:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 3.1 | 0
20200122:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 2.76 | 0
20200122:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 1.72 | 0
20200122:0810 | 25.8 | 44.1 | 7.57 | 6.07 | 1.72 | 0
20200122:0910 | 87.62 | 117.72 | 16.07 | 8.04 | 1.59 | 0
20200122:1010 | 463.52 | 555.83 | 22.81 | 9.97 | 1.66 | 0
20200122:1110 | 464.71 | 557.86 | 27.2 | 11.24 | 2.28 | 0
20200122:1210 | 62.2 | 89.76 | 28.68 | 11.96 | 2.55 | 0
20200122:1310 | 41.11 | 64.39 | 27.06 | 12.37 | 2.97 | 0
20200122:1410 | 41.13 | 64.39 | 22.55 | 12.29 | 2.9 | 0
20200122:1510 | 25.74 | 44.88 | 15.71 | 11.36 | 2.21 | 0
20200122:1610 | 2.78 | 11.71 | 7.15 | 11.17 | 2.41 | 0
20200122:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 1.86 | 0
20200122:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 1.72 | 0
20200122:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 1.93 | 0
20200122:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1.59 | 0
20200122:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 1.66 | 0
20200122:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1.72 | 0
20200122:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.38 | 0
20200123:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0.9 | 0
20200123:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0.41 | 0
20200123:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0.55 | 0
20200123:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0.9 | 0
20200123:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0.76 | 0
20200123:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.83 | 0
20200123:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0.69 | 0
20200123:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 1.79 | 0
20200123:0810 | 31.19 | 51.07 | 7.7 | 7.18 | 1.72 | 0
20200123:0910 | 21.72 | 39.03 | 16.23 | 7.1 | 1.38 | 0
20200123:1010 | 42.84 | 65.37 | 23 | 7.5 | 0.9 | 0
20200123:1110 | 417.17 | 501.82 | 27.41 | 8.28 | 0.55 | 0
20200123:1210 | 424.26 | 516.72 | 28.91 | 9.49 | 0.14 | 0
20200123:1310 | 509.06 | 624.98 | 27.3 | 10.79 | 0.48 | 0
20200123:1410 | 502.48 | 615.24 | 22.79 | 11.58 | 0.83 | 0
20200123:1510 | 392.57 | 478.46 | 15.94 | 11.96 | 1.03 | 0
20200123:1610 | 258.72 | 323.45 | 7.37 | 11.73 | 0.9 | 0
20200123:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 1.45 | 0
20200123:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 1.93 | 0
20200123:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 1.93 | 0
20200123:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 1.79 | 0
20200123:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 1.72 | 0
20200123:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 1.59 | 0
20200123:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 1.59 | 0
20200124:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 1.59 | 0
20200124:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.59 | 0
20200124:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.45 | 0
20200124:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 1.24 | 0
20200124:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0.9 | 0
20200124:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0.76 | 0
20200124:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0.76 | 0
20200124:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0.76 | 0
20200124:0810 | 177.87 | 218.68 | 7.84 | 3.5 | 0.41 | 0
20200124:0910 | 282.42 | 336.61 | 16.39 | 5.31 | 0.41 | 0
20200124:1010 | 319.33 | 384.36 | 23.19 | 7.93 | 0.28 | 0
20200124:1110 | 313.47 | 382.5 | 27.63 | 9.96 | 0.07 | 0
20200124:1210 | 462.55 | 570.05 | 29.15 | 11.23 | 0.14 | 0
20200124:1310 | 555.89 | 692.01 | 27.54 | 12.11 | 0.41 | 0
20200124:1410 | 530.71 | 656.4 | 23.03 | 12.76 | 0.76 | 0
20200124:1510 | 372.36 | 456.66 | 16.18 | 12.8 | 0.76 | 0
20200124:1610 | 143.18 | 186.29 | 7.59 | 12.46 | 0.76 | 0
20200124:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 0.48 | 0
20200124:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0.21 | 0
20200124:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 1.24 | 0
20200124:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1.03 | 0
20200124:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.59 | 0
20200124:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 1.79 | 0
20200124:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.66 | 0
20200125:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 1.66 | 0
20200125:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 1.66 | 0
20200125:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.72 | 0
20200125:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 1.79 | 0
20200125:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 1.79 | 0
20200125:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 1.66 | 0
20200125:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 1.59 | 0
20200125:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.52 | 0
20200125:0810 | 89.75 | 118.87 | 7.99 | 4.31 | 1.45 | 0
20200125:0910 | 127 | 161.35 | 16.56 | 6.5 | 1.24 | 0
20200125:1010 | 229.67 | 279.07 | 23.39 | 8.54 | 1.38 | 0
20200125:1110 | 376.59 | 451.64 | 27.85 | 9.73 | 1.52 | 0
20200125:1210 | 148.64 | 189.35 | 29.39 | 10.47 | 1.79 | 0
20200125:1310 | 375.35 | 450.87 | 27.79 | 10.86 | 2 | 0
20200125:1410 | 249.83 | 304.61 | 23.28 | 11.2 | 2 | 0
20200125:1510 | 314.02 | 379.52 | 16.41 | 10.93 | 1.59 | 0
20200125:1610 | 67.66 | 96.1 | 7.81 | 10.76 | 1.66 | 0
20200125:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1.86 | 0
20200125:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 2.21 | 0
20200125:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 1.59 | 0
20200125:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 1.66 | 0
20200125:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 1.72 | 0
20200125:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1.59 | 0
20200125:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 1.52 | 0
20200126:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 1.31 | 0
20200126:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.97 | 0
20200126:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0.83 | 0
20200126:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0.76 | 0
20200126:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0.76 | 0
20200126:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0.62 | 0
20200126:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0.21 | 0
20200126:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0.41 | 0
20200126:0810 | 64.59 | 90.78 | 8.14 | 6.02 | 0.55 | 0
20200126:0910 | 67.1 | 94.07 | 16.74 | 7.6 | 0.97 | 0
20200126:1010 | 30.62 | 50.73 | 23.6 | 9.37 | 1.93 | 0
20200126:1110 | 59.25 | 85.86 | 28.08 | 11.04 | 3.45 | 0
20200126:1210 | 260.8 | 317.29 | 29.64 | 12.11 | 3.79 | 0
20200126:1310 | 276.55 | 335.66 | 28.05 | 12.46 | 3.66 | 0
20200126:1410 | 292.63 | 353.81 | 23.53 | 12.56 | 3.45 | 0
20200126:1510 | 365.94 | 439.58 | 16.65 | 12.39 | 3.24 | 0
20200126:1610 | 187.04 | 235.57 | 8.04 | 12.02 | 2.76 | 0
20200126:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 2.55 | 0
20200126:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 2.21 | 0
20200126:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 2.07 | 0
20200126:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1.72 | 0
20200126:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 1.31 | 0
20200126:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0.97 | 0
20200126:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0.69 | 0
20200127:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0.55 | 0
20200127:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0.41 | 0
20200127:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0.41 | 0
20200127:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0.41 | 0
20200127:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0.34 | 0
20200127:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0.21 | 0
20200127:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0.28 | 0
20200127:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.14 | 0
20200127:0810 | 141.88 | 178.24 | 8.3 | 4.1 | 0.14 | 0
20200127:0910 | 474.34 | 570.38 | 16.92 | 5.71 | 0.07 | 0
20200127:1010 | 350.01 | 419.89 | 23.81 | 7.92 | 0.48 | 0
20200127:1110 | 589.93 | 717.91 | 28.32 | 9.67 | 1.24 | 0
20200127:1210 | 385.62 | 464.39 | 29.9 | 10.92 | 1.79 | 0
20200127:1310 | 400.44 | 482.73 | 28.31 | 11.57 | 1.93 | 0
20200127:1410 | 321.23 | 388.06 | 23.79 | 12.07 | 2.34 | 0
20200127:1510 | 172.44 | 216.46 | 16.89 | 12.19 | 2.55 | 0
20200127:1610 | 114.1 | 150.92 | 8.26 | 11.93 | 1.93 | 0
20200127:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 1.86 | 0
20200127:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1.93 | 0
20200127:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 1.52 | 0
20200127:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 1.24 | 0
20200127:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 1.52 | 0
20200127:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 1.52 | 0
20200127:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 1.59 | 0
20200128:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1.79 | 0
20200128:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 2.07 | 0
20200128:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 2.28 | 0
20200128:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 2.21 | 0
20200128:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 2.07 | 0
20200128:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 2 | 0
20200128:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 2.21 | 0
20200128:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 1.59 | 0
20200128:0810 | 263.13 | 317.82 | 8.46 | 6.8 | 2.07 | 0
20200128:0910 | 236.59 | 287.04 | 17.11 | 10.05 | 2.55 | 0
20200128:1010 | 444.56 | 532.64 | 24.03 | 12.58 | 3.31 | 0
20200128:1110 | 448.29 | 537.86 | 28.56 | 14.39 | 4.83 | 0
20200128:1210 | 498.46 | 597.34 | 30.16 | 14.93 | 5.66 | 0
20200128:1310 | 628.27 | 757.12 | 28.58 | 15.16 | 5.31 | 0
20200128:1410 | 471.14 | 566.76 | 24.05 | 15.3 | 4.9 | 0
20200128:1510 | 292.61 | 356.66 | 17.14 | 15.22 | 4.55 | 0
20200128:1610 | 217.86 | 273.45 | 8.49 | 14.57 | 3.72 | 0
20200128:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 3.24 | 0
20200128:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 2.97 | 0
20200128:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 2.07 | 0
20200128:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1.86 | 0
20200128:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 1.86 | 0
20200128:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 1.79 | 0
20200128:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 1.72 | 0
20200129:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 1.72 | 0
20200129:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 1.72 | 0
20200129:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 1.66 | 0
20200129:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 1.52 | 0
20200129:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1.45 | 0
20200129:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1.31 | 0
20200129:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 1.24 | 0
20200129:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.83 | 0
20200129:0810 | 286.86 | 349.7 | 8.63 | 7.68 | 0.69 | 0
20200129:0910 | 450.68 | 543.61 | 17.31 | 8.55 | 0.62 | 0
20200129:1010 | 541.21 | 661.1 | 24.25 | 11.07 | 1.03 | 0
20200129:1110 | 626.27 | 770.02 | 28.81 | 12.84 | 1.86 | 0
20200129:1210 | 647.54 | 795.75 | 30.43 | 14.34 | 2.69 | 0
20200129:1310 | 624.43 | 763.55 | 28.85 | 15.54 | 3.52 | 0
20200129:1410 | 564.78 | 687.43 | 24.31 | 15.76 | 3.66 | 0
20200129:1510 | 426.22 | 518.4 | 17.39 | 15.52 | 3.31 | 0
20200129:1610 | 278.2 | 346.77 | 8.73 | 14.87 | 2.62 | 0
20200129:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 2.34 | 0
20200129:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 2 | 0
20200129:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 1.72 | 0
20200129:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 1.38 | 0
20200129:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 1.17 | 0
20200129:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0.9 | 0
20200129:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0.69 | 0
20200130:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0.83 | 0
20200130:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 1.03 | 0
20200130:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 1.24 | 0
20200130:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 1.31 | 0
20200130:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 1.38 | 0
20200130:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1.31 | 0
20200130:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 1.24 | 0
20200130:0710 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0.97 | 0
20200130:0810 | 23.04 | 40.98 | 8.81 | 8.64 | 1.03 | 0
20200130:0910 | 308.55 | 372.55 | 17.51 | 9.91 | 1.03 | 0
20200130:1010 | 528.44 | 645.84 | 24.48 | 12.68 | 1.52 | 0
20200130:1110 | 295.02 | 361.73 | 29.07 | 14.28 | 2.48 | 0
20200130:1210 | 441.29 | 537.48 | 30.7 | 15.49 | 3.17 | 0
20200130:1310 | 389.26 | 476.09 | 29.12 | 16.23 | 3.1 | 0
20200130:1410 | 385.85 | 471.63 | 24.58 | 16.83 | 3.45 | 0
20200130:1510 | 264.85 | 328.35 | 17.64 | 16.97 | 3.24 | 0
20200130:1610 | 51.81 | 78.76 | 8.96 | 16.45 | 2.34 | 0
20200130:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 2.14 | 0
20200130:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 2.14 | 0
20200130:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 2.07 | 0
20200130:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 2.07 | 0
20200130:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 2.07 | 0
20200130:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1.86 | 0
20200130:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 1.93 | 0
20200131:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 2.14 | 0
20200131:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 2.34 | 0
20200131:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 2.28 | 0
20200131:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 1.86 | 0
20200131:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 1.72 | 0
20200131:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 1.17 | 0
20200131:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.55 | 0
20200131:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0.21 | 0
20200131:0810 | 265.71 | 328.14 | 8.99 | 9.44 | 0.14 | 0
20200131:0910 | 424 | 519.51 | 17.71 | 10.58 | 0.07 | 0
20200131:1010 | 456.92 | 563.58 | 24.71 | 12.28 | 0.28 | 0
20200131:1110 | 442.5 | 547.28 | 29.33 | 13.6 | 0.55 | 0
20200131:1210 | 633.44 | 795.85 | 30.98 | 14.99 | 1.31 | 0
20200131:1310 | 618.44 | 774.2 | 29.4 | 16.05 | 1.72 | 0
20200131:1410 | 558.46 | 694.19 | 24.85 | 16.59 | 1.93 | 0
20200131:1510 | 448.19 | 555.82 | 17.89 | 16.59 | 1.59 | 0
20200131:1610 | 266.42 | 337.8 | 9.2 | 16.41 | 0.83 | 0
20200131:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0.55 | 0
20200131:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0.9 | 0
20200131:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 1.24 | 0
20200131:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 1.24 | 0
20200131:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 1.03 | 0
20200131:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0.9 | 0
20200131:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.76 | 0
20200201:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0.41 | 0
20200201:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0.28 | 0
20200201:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0.28 | 0
20200201:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0.34 | 0
20200201:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0.83 | 0
20200201:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0.83 | 0
20200201:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0.9 | 0
20200201:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 1.03 | 0
20200201:0810 | 196.52 | 243.2 | 9.17 | 8.16 | 0.97 | 0
20200201:0910 | 255.03 | 309.57 | 17.93 | 9.57 | 1.03 | 0
20200201:1010 | 553.51 | 677.22 | 24.95 | 12.98 | 1.72 | 0
20200201:1110 | 640.03 | 787.26 | 29.6 | 14.97 | 2.83 | 0
20200201:1210 | 639.39 | 786.9 | 31.26 | 16.98 | 3.86 | 0
20200201:1310 | 617.6 | 760.24 | 29.68 | 18.33 | 4.41 | 0
20200201:1410 | 579.93 | 715.63 | 25.12 | 19.06 | 4.14 | 0
20200201:1510 | 248.35 | 311.38 | 18.15 | 19.07 | 3.72 | 0
20200201:1610 | 234.32 | 297.44 | 9.44 | 18.18 | 3.03 | 0
20200201:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 2.69 | 0
20200201:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 2.48 | 0
20200201:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 2.28 | 0
20200201:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 1.93 | 0
20200201:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 1.52 | 0
20200201:2210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.17 | 0
20200201:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 1.17 | 0
20200202:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 1.24 | 0
20200202:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 1.03 | 0
20200202:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0.83 | 0
20200202:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0.69 | 0
20200202:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0.9 | 0
20200202:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0.9 | 0
20200202:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0.69 | 0
20200202:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 1.24 | 0
20200202:0810 | 265.41 | 323.48 | 9.37 | 8.3 | 1.03 | 0
20200202:0910 | 443.35 | 536.42 | 18.15 | 10.27 | 0.97 | 0
20200202:1010 | 579.55 | 712.74 | 25.2 | 13.77 | 1.79 | 0
20200202:1110 | 622.23 | 770.27 | 29.87 | 15.73 | 2.48 | 0
20200202:1210 | 644.83 | 803.04 | 31.54 | 17.19 | 2.83 | 0
20200202:1310 | 600.46 | 747.47 | 29.97 | 18.23 | 2.97 | 0
20200202:1410 | 542.03 | 672.78 | 25.4 | 18.95 | 3.1 | 0
20200202:1510 | 435.34 | 540.39 | 18.41 | 19.17 | 2.83 | 0
20200202:1610 | 256.06 | 325.85 | 9.68 | 18.71 | 1.93 | 0
20200202:1710 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 1.86 | 0
20200202:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 1.79 | 0
20200202:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1.72 | 0
20200202:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 1.45 | 0
20200202:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 1.45 | 0
20200202:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 1.38 | 0
20200202:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 1.59 | 0
20200203:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 1.66 | 0
20200203:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 1.79 | 0
20200203:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 1.86 | 0
20200203:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 1.72 | 0
20200203:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 1.59 | 0
20200203:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 1.31 | 0
20200203:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 1.03 | 0
20200203:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0.76 | 0
20200203:0810 | 135.73 | 174.79 | 9.57 | 9.72 | 0.28 | 0
20200203:0910 | 232.02 | 286.52 | 18.37 | 11.28 | 0.34 | 0
20200203:1010 | 268.15 | 332.02 | 25.45 | 13.67 | 0.83 | 0
20200203:1110 | 421.35 | 522.7 | 30.14 | 15.64 | 1.1 | 0
20200203:1210 | 629.07 | 801.35 | 31.84 | 17.21 | 1.24 | 0
20200203:1310 | 603.78 | 770.21 | 30.27 | 18.43 | 1.31 | 0
20200203:1410 | 529.95 | 672.07 | 25.68 | 19.19 | 1.31 | 0
20200203:1510 | 437.94 | 552.73 | 18.67 | 19.45 | 1.24 | 0
20200203:1610 | 265.18 | 339.83 | 9.92 | 19.02 | 0.76 | 0
20200203:1710 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 0.62 | 0
20200203:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0.55 | 0
20200203:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 0.69 | 0
20200203:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0.76 | 0
20200203:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0.83 | 0
20200203:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0.76 | 0
20200203:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 0.9 | 0
20200204:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 1.17 | 0
20200204:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 1.45 | 0
20200204:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 2.07 | 0
20200204:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.69 | 0
20200204:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 3.31 | 0
20200204:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 3.86 | 0
20200204:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 4.34 | 0
20200204:0710 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 4.76 | 0
20200204:0810 | 304.48 | 367.29 | 9.77 | 11.08 | 4.97 | 0
20200204:0910 | 495.52 | 590.13 | 18.6 | 13 | 4.9 | 0
20200204:1010 | 588.94 | 703.23 | 25.71 | 14.94 | 6.34 | 0
20200204:1110 | 658.25 | 790.67 | 30.43 | 16.36 | 7.17 | 0
20200204:1210 | 654.01 | 788.33 | 32.13 | 17.28 | 7.52 | 0
20200204:1310 | 638.6 | 769.36 | 30.56 | 17.58 | 7.72 | 0
20200204:1410 | 578.75 | 694.91 | 25.96 | 17.26 | 7.59 | 0
20200204:1510 | 469.21 | 562.97 | 18.94 | 16.58 | 7.17 | 0
20200204:1610 | 300.95 | 368.39 | 10.17 | 15.45 | 6.69 | 0
20200204:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 5.93 | 0
20200204:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 5.31 | 0
20200204:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 4.55 | 0
20200204:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 4.07 | 0
20200204:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 3.45 | 0
20200204:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 3.03 | 0
20200204:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 2.9 | 0
20200205:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 2.83 | 0
20200205:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 2.62 | 0
20200205:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 2.28 | 0
20200205:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.79 | 0
20200205:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 1.17 | 0
20200205:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0.97 | 0
20200205:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.9 | 0
20200205:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.69 | 0
20200205:0810 | 318.96 | 381.32 | 9.98 | 4.42 | 0.48 | 0
20200205:0910 | 506.84 | 603.48 | 18.83 | 5.8 | 0.9 | 0
20200205:1010 | 590.87 | 713.2 | 25.97 | 7.61 | 1.1 | 0
20200205:1110 | 649.12 | 795.16 | 30.71 | 9.07 | 1.17 | 0
20200205:1210 | 649.26 | 798.1 | 32.44 | 10.27 | 1.38 | 0
20200205:1310 | 643.65 | 791.5 | 30.86 | 11.24 | 1.59 | 0
20200205:1410 | 587.37 | 717.7 | 26.24 | 11.85 | 1.72 | 0
20200205:1510 | 486.07 | 590.03 | 19.2 | 12.08 | 1.72 | 0
20200205:1610 | 318.7 | 390.14 | 10.41 | 11.82 | 1.72 | 0
20200205:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 1.72 | 0
20200205:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 1.72 | 0
20200205:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1.66 | 0
20200205:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0.97 | 0
20200205:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0.41 | 0
20200205:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0.76 | 0
20200205:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0.97 | 0
20200206:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 1.17 | 0
20200206:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 1.45 | 0
20200206:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.66 | 0
20200206:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.72 | 0
20200206:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1.79 | 0
20200206:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.86 | 0
20200206:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 1.86 | 0
20200206:0710 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 1.93 | 0
20200206:0810 | 327.85 | 380.84 | 10.19 | 0.41 | 1.72 | 0
20200206:0910 | 496.89 | 584.83 | 19.07 | 5.26 | 1.59 | 0
20200206:1010 | 605.04 | 729.86 | 26.24 | 9.12 | 1.79 | 0
20200206:1110 | 659.96 | 807.18 | 31.01 | 11.54 | 2.21 | 0
20200206:1210 | 662.58 | 816.15 | 32.74 | 12.9 | 2.28 | 0
20200206:1310 | 650.88 | 802.36 | 31.17 | 13.78 | 2.41 | 0
20200206:1410 | 596.46 | 729.23 | 26.53 | 14.18 | 2.76 | 0
20200206:1510 | 496.6 | 601.72 | 19.47 | 14.03 | 3.03 | 0
20200206:1610 | 326.51 | 399.43 | 10.66 | 13.27 | 2.83 | 0
20200206:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 2.62 | 0
20200206:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 2.55 | 0
20200206:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 2.55 | 0
20200206:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 2.41 | 0
20200206:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 2.34 | 0
20200206:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 2.34 | 0
20200206:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 2.28 | 0
20200207:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 2.28 | 0
20200207:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 2.21 | 0
20200207:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 2.14 | 0
20200207:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 2 | 0
20200207:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.93 | 0
20200207:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.86 | 0
20200207:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 1.86 | 0
20200207:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 1.86 | 0
20200207:0810 | 334.51 | 395.31 | 10.41 | 4.29 | 1.66 | 0
20200207:0910 | 409.18 | 482.64 | 19.32 | 6.72 | 1.66 | 0
20200207:1010 | 560.65 | 674.61 | 26.51 | 9.24 | 1.66 | 0
20200207:1110 | 615.93 | 754.8 | 31.3 | 11.1 | 1.52 | 0
20200207:1210 | 479.41 | 586.81 | 33.05 | 12.27 | 1.17 | 0
20200207:1310 | 324.12 | 397.85 | 31.47 | 12.91 | 1.03 | 0
20200207:1410 | 324.06 | 397.19 | 26.83 | 13.33 | 1.17 | 0
20200207:1510 | 446.7 | 547.27 | 19.74 | 13.5 | 1.24 | 0
20200207:1610 | 213.64 | 267.75 | 10.91 | 13.31 | 1.17 | 0
20200207:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0.83 | 0
20200207:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 1.24 | 0
20200207:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 1.03 | 0
20200207:2010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.24 | 0
20200207:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 1.1 | 0
20200207:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 1.17 | 0
20200207:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 1.24 | 0
20200208:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 1.31 | 0
20200208:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.31 | 0
20200208:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 1.24 | 0
20200208:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 1.03 | 0
20200208:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 1.1 | 0
20200208:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.03 | 0
20200208:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 1.17 | 0
20200208:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0.83 | 0
20200208:0810 | 199.36 | 242.16 | 10.64 | 4.54 | 0.62 | 0
20200208:0910 | 227.62 | 275.13 | 19.57 | 6.51 | 0.55 | 0
20200208:1010 | 342.15 | 411.96 | 26.79 | 8.58 | 0.55 | 0
20200208:1110 | 327.55 | 400.22 | 31.6 | 10.92 | 0.48 | 0
20200208:1210 | 522.21 | 642.48 | 33.37 | 12.39 | 1.1 | 0
20200208:1310 | 603.78 | 745.05 | 31.78 | 13.25 | 1.72 | 0
20200208:1410 | 527.12 | 644.92 | 27.12 | 13.88 | 2 | 0
20200208:1510 | 465.78 | 569.92 | 20.01 | 13.94 | 1.66 | 0
20200208:1610 | 302.59 | 374.72 | 11.16 | 13.83 | 1.24 | 0
20200208:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 1.24 | 0
20200208:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 1.24 | 0
20200208:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0.48 | 0
20200208:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 0.83 | 0
20200208:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0.83 | 0
20200208:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0.69 | 0
20200208:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1.1 | 0
20200209:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 1.45 | 0
20200209:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 1.24 | 0
20200209:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 1.31 | 0
20200209:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 1.38 | 0
20200209:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.31 | 0
20200209:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.1 | 0
20200209:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0.83 | 0
20200209:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0.69 | 0
20200209:0810 | 159.71 | 197.98 | 10.86 | 5.12 | 0.41 | 0
20200209:0910 | 274.04 | 331.54 | 19.82 | 7.89 | 0.07 | 0
20200209:1010 | 326.58 | 397.45 | 27.07 | 10.4 | 0.41 | 0
20200209:1110 | 597.94 | 743.32 | 31.91 | 12.22 | 0.9 | 0
20200209:1210 | 623.5 | 776.46 | 33.69 | 13.39 | 1.38 | 0
20200209:1310 | 594.19 | 739.65 | 32.1 | 14.1 | 1.38 | 0
20200209:1410 | 536.36 | 663.36 | 27.42 | 14.52 | 1.45 | 0
20200209:1510 | 476.52 | 587.13 | 20.28 | 14.61 | 1.38 | 0
20200209:1610 | 102.84 | 138.87 | 11.41 | 14.39 | 0.9 | 0
20200209:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0.9 | 0
20200209:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 1.03 | 0
20200209:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0.28 | 0
20200209:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0.48 | 0
20200209:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.97 | 0
20200209:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 1.17 | 0
20200209:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 0.9 | 0
20200210:0010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.76 | 0
20200210:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0.69 | 0
20200210:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0.9 | 0
20200210:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1.03 | 0
20200210:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 1.17 | 0
20200210:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 1.38 | 0
20200210:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 1.66 | 0
20200210:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 1.93 | 0
20200210:0810 | 299.1 | 356.84 | 11.1 | 6.47 | 1.79 | 0
20200210:0910 | 476.89 | 571.7 | 20.08 | 10.82 | 2.21 | 0
20200210:1010 | 591 | 715.12 | 27.36 | 13.5 | 3.31 | 0
20200210:1110 | 650.98 | 794.79 | 32.22 | 15.43 | 4 | 0
20200210:1210 | 650.26 | 798.07 | 34.01 | 16.89 | 4.34 | 0
20200210:1310 | 639.7 | 786.48 | 32.42 | 17.83 | 4.55 | 0
20200210:1410 | 587.3 | 720.3 | 27.72 | 18.43 | 4.69 | 0
20200210:1510 | 482.34 | 590.82 | 20.56 | 18.62 | 4.48 | 0
20200210:1610 | 314.28 | 390.83 | 11.66 | 18.19 | 3.86 | 0
20200210:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 3.45 | 0
20200210:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 3.24 | 0
20200210:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 2.41 | 0
20200210:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 2.62 | 0
20200210:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 2.83 | 0
20200210:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 2.97 | 0
20200210:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 3.03 | 0
20200211:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 3.1 | 0
20200211:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 3.03 | 0
20200211:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 3.17 | 0
20200211:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 3.38 | 0
20200211:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 3.52 | 0
20200211:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 3.52 | 0
20200211:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 3.45 | 0
20200211:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 2.97 | 0
20200211:0810 | 313.69 | 377.77 | 11.34 | 10.19 | 2.9 | 0
20200211:0910 | 472.94 | 565.82 | 20.35 | 12.38 | 3.38 | 0
20200211:1010 | 593.15 | 714.42 | 27.65 | 14.36 | 4.41 | 0
20200211:1110 | 648.85 | 788.19 | 32.54 | 16 | 4.97 | 0
20200211:1210 | 624.32 | 760.42 | 34.34 | 17.08 | 5.31 | 0
20200211:1310 | 600.29 | 730.85 | 32.74 | 17.82 | 5.72 | 0
20200211:1410 | 469.28 | 568.43 | 28.02 | 17.56 | 5.79 | 0
20200211:1510 | 362.62 | 439.89 | 20.83 | 17.15 | 5.86 | 0
20200211:1610 | 154.01 | 198.2 | 11.91 | 16.09 | 4.97 | 0
20200211:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 4.9 | 0
20200211:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 4.41 | 0
20200211:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 3.72 | 0
20200211:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 3.17 | 0
20200211:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 2.83 | 0
20200211:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 2.69 | 0
20200211:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 2.48 | 0
20200212:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 2.34 | 0
20200212:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 2.21 | 0
20200212:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 2 | 0
20200212:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 1.72 | 0
20200212:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 1.31 | 0
20200212:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 1.03 | 0
20200212:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0.76 | 0
20200212:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0.41 | 0
20200212:0810 | 76.62 | 105.92 | 11.58 | 9.45 | 0.21 | 0
20200212:0910 | 290.26 | 354.32 | 20.61 | 10.7 | 0.28 | 0
20200212:1010 | 292.36 | 359.2 | 27.95 | 12.21 | 0.62 | 0
20200212:1110 | 215.32 | 270.15 | 32.86 | 13.3 | 0.97 | 0
20200212:1210 | 600.95 | 752.33 | 34.67 | 14.34 | 1.17 | 0
20200212:1310 | 308.86 | 382.75 | 33.06 | 14.9 | 1.24 | 0
20200212:1410 | 251.49 | 313.84 | 28.32 | 15.41 | 1.52 | 0
20200212:1510 | 115.38 | 154.15 | 21.11 | 15.58 | 1.86 | 0
20200212:1610 | 91.9 | 125.94 | 12.16 | 15.07 | 2.34 | 0
20200212:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 2.69 | 0
20200212:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 3.03 | 0
20200212:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 2.9 | 0
20200212:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 2.48 | 0
20200212:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 2.14 | 0
20200212:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 1.93 | 0
20200212:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 1.72 | 0
20200213:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 1.59 | 0
20200213:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 1.66 | 0
20200213:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 1.52 | 0
20200213:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.38 | 0
20200213:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 1.24 | 0
20200213:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 1.17 | 0
20200213:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 1.03 | 0
20200213:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0.62 | 0
20200213:0810 | 99.06 | 132.04 | 11.83 | 9.9 | 0.41 | 0
20200213:0910 | 206.02 | 255.4 | 20.89 | 11.2 | 0.97 | 0
20200213:1010 | 219.18 | 271.53 | 28.25 | 12.37 | 2.07 | 0
20200213:1110 | 209.94 | 262.39 | 33.18 | 13.63 | 2.76 | 0
20200213:1210 | 430.76 | 523.18 | 35 | 14.77 | 3.38 | 0
20200213:1310 | 390.73 | 475.41 | 33.39 | 15.69 | 3.93 | 0
20200213:1410 | 571.45 | 696.13 | 28.62 | 16.49 | 4.21 | 0
20200213:1510 | 460.6 | 560.3 | 21.39 | 16.82 | 4.07 | 0
20200213:1610 | 351.74 | 434.03 | 12.42 | 16.93 | 3.38 | 0
20200213:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 2.48 | 0
20200213:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 2.62 | 0
20200213:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 2.48 | 0
20200213:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 2.48 | 0
20200213:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 2.48 | 0
20200213:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 2.55 | 0
20200213:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 2.62 | 0
20200214:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 2.62 | 0
20200214:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 2.48 | 0
20200214:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 2.28 | 0
20200214:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 2.14 | 0
20200214:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 1.86 | 0
20200214:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1.72 | 0
20200214:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 1.52 | 0
20200214:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 1.24 | 0
20200214:0810 | 344.61 | 414.56 | 12.08 | 8.09 | 1.03 | 0
20200214:0910 | 491.3 | 595.89 | 21.17 | 10.84 | 1.17 | 0
20200214:1010 | 594.35 | 733.12 | 28.55 | 12.87 | 1.45 | 0
20200214:1110 | 653.54 | 818.34 | 33.51 | 14.5 | 1.59 | 0
20200214:1210 | 651.53 | 821.34 | 35.34 | 15.86 | 1.66 | 0
20200214:1310 | 649.98 | 822.11 | 33.72 | 16.68 | 1.66 | 0
20200214:1410 | 586.23 | 738.32 | 28.93 | 17.25 | 1.52 | 0
20200214:1510 | 495.65 | 621.02 | 21.67 | 17.42 | 1.24 | 0
20200214:1610 | 350.52 | 439.6 | 12.67 | 17.19 | 1.1 | 0
20200214:1710 | 1.24 | 8.78 | 2.54 | 16.36 | 1.1 | 0
20200214:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 1.38 | 0
20200214:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 0.9 | 0
20200214:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0.69 | 0
20200214:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0.97 | 0
20200214:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 1.17 | 0
20200214:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 1.17 | 0
20200215:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 1.17 | 0
20200215:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 1.31 | 0
20200215:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 1.45 | 0
20200215:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 1.59 | 0
20200215:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1.66 | 0
20200215:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.66 | 0
20200215:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 1.52 | 0
20200215:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 1.31 | 0
20200215:0810 | 268.96 | 323.03 | 12.34 | 6.72 | 1.03 | 0
20200215:0910 | 429.82 | 515.81 | 21.45 | 8.91 | 0.97 | 0
20200215:1010 | 491.89 | 599.34 | 28.87 | 10.8 | 0.9 | 0
20200215:1110 | 587.45 | 736.48 | 33.85 | 13 | 0.62 | 0
20200215:1210 | 650.53 | 832.69 | 35.68 | 14.92 | 0.62 | 0
20200215:1310 | 649.99 | 833.52 | 34.05 | 16.26 | 0.83 | 0
20200215:1410 | 599.93 | 761.59 | 29.24 | 17.09 | 1.1 | 0
20200215:1510 | 498.24 | 626.76 | 21.95 | 17.38 | 0.97 | 0
20200215:1610 | 357.58 | 447.77 | 12.93 | 17.2 | 1.24 | 0
20200215:1710 | 1.7 | 9.76 | 2.77 | 16.15 | 1.38 | 0
20200215:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 1.03 | 0
20200215:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 0.9 | 0
20200215:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 1.31 | 0
20200215:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1.52 | 0
20200215:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 1.31 | 0
20200215:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1.38 | 0
20200216:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 1.59 | 0
20200216:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1.45 | 0
20200216:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 1.38 | 0
20200216:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 1.38 | 0
20200216:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 1.45 | 0
20200216:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 1.38 | 0
20200216:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 1.31 | 0
20200216:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 1.24 | 0
20200216:0810 | 62.5 | 88.59 | 12.61 | 7.62 | 1.1 | 0
20200216:0910 | 82.29 | 112.2 | 21.74 | 8.52 | 0.76 | 0
20200216:1010 | 62.53 | 89.76 | 29.18 | 10.1 | 0.34 | 0
20200216:1110 | 172.56 | 220.06 | 34.18 | 11.99 | 0.07 | 0
20200216:1210 | 174.92 | 224.75 | 36.03 | 13.79 | 0 | 0
20200216:1310 | 137.34 | 181.47 | 34.39 | 15.56 | 0.21 | 0
20200216:1410 | 188.94 | 243.4 | 29.55 | 16.81 | 0.48 | 0
20200216:1510 | 497.04 | 628.22 | 22.23 | 17.5 | 0.69 | 0
20200216:1610 | 353.5 | 444.37 | 13.18 | 17.45 | 0.9 | 0
20200216:1710 | 7.69 | 20.58 | 3.01 | 16.55 | 1.17 | 0
20200216:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 1.38 | 0
20200216:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 1.1 | 0
20200216:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0.97 | 0
20200216:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0.97 | 0
20200216:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0.9 | 0
20200216:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0.83 | 0
20200217:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.9 | 0
20200217:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0.9 | 0
20200217:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0.9 | 0
20200217:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0.9 | 0
20200217:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0.69 | 0
20200217:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0.41 | 0
20200217:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0.28 | 0
20200217:0710 | 0 | 3.9 | 2.63 | 7.24 | 0.41 | 0
20200217:0810 | 54.12 | 78.79 | 12.87 | 7.44 | 0.55 | 0
20200217:0910 | 115.6 | 150.65 | 22.03 | 9.1 | 0.97 | 0
20200217:1010 | 113.93 | 150.25 | 29.5 | 11.33 | 1.38 | 0
20200217:1110 | 144.22 | 186.94 | 34.52 | 13.99 | 2.41 | 0
20200217:1210 | 245.38 | 306.64 | 36.38 | 16.4 | 3.59 | 0
20200217:1310 | 655.8 | 808.47 | 34.72 | 18.05 | 4.55 | 0
20200217:1410 | 573.98 | 702.93 | 29.86 | 18.78 | 5.17 | 0
20200217:1510 | 361.85 | 442.78 | 22.51 | 18.49 | 5.17 | 0
20200217:1610 | 97.18 | 132.98 | 13.43 | 17.51 | 5.1 | 0
20200217:1710 | 0 | 2.93 | 3.24 | 15.65 | 5.24 | 0
20200217:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 5.1 | 0
20200217:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 4.69 | 0
20200217:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 4.28 | 0
20200217:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 4 | 0
20200217:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 3.66 | 0
20200217:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 3.45 | 0
20200218:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 3.38 | 0
20200218:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 3.31 | 0
20200218:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 3.24 | 0
20200218:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 3.03 | 0
20200218:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 2.83 | 0
20200218:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2.55 | 0
20200218:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 2.41 | 0
20200218:0710 | 14.01 | 29.09 | 2.88 | 4.66 | 1.72 | 0
20200218:0810 | 386.23 | 456.53 | 13.14 | 5.49 | 1.45 | 0
20200218:0910 | 543.78 | 645.32 | 22.32 | 7.92 | 2.21 | 0
20200218:1010 | 644.2 | 776.42 | 29.82 | 9.28 | 2.28 | 0
20200218:1110 | 689.59 | 843.35 | 34.87 | 10.82 | 2.28 | 0
20200218:1210 | 671.28 | 824.34 | 36.73 | 12.2 | 2.41 | 0
20200218:1310 | 690.87 | 851.75 | 35.06 | 13.26 | 2.62 | 0
20200218:1410 | 642.98 | 787.85 | 30.18 | 13.99 | 2.9 | 0
20200218:1510 | 546.95 | 664.88 | 22.79 | 14.37 | 3.03 | 0
20200218:1610 | 392.82 | 477.79 | 13.69 | 14.2 | 3.1 | 0
20200218:1710 | 19.65 | 37.83 | 3.48 | 13.27 | 2.62 | 0
20200218:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 2.9 | 0
20200218:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 2.76 | 0
20200218:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 2.76 | 0
20200218:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 2.62 | 0
20200218:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 2.55 | 0
20200218:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 2.62 | 0
20200219:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 2.41 | 0
20200219:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 2.34 | 0
20200219:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 2.48 | 0
20200219:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 2.07 | 0
20200219:0410 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.93 | 0
20200219:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 1.86 | 0
20200219:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 1.66 | 0
20200219:0710 | 9.53 | 22.31 | 3.14 | 2.66 | 1.45 | 0
20200219:0810 | 391.8 | 462.57 | 13.42 | 4.28 | 0.9 | 0
20200219:0910 | 540.06 | 641.69 | 22.62 | 6.88 | 1.59 | 0
20200219:1010 | 643.85 | 776.71 | 30.15 | 8.64 | 1.93 | 0
20200219:1110 | 699.94 | 855.32 | 35.22 | 10.35 | 2.21 | 0
20200219:1210 | 685.53 | 843.68 | 37.09 | 11.84 | 2.21 | 0
20200219:1310 | 693.58 | 859 | 35.41 | 13.03 | 2.21 | 0
20200219:1410 | 639.26 | 788.19 | 30.49 | 13.88 | 2.28 | 0
20200219:1510 | 535.82 | 654.76 | 23.08 | 14.31 | 2.34 | 0
20200219:1610 | 369.59 | 451.91 | 13.95 | 14.27 | 2.28 | 0
20200219:1710 | 26.17 | 46.62 | 3.71 | 13.4 | 1.59 | 0
20200219:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 1.66 | 0
20200219:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 1.03 | 0
20200219:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.9 | 0
20200219:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0.83 | 0
20200219:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0.83 | 0
20200219:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0.9 | 0
20200220:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 1.17 | 0
20200220:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 1.45 | 0
20200220:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 1.45 | 0
20200220:0310 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 1.31 | 0
20200220:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.17 | 0
20200220:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 1.17 | 0
20200220:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 1.31 | 0
20200220:0710 | 15.81 | 31.03 | 3.4 | 1.37 | 1.31 | 0
20200220:0810 | 390.84 | 459.46 | 13.7 | 3.62 | 0.97 | 0
20200220:0910 | 539.49 | 652.08 | 22.93 | 7.78 | 0.69 | 0
20200220:1010 | 627.95 | 787.07 | 30.48 | 10.55 | 0.28 | 0
20200220:1110 | 675.99 | 866.29 | 35.57 | 12.65 | 0.28 | 0
20200220:1210 | 676.74 | 867.29 | 37.44 | 14.35 | 0.69 | 0
20200220:1310 | 680.61 | 868.74 | 35.75 | 15.59 | 1.17 | 0
20200220:1410 | 632.65 | 798.61 | 30.81 | 16.33 | 1.52 | 0
20200220:1510 | 542.79 | 675.74 | 23.36 | 16.63 | 1.79 | 0
20200220:1610 | 391.52 | 484.79 | 14.2 | 16.41 | 1.93 | 0
20200220:1710 | 21.8 | 40.91 | 3.95 | 15.37 | 1.59 | 0
20200220:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 1.59 | 0
20200220:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 0.76 | 0
20200220:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.62 | 0
20200220:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0.76 | 0
20200220:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0.41 | 0
20200220:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0.41 | 0
20200221:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0.48 | 0
20200221:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0.55 | 0
20200221:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0.48 | 0
20200221:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0.48 | 0
20200221:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0.21 | 0
20200221:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0.34 | 0
20200221:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0.55 | 0
20200221:0710 | 10.15 | 23.36 | 3.66 | 5.33 | 0.41 | 0
20200221:0810 | 168.28 | 207.78 | 13.98 | 5.89 | 0.34 | 0
20200221:0910 | 541.38 | 656.31 | 23.23 | 7.88 | 0.55 | 0
20200221:1010 | 637.38 | 790.96 | 30.81 | 9.85 | 0.62 | 0
20200221:1110 | 705.79 | 887.93 | 35.93 | 11.71 | 1.03 | 0
20200221:1210 | 699.07 | 877.67 | 37.8 | 13.31 | 1.59 | 0
20200221:1310 | 697.84 | 877.83 | 36.1 | 14.57 | 1.79 | 0
20200221:1410 | 636.52 | 795.11 | 31.12 | 15.47 | 1.93 | 0
20200221:1510 | 545.72 | 675 | 23.64 | 15.95 | 2.07 | 0
20200221:1610 | 396.51 | 489.11 | 14.46 | 15.93 | 2.07 | 0
20200221:1710 | 26.54 | 47.23 | 4.18 | 15.05 | 1.52 | 0
20200221:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 1.59 | 0
20200221:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 1.38 | 0
20200221:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 1.17 | 0
20200221:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 0.83 | 0
20200221:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0.34 | 0
20200221:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0.21 | 0
20200222:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0.28 | 0
20200222:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0.34 | 0
20200222:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0.34 | 0
20200222:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0.55 | 0
20200222:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0.55 | 0
20200222:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0.62 | 0
20200222:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0.76 | 0
20200222:0710 | 28.04 | 47.48 | 3.93 | 5.21 | 1.03 | 0
20200222:0810 | 286.06 | 342.18 | 14.27 | 5.97 | 0.48 | 0
20200222:0910 | 340.32 | 410.96 | 23.54 | 8.82 | 0.28 | 0
20200222:1010 | 556.2 | 690.5 | 31.15 | 11.35 | 0.41 | 0
20200222:1110 | 676.26 | 860.21 | 36.28 | 13.49 | 0.76 | 0
20200222:1210 | 677.62 | 867.08 | 38.17 | 15.2 | 0.97 | 0
20200222:1310 | 675.85 | 869.72 | 36.44 | 16.43 | 0.97 | 0
20200222:1410 | 618.51 | 792.65 | 31.44 | 17.2 | 0.83 | 0
20200222:1510 | 518.4 | 656.43 | 23.93 | 17.57 | 0.76 | 0
20200222:1610 | 350.37 | 441.15 | 14.71 | 17.52 | 0.55 | 0
20200222:1710 | 21.93 | 41.24 | 4.41 | 16.88 | 0.55 | 0
20200222:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 0.21 | 0
20200222:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0.55 | 0
20200222:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 1.1 | 0
20200222:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 1.38 | 0
20200222:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 1.66 | 0
20200222:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 1.66 | 0
20200223:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 1.52 | 0
20200223:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 1.38 | 0
20200223:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 1.1 | 0
20200223:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0.83 | 0
20200223:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0.69 | 0
20200223:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0.62 | 0
20200223:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0.69 | 0
20200223:0710 | 11.15 | 24.61 | 4.2 | 3.75 | 0.76 | 0
20200223:0810 | 178.5 | 219.21 | 14.56 | 5.66 | 0.21 | 0
20200223:0910 | 268.29 | 326.08 | 23.86 | 9.1 | 0.41 | 0
20200223:1010 | 334.51 | 408.57 | 31.49 | 12.08 | 1.1 | 0
20200223:1110 | 697.33 | 879.24 | 36.65 | 14.51 | 1.66 | 0
20200223:1210 | 693.79 | 879.07 | 38.53 | 16.43 | 2 | 0
20200223:1310 | 698.5 | 887.62 | 36.79 | 17.85 | 2.28 | 0
20200223:1410 | 636.43 | 804.56 | 31.76 | 18.82 | 2.34 | 0
20200223:1510 | 540.98 | 679.16 | 24.21 | 19.26 | 2.21 | 0
20200223:1610 | 396.5 | 496.96 | 14.96 | 19.22 | 2 | 0
20200223:1710 | 32.14 | 55.13 | 4.65 | 18.16 | 1.52 | 0
20200223:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 1.66 | 0
20200223:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 1.03 | 0
20200223:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 0.55 | 0
20200223:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 0.48 | 0
20200223:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.62 | 0
20200223:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0.9 | 0
20200224:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0.9 | 0
20200224:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0.83 | 0
20200224:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0.69 | 0
20200224:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0.69 | 0
20200224:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0.69 | 0
20200224:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0.62 | 0
20200224:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.62 | 0
20200224:0710 | 17.95 | 34.13 | 4.48 | 5.25 | 0.69 | 0
20200224:0810 | 269.13 | 323.94 | 14.85 | 6.53 | 0.21 | 0
20200224:0910 | 339.62 | 412.13 | 24.18 | 9.76 | 0.28 | 0
20200224:1010 | 614.7 | 768.31 | 31.83 | 12.48 | 0.83 | 0
20200224:1110 | 700.63 | 890.06 | 37.01 | 14.79 | 1.38 | 0
20200224:1210 | 704.34 | 896.71 | 38.9 | 16.78 | 1.93 | 0
20200224:1310 | 705.67 | 898.48 | 37.14 | 18.37 | 2.41 | 0
20200224:1410 | 645.96 | 816.38 | 32.08 | 19.51 | 2.76 | 0
20200224:1510 | 558.72 | 701.54 | 24.5 | 20.15 | 2.76 | 0
20200224:1610 | 408.2 | 512.29 | 15.22 | 20.15 | 2.41 | 0
20200224:1710 | 37.96 | 62.82 | 4.88 | 18.81 | 1.72 | 0
20200224:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 1.72 | 0
20200224:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 1.52 | 0
20200224:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 1.03 | 0
20200224:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0.62 | 0
20200224:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0.55 | 0
20200224:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0.55 | 0
20200225:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0.48 | 0
20200225:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0.28 | 0
20200225:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0.34 | 0
20200225:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0.48 | 0
20200225:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0.48 | 0
20200225:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0.41 | 0
20200225:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0.48 | 0
20200225:0710 | 18.89 | 35.59 | 4.76 | 7.18 | 0.83 | 0
20200225:0810 | 257.41 | 308.72 | 15.15 | 6.91 | 1.17 | 0
20200225:0910 | 134.11 | 172.49 | 24.5 | 10.56 | 1.93 | 0
20200225:1010 | 252.53 | 309.78 | 32.18 | 12.99 | 3.52 | 0
20200225:1110 | 516.38 | 624.82 | 37.38 | 14.83 | 4.34 | 0
20200225:1210 | 708.25 | 867.49 | 39.27 | 16.66 | 5.31 | 0
20200225:1310 | 709.96 | 869.21 | 37.5 | 17.99 | 6.21 | 0
20200225:1410 | 668.36 | 812 | 32.39 | 18.18 | 6.97 | 0
20200225:1510 | 573.93 | 693.14 | 24.78 | 17.93 | 6.97 | 0
20200225:1610 | 421.6 | 510.07 | 15.47 | 17.15 | 6.76 | 0
20200225:1710 | 154.1 | 202.17 | 5.11 | 15.72 | 6.48 | 0
20200225:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 5.86 | 0
20200225:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 4.55 | 0
20200225:2010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.69 | 0
20200225:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 4.55 | 0
20200225:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 4.34 | 0
20200225:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 4.55 | 0
20200226:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 4.97 | 0
20200226:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 5.17 | 0
20200226:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 5.45 | 0
20200226:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 5.59 | 0
20200226:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 5.72 | 0
20200226:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 5.86 | 0
20200226:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 5.93 | 0
20200226:0710 | 19.18 | 36.09 | 5.04 | 8.71 | 5.59 | 0
20200226:0810 | 196.96 | 240.04 | 15.45 | 9.42 | 5.17 | 0
20200226:0910 | 384 | 450.61 | 24.82 | 10.61 | 6.69 | 0
20200226:1010 | 683.28 | 804.77 | 32.53 | 11.95 | 7.24 | 0
20200226:1110 | 736.44 | 875.32 | 37.75 | 13.37 | 7.66 | 0
20200226:1210 | 725.65 | 868.44 | 39.65 | 14.73 | 7.72 | 0
20200226:1310 | 726.55 | 870.25 | 37.85 | 15.23 | 7.86 | 0
20200226:1410 | 682.73 | 814.64 | 32.71 | 15.09 | 7.72 | 0
20200226:1510 | 585.42 | 694.74 | 25.06 | 14.71 | 7.52 | 0
20200226:1610 | 436.3 | 518.88 | 15.73 | 13.96 | 7.24 | 0
20200226:1710 | 177.06 | 226.21 | 5.34 | 12.8 | 6.34 | 0
20200226:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 6 | 0
20200226:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 4.83 | 0
20200226:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 4.14 | 0
20200226:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 3.59 | 0
20200226:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 3.31 | 0
20200226:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 3.24 | 0
20200227:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 3.17 | 0
20200227:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.97 | 0
20200227:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 2.76 | 0
20200227:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 2.48 | 0
20200227:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 1.86 | 0
20200227:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 1.38 | 0
20200227:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.17 | 0
20200227:0710 | 3.41 | 12.68 | 5.33 | 6.78 | 0.69 | 0
20200227:0810 | 380.52 | 452.74 | 15.75 | 6.84 | 0.97 | 0
20200227:0910 | 543.15 | 649.95 | 25.15 | 10.06 | 2.34 | 0
20200227:1010 | 660.94 | 795.91 | 32.88 | 12.23 | 3.86 | 0
20200227:1110 | 723.38 | 878.04 | 38.12 | 14.28 | 4.9 | 0
20200227:1210 | 705.99 | 858.9 | 40.02 | 16.24 | 5.93 | 0
20200227:1310 | 707.18 | 860.59 | 38.21 | 17.59 | 6.83 | 0
20200227:1410 | 635.1 | 768.15 | 33.03 | 18.09 | 7.59 | 0
20200227:1510 | 537.67 | 647.39 | 25.35 | 17.94 | 7.59 | 0
20200227:1610 | 339.06 | 412.12 | 15.98 | 17.43 | 7.31 | 0
20200227:1710 | 153.63 | 201.39 | 5.57 | 16.26 | 6.83 | 0
20200227:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 6.21 | 0
20200227:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 4.83 | 0
20200227:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 5.17 | 0
20200227:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 5.38 | 0
20200227:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 5.31 | 0
20200227:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 5.17 | 0
20200228:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 4.9 | 0
20200228:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 4.48 | 0
20200228:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 3.93 | 0
20200228:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 3.52 | 0
20200228:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 3.24 | 0
20200228:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 2.97 | 0
20200228:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 2.55 | 0
20200228:0710 | 173.99 | 219.87 | 5.62 | 8.54 | 2.41 | 0
20200228:0810 | 425.04 | 508.55 | 16.06 | 10.33 | 2.28 | 0
20200228:0910 | 553.85 | 667.53 | 25.48 | 12.74 | 3.03 | 0
20200228:1010 | 487.49 | 592.13 | 33.24 | 14.7 | 3.24 | 0
20200228:1110 | 675.63 | 839.43 | 38.5 | 16.31 | 3.17 | 0
20200228:1210 | 674.18 | 846.1 | 40.4 | 17.63 | 2.97 | 0
20200228:1310 | 641.26 | 809.28 | 38.56 | 18.51 | 2.55 | 0
20200228:1410 | 578.09 | 731.42 | 33.35 | 19.12 | 1.93 | 0
20200228:1510 | 501.55 | 636.62 | 25.63 | 19.48 | 1.1 | 0
20200228:1610 | 293.77 | 371.24 | 16.23 | 19.24 | 1.03 | 0
20200228:1710 | 71.1 | 103.71 | 5.8 | 17.81 | 2.69 | 0
20200228:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 4 | 0
20200228:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 3.79 | 0
20200228:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 3.45 | 0
20200228:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 3.03 | 0
20200228:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 2.76 | 0
20200228:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 2.69 | 0
20200229:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2.55 | 0
20200229:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 2.55 | 0
20200229:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 2.48 | 0
20200229:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 2.41 | 0
20200229:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 2.21 | 0
20200229:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 2 | 0
20200229:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 1.79 | 0
20200229:0710 | 184.8 | 233.15 | 5.62 | 8.8 | 1.72 | 0
20200229:0810 | 394.88 | 473.66 | 16.06 | 9.99 | 1.72 | 0
20200229:0910 | 542.06 | 662.39 | 25.48 | 11.67 | 1.24 | 0
20200229:1010 | 534.79 | 666.28 | 33.24 | 13.45 | 0.69 | 0
20200229:1110 | 625.85 | 806.68 | 38.5 | 15.62 | 0.34 | 0
20200229:1210 | 233.29 | 295.88 | 40.4 | 17.19 | 1.86 | 0
20200229:1310 | 136.89 | 181.47 | 38.56 | 18.08 | 2.83 | 0
20200229:1410 | 379.67 | 470.15 | 33.35 | 18.7 | 3.38 | 0
20200229:1510 | 379.78 | 467.43 | 25.63 | 19.55 | 4.83 | 0
20200229:1610 | 159.29 | 206.83 | 16.23 | 19.45 | 5.17 | 0
20200229:1710 | 119.91 | 162.95 | 5.8 | 18.55 | 4.9 | 0
20200229:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 4.48 | 0
20200229:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 2.97 | 0
20200229:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 3.03 | 0
20200229:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 3.17 | 0
20200229:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 3.38 | 0
20200229:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 3.38 | 0
20200301:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 3.45 | 0
20200301:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 3.59 | 0
20200301:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 3.79 | 0
20200301:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 3.86 | 0
20200301:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 3.86 | 0
20200301:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 3.72 | 0
20200301:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 3.59 | 0
20200301:0710 | 113.28 | 149.99 | 5.91 | 10.34 | 2.76 | 0
20200301:0810 | 420.17 | 504.59 | 16.37 | 11.49 | 2.55 | 0
20200301:0910 | 516.41 | 621.47 | 25.81 | 13.51 | 3.59 | 0
20200301:1010 | 589.54 | 712.12 | 33.6 | 15.02 | 4.9 | 0
20200301:1110 | 490.7 | 592.02 | 38.88 | 16.69 | 7.03 | 0
20200301:1210 | 535.21 | 650.62 | 40.78 | 17.7 | 6.48 | 0
20200301:1310 | 522.08 | 636.24 | 38.92 | 19.09 | 7.31 | 0
20200301:1410 | 512.68 | 624.8 | 33.67 | 19.58 | 7.31 | 0
20200301:1510 | 560.63 | 683.67 | 25.91 | 19.52 | 6.55 | 0
20200301:1610 | 415.01 | 509.29 | 16.48 | 19.5 | 5.66 | 0
20200301:1710 | 179.26 | 234.83 | 6.03 | 18.9 | 4 | 0
20200301:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 3.03 | 0
20200301:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 2 | 0
20200301:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 2.83 | 0
20200301:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 3.66 | 0
20200301:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 3.38 | 0
20200301:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 2.9 | 0
20200302:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 2.28 | 0
20200302:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 2.76 | 0
20200302:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 3.59 | 0
20200302:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 4 | 0
20200302:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 4.07 | 0
20200302:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 3.72 | 0
20200302:0610 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 4.9 | 0
20200302:0710 | 162.34 | 208.3 | 6.21 | 13.78 | 7.52 | 0
20200302:0810 | 454.57 | 538.68 | 16.68 | 14.33 | 8.76 | 0
20200302:0910 | 582.05 | 681.98 | 26.14 | 12.87 | 8.9 | 0
20200302:1010 | 516.26 | 604.47 | 33.96 | 11.84 | 8.55 | 0
20200302:1110 | 768.85 | 909.55 | 39.26 | 13.07 | 8.9 | 0
20200302:1210 | 715.59 | 849.49 | 41.16 | 13.99 | 8.97 | 0
20200302:1310 | 760.24 | 903.88 | 39.28 | 14.45 | 9.24 | 0
20200302:1410 | 699.02 | 826.95 | 33.99 | 14.09 | 9.03 | 0
20200302:1510 | 602.75 | 710.08 | 26.19 | 13.82 | 8.62 | 0
20200302:1610 | 425.15 | 502.25 | 16.73 | 13.12 | 8.21 | 0
20200302:1710 | 209.12 | 260.66 | 6.26 | 11.8 | 7.17 | 0
20200302:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 7.24 | 0
20200302:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6.9 | 0
20200302:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 6.69 | 0
20200302:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 6.34 | 0
20200302:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 6.07 | 0
20200302:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 5.86 | 0
20200303:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 5.79 | 0
20200303:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 5.45 | 0
20200303:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 4.9 | 0
20200303:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 4.55 | 0
20200303:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 4.34 | 0
20200303:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 4.14 | 0
20200303:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 3.66 | 0
20200303:0710 | 1.84 | 9.76 | 6.5 | 6.25 | 3.31 | 0
20200303:0810 | 114.02 | 146.93 | 16.99 | 7.45 | 2.69 | 0
20200303:0910 | 277.81 | 331.32 | 26.48 | 8.31 | 3.1 | 0
20200303:1010 | 245.94 | 297.83 | 34.32 | 9.13 | 3.03 | 0
20200303:1110 | 290.67 | 350.42 | 39.64 | 9.73 | 2.97 | 0
20200303:1210 | 331.18 | 398.9 | 41.55 | 10.4 | 2.83 | 0
20200303:1310 | 712.67 | 867.83 | 39.64 | 11.01 | 2.97 | 0
20200303:1410 | 196.64 | 245.33 | 34.31 | 12.45 | 3.52 | 0
20200303:1510 | 574.91 | 689.84 | 26.47 | 14.22 | 4.83 | 0
20200303:1610 | 421.69 | 506.97 | 16.98 | 14.45 | 4.69 | 0
20200303:1710 | 57.45 | 84.98 | 6.49 | 14.06 | 8.55 | 0
20200303:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 9.1 | 0
20200303:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 8.34 | 0
20200303:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 7.17 | 0
20200303:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 6.21 | 0
20200303:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 5.52 | 0
20200303:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 5.1 | 0
20200304:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 4.76 | 0
20200304:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 4.69 | 0
20200304:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 4.55 | 0
20200304:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 4.34 | 0
20200304:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 4.14 | 0
20200304:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 3.79 | 0
20200304:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 3.38 | 0
20200304:0710 | 84.2 | 114.18 | 6.8 | 7.39 | 2.48 | 0
20200304:0810 | 435.38 | 518.18 | 17.31 | 9.5 | 2.34 | 0
20200304:0910 | 308.25 | 372.92 | 26.82 | 12.68 | 3.1 | 0
20200304:1010 | 613.81 | 749.67 | 34.69 | 15.17 | 3.66 | 0
20200304:1110 | 615.64 | 754.67 | 40.02 | 17.05 | 4.69 | 0
20200304:1210 | 585.86 | 719.12 | 41.93 | 18.57 | 5.59 | 0
20200304:1310 | 650.03 | 798.8 | 40 | 19.6 | 6.55 | 0
20200304:1410 | 501.78 | 614.71 | 34.63 | 19.8 | 6.21 | 0
20200304:1510 | 579.09 | 708.98 | 26.75 | 19.52 | 5.72 | 0
20200304:1610 | 405.37 | 496.58 | 17.23 | 19.17 | 5.52 | 0
20200304:1710 | 168.29 | 220.07 | 6.72 | 18.38 | 4.55 | 0
20200304:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 4 | 0
20200304:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 2.69 | 0
20200304:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 2.41 | 0
20200304:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 2.21 | 0
20200304:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 2 | 0
20200304:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 2.07 | 0
20200305:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 2.28 | 0
20200305:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 2.21 | 0
20200305:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 1.86 | 0
20200305:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 1.72 | 0
20200305:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1.52 | 0
20200305:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 1.1 | 0
20200305:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0.97 | 0
20200305:0710 | 71.01 | 100.37 | 7.11 | 10.63 | 0.62 | 0
20200305:0810 | 265.97 | 326.46 | 17.63 | 11.79 | 0.62 | 0
20200305:0910 | 92.55 | 126.84 | 27.16 | 14.27 | 1.72 | 0
20200305:1010 | 380.39 | 465.66 | 35.06 | 15.54 | 2.9 | 0
20200305:1110 | 445.82 | 546.53 | 40.41 | 17.09 | 4.07 | 0
20200305:1210 | 266.71 | 334.42 | 42.32 | 19.12 | 5.66 | 0
20200305:1310 | 573.02 | 699.65 | 40.36 | 18.8 | 6.62 | 0
20200305:1410 | 270.28 | 335.07 | 34.95 | 18.03 | 6.83 | 0
20200305:1510 | 305.65 | 374.2 | 27.03 | 17.9 | 7.1 | 0
20200305:1610 | 410.97 | 496.81 | 17.48 | 18.14 | 8.07 | 0
20200305:1710 | 181.59 | 232.09 | 6.95 | 15.98 | 8 | 0
20200305:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 7.03 | 0
20200305:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 6.41 | 0
20200305:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 6.34 | 0
20200305:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 6.07 | 0
20200305:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 5.66 | 0
20200305:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 5.24 | 0
20200306:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 5.03 | 0
20200306:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 4.69 | 0
20200306:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 4.41 | 0
20200306:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 4.14 | 0
20200306:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.79 | 0
20200306:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 3.38 | 0
20200306:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3.24 | 0
20200306:0710 | 195.06 | 238.95 | 7.41 | 6.44 | 3.66 | 0
20200306:0810 | 436.15 | 509.33 | 17.95 | 7.92 | 4.28 | 0
20200306:0910 | 652.12 | 760.99 | 27.51 | 9.45 | 6.28 | 0
20200306:1010 | 674.17 | 791.26 | 35.43 | 10.99 | 7.38 | 0
20200306:1110 | 778.58 | 916.99 | 40.8 | 11.73 | 8.69 | 0
20200306:1210 | 606.05 | 710.73 | 42.7 | 11.78 | 9.03 | 0
20200306:1310 | 788.54 | 927.22 | 40.72 | 11.87 | 9.24 | 0
20200306:1410 | 726.71 | 850.32 | 35.27 | 11.91 | 9.45 | 0
20200306:1510 | 617.48 | 718.79 | 27.31 | 11.45 | 8.97 | 0
20200306:1610 | 452.76 | 527.39 | 17.72 | 10.57 | 8.34 | 0
20200306:1710 | 213.83 | 262.41 | 7.17 | 9.74 | 7.59 | 0
20200306:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 7.45 | 0
20200306:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 7.03 | 0
20200306:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 6.41 | 0
20200306:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 6.21 | 0
20200306:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 6.28 | 0
20200306:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 6.21 | 0
20200307:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 6.07 | 0
20200307:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 5.72 | 0
20200307:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 5.52 | 0
20200307:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.31 | 0
20200307:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 5.24 | 0
20200307:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 5.1 | 0
20200307:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.9 | 0
20200307:0710 | 231.47 | 279.39 | 7.72 | 6.33 | 4.34 | 0
20200307:0810 | 422.74 | 494.14 | 18.27 | 7.94 | 4.07 | 0
20200307:0910 | 536.41 | 628.17 | 27.86 | 9.69 | 5.24 | 0
20200307:1010 | 700.59 | 833.01 | 35.8 | 11.51 | 5.66 | 0
20200307:1110 | 752.63 | 906.34 | 41.19 | 13.38 | 5.93 | 0
20200307:1210 | 706.03 | 857.59 | 43.09 | 14.79 | 5.45 | 0
20200307:1310 | 738.31 | 904.81 | 41.08 | 15.48 | 4.9 | 0
20200307:1410 | 683.8 | 835.07 | 35.59 | 16.23 | 5.03 | 0
20200307:1510 | 441.72 | 534.47 | 27.59 | 16.27 | 4.9 | 0
20200307:1610 | 134.95 | 175.9 | 17.97 | 15.94 | 5.17 | 0
20200307:1710 | 50.61 | 76.9 | 7.4 | 14.96 | 4.41 | 0
20200307:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 3.79 | 0
20200307:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 3.24 | 0
20200307:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 3.52 | 0
20200307:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 3.31 | 0
20200307:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 2.76 | 0
20200307:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 2.28 | 0
20200308:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 2.14 | 0
20200308:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 2.14 | 0
20200308:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0
20200308:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 1.86 | 0
20200308:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 1.24 | 0
20200308:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0.83 | 0
20200308:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0.62 | 0
20200308:0710 | 234.37 | 286.24 | 8.03 | 6.12 | 0.62 | 0
20200308:0810 | 440.21 | 525.05 | 18.6 | 7.08 | 0.9 | 0
20200308:0910 | 598.06 | 725.95 | 28.2 | 9.89 | 1.59 | 0
20200308:1010 | 701.41 | 866.88 | 36.17 | 12.14 | 2.14 | 0
20200308:1110 | 738.73 | 922.06 | 41.58 | 14.25 | 2.69 | 0
20200308:1210 | 712.91 | 892.45 | 43.48 | 16.04 | 3.03 | 0
20200308:1310 | 636.3 | 794.14 | 41.44 | 17.36 | 3.17 | 0
20200308:1410 | 639.12 | 798.34 | 35.91 | 18.25 | 3.31 | 0
20200308:1510 | 416.38 | 513.83 | 27.87 | 18.75 | 3.52 | 0
20200308:1610 | 292.23 | 363.32 | 18.22 | 18.65 | 3.38 | 0
20200308:1710 | 120.15 | 162.1 | 7.62 | 17.8 | 2.48 | 0
20200308:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 2.41 | 0
20200308:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 2.28 | 0
20200308:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 2.34 | 0
20200308:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 2.34 | 0
20200308:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 2.41 | 0
20200308:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 2.69 | 0
20200309:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 3.38 | 0
20200309:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 4.14 | 0
20200309:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 4.83 | 0
20200309:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 5.03 | 0
20200309:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 5.31 | 0
20200309:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 5.52 | 0
20200309:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 5.66 | 0
20200309:0710 | 114.22 | 148.85 | 8.34 | 9.74 | 5.45 | 0
20200309:0810 | 329.12 | 389.38 | 18.93 | 10.6 | 5.66 | 0
20200309:0910 | 479.84 | 564.51 | 28.55 | 11.8 | 6.48 | 0
20200309:1010 | 651.84 | 774.47 | 36.55 | 13.22 | 6.9 | 0
20200309:1110 | 792.9 | 954.42 | 41.98 | 14.59 | 7.24 | 0
20200309:1210 | 749.36 | 907.21 | 43.87 | 15.77 | 7.1 | 0
20200309:1310 | 769.35 | 933.97 | 41.8 | 16.1 | 6.9 | 0
20200309:1410 | 705.5 | 851.42 | 36.23 | 16.27 | 7.1 | 0
20200309:1510 | 596.65 | 714.6 | 28.14 | 16.12 | 7.17 | 0
20200309:1610 | 453.26 | 541.52 | 18.46 | 15.55 | 7.31 | 0
20200309:1710 | 229.59 | 286.19 | 7.84 | 14.47 | 6.21 | 0
20200309:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 6.14 | 0
20200309:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 5.59 | 0
20200309:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4.97 | 0
20200309:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.41 | 0
20200309:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 3.66 | 0
20200309:2310 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.45 | 0
20200310:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 2.9 | 0
20200310:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 2.34 | 0
20200310:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 2.28 | 0
20200310:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.34 | 0
20200310:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 2.28 | 0
20200310:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 2.14 | 0
20200310:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 1.45 | 0
20200310:0710 | 53.32 | 77.45 | 8.66 | 6.11 | 1.38 | 0
20200310:0810 | 344.66 | 410.91 | 19.26 | 9.06 | 1.86 | 0
20200310:0910 | 429.65 | 514.66 | 28.91 | 11.39 | 2.62 | 0
20200310:1010 | 648.3 | 792.06 | 36.92 | 13 | 2.9 | 0
20200310:1110 | 561.13 | 687.62 | 42.37 | 14.41 | 2.9 | 0
20200310:1210 | 476.7 | 586.61 | 44.26 | 15.74 | 2.83 | 0
20200310:1310 | 645.29 | 807.74 | 42.16 | 17.34 | 2.9 | 0
20200310:1410 | 548.54 | 685.23 | 36.54 | 19.08 | 2.97 | 0
20200310:1510 | 442.47 | 550.96 | 28.42 | 20.18 | 3.1 | 0
20200310:1610 | 245.8 | 311.23 | 18.7 | 20.52 | 2.97 | 0
20200310:1710 | 132.02 | 177.82 | 8.07 | 19.88 | 2.14 | 0
20200310:1810 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 2.21 | 0
20200310:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 1.93 | 0
20200310:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 1.86 | 0
20200310:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 1.52 | 0
20200310:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 1.31 | 0
20200310:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 1.1 | 0
20200311:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 0.9 | 0
20200311:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0.55 | 0
20200311:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0.55 | 0
20200311:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0.69 | 0
20200311:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0.76 | 0
20200311:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0.69 | 0
20200311:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.76 | 0
20200311:0710 | 238.99 | 294.77 | 8.97 | 9.1 | 0.55 | 0
20200311:0810 | 439.02 | 537.77 | 19.59 | 10.83 | 0.21 | 0
20200311:0910 | 577.88 | 725.04 | 29.26 | 13.74 | 0.62 | 0
20200311:1010 | 670.58 | 863.29 | 37.3 | 16.1 | 0.83 | 0
20200311:1110 | 700.97 | 916.2 | 42.77 | 18.29 | 1.03 | 0
20200311:1210 | 704.49 | 925.35 | 44.66 | 20.25 | 1.38 | 0
20200311:1310 | 698.5 | 919.55 | 42.52 | 21.77 | 1.59 | 0
20200311:1410 | 644.54 | 843.47 | 36.86 | 22.83 | 1.66 | 0
20200311:1510 | 551.48 | 713.94 | 28.69 | 23.38 | 1.59 | 0
20200311:1610 | 415.18 | 533.06 | 18.94 | 23.47 | 1.38 | 0
20200311:1710 | 226.41 | 298.85 | 8.29 | 23.04 | 0.76 | 0
20200311:1810 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | 0.76 | 0
20200311:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 1.31 | 0
20200311:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 1.72 | 0
20200311:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 1.86 | 0
20200311:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 1.79 | 0
20200311:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 1.79 | 0
20200312:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 1.66 | 0
20200312:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 1.59 | 0
20200312:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 1.52 | 0
20200312:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 1.38 | 0
20200312:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 1.17 | 0
20200312:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 1.17 | 0
20200312:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 1.24 | 0
20200312:0710 | 102.74 | 135.11 | 9.29 | 7.75 | 1.45 | 0
20200312:0810 | 462.24 | 562.24 | 19.92 | 12.06 | 1.31 | 0
20200312:0910 | 543.55 | 681.74 | 29.61 | 16.5 | 1.24 | 0
20200312:1010 | 653.48 | 848 | 37.68 | 19.64 | 1.24 | 0
20200312:1110 | 631.08 | 835.12 | 43.17 | 22.08 | 0.9 | 0
20200312:1210 | 647.46 | 875.17 | 45.05 | 24.06 | 0.62 | 0
20200312:1310 | 596.76 | 804.69 | 42.88 | 25.44 | 0.62 | 0
20200312:1410 | 595.63 | 801.46 | 37.18 | 26.38 | 0.83 | 0
20200312:1510 | 513.89 | 676.19 | 28.96 | 26.7 | 1.38 | 0
20200312:1610 | 283.81 | 368.22 | 19.18 | 26.25 | 2.07 | 0
20200312:1710 | 128.58 | 177.09 | 8.51 | 24.72 | 2.34 | 0
20200312:1810 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 2.62 | 0
20200312:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 2.55 | 0
20200312:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 2.28 | 0
20200312:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 2 | 0
20200312:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 1.86 | 0
20200312:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 1.72 | 0
20200313:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 1.45 | 0
20200313:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 1.24 | 0
20200313:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 1.1 | 0
20200313:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0.9 | 0
20200313:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0.76 | 0
20200313:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0.69 | 0
20200313:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0.62 | 0
20200313:0710 | 107.75 | 142.43 | 9.61 | 10.24 | 0.9 | 0
20200313:0810 | 179.53 | 225.29 | 20.25 | 11.85 | 1.24 | 0
20200313:0910 | 475.7 | 582.84 | 29.97 | 13.54 | 1.45 | 0
20200313:1010 | 374.03 | 460.13 | 38.06 | 14.73 | 1.86 | 0
20200313:1110 | 267.08 | 333.94 | 43.56 | 15.94 | 2.28 | 0
20200313:1210 | 710.31 | 897.84 | 45.44 | 16.64 | 2.48 | 0
20200313:1310 | 638.33 | 802.1 | 43.24 | 17.02 | 2.41 | 0
20200313:1410 | 589.79 | 737.67 | 37.49 | 17.36 | 2.34 | 0
20200313:1510 | 359.41 | 445.67 | 29.23 | 17.63 | 2.14 | 0
20200313:1610 | 344.35 | 426.98 | 19.42 | 17.56 | 1.93 | 0
20200313:1710 | 232.57 | 296.19 | 8.73 | 17.26 | 1.86 | 0
20200313:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 1.59 | 0
20200313:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0.76 | 0
20200313:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.55 | 0
20200313:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0.55 | 0
20200313:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 1.17 | 0
20200313:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 1.79 | 0
20200314:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 2.28 | 0
20200314:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 2.41 | 0
20200314:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 2.55 | 0
20200314:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 2.55 | 0
20200314:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 2.28 | 0
20200314:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 1.93 | 0
20200314:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 1.79 | 0
20200314:0710 | 171.33 | 212.29 | 9.93 | 7.23 | 1.79 | 0
20200314:0810 | 425.67 | 506.87 | 20.59 | 9.49 | 2.14 | 0
20200314:0910 | 619.41 | 755.01 | 30.32 | 11.27 | 2 | 0
20200314:1010 | 705.23 | 878.64 | 38.44 | 12.98 | 2 | 0
20200314:1110 | 747.57 | 948.81 | 43.96 | 14.93 | 2 | 0
20200314:1210 | 770.84 | 989.12 | 45.84 | 16.44 | 2.07 | 0
20200314:1310 | 737.84 | 950.4 | 43.6 | 17.93 | 2 | 0
20200314:1410 | 685.12 | 880.58 | 37.8 | 18.95 | 1.86 | 0
20200314:1510 | 586.31 | 745.56 | 29.5 | 19.45 | 1.72 | 0
20200314:1610 | 448.16 | 563.49 | 19.66 | 19.52 | 1.66 | 0
20200314:1710 | 235.67 | 303.05 | 8.94 | 19.27 | 1.52 | 0
20200314:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 1.31 | 0
20200314:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 1.52 | 0
20200314:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 1.52 | 0
20200314:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 1.52 | 0
20200314:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 1.45 | 0
20200314:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 1.45 | 0
20200315:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1.45 | 0
20200315:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 1.45 | 0
20200315:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 1.66 | 0
20200315:0310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.86 | 0
20200315:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 1.93 | 0
20200315:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 2.07 | 0
20200315:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 2.07 | 0
20200315:0710 | 261.15 | 314.71 | 10.25 | 7.62 | 2.21 | 0
20200315:0810 | 459.76 | 545 | 20.92 | 9.47 | 2.69 | 0
20200315:0910 | 612.24 | 738.58 | 30.68 | 12.15 | 3.17 | 0
20200315:1010 | 711.82 | 878.92 | 38.82 | 14.76 | 3.31 | 0
20200315:1110 | 739.03 | 923.37 | 44.36 | 16.8 | 3.66 | 0
20200315:1210 | 778.98 | 981.19 | 46.23 | 17.81 | 3.79 | 0
20200315:1310 | 492.26 | 607.98 | 43.96 | 18.35 | 4.14 | 0
20200315:1410 | 637.85 | 787.45 | 38.11 | 18.62 | 4.83 | 0
20200315:1510 | 583.75 | 710.78 | 29.77 | 17.76 | 5.38 | 0
20200315:1610 | 462.07 | 558.02 | 19.89 | 16.37 | 5.17 | 0
20200315:1710 | 43.61 | 68.08 | 9.16 | 14.86 | 4.28 | 0
20200315:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 3.93 | 0
20200315:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 4.34 | 0
20200315:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 4.34 | 0
20200315:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 4.28 | 0
20200315:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.84 | 3.93 | 0
20200315:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 3.86 | 0
20200316:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 4.28 | 0
20200316:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 4.48 | 0
20200316:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 4.34 | 0
20200316:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 4.21 | 0
20200316:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 4.14 | 0
20200316:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 4.14 | 0
20200316:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 4.41 | 0
20200316:0710 | 70.58 | 98.96 | 10.57 | 10.92 | 4.14 | 0
20200316:0810 | 35.12 | 56.59 | 21.26 | 10.92 | 4.69 | 0
20200316:0910 | 58.5 | 84.88 | 31.04 | 11.06 | 5.03 | 0
20200316:1010 | 55.81 | 81.96 | 39.21 | 11.89 | 5.24 | 0
20200316:1110 | 87.95 | 120.01 | 44.76 | 12.82 | 6.9 | 0
20200316:1210 | 124.4 | 162.94 | 46.63 | 14.21 | 7.38 | 0
20200316:1310 | 124.06 | 162.94 | 44.32 | 14.48 | 6 | 0
20200316:1410 | 33.04 | 54.64 | 38.42 | 14 | 5.59 | 0
20200316:1510 | 127.92 | 166.58 | 30.04 | 13.43 | 6.14 | 0
20200316:1610 | 37.88 | 60.49 | 20.13 | 13.15 | 6.48 | 0
20200316:1710 | 89.12 | 121.39 | 9.38 | 12.93 | 6.34 | 0
20200316:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 6.34 | 0
20200316:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 5.52 | 0
20200316:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 5.38 | 0
20200316:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 5.31 | 0
20200316:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 5.38 | 0
20200316:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 5.24 | 0
20200317:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 5.1 | 0
20200317:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 4.9 | 0
20200317:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 4.69 | 0
20200317:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 4.41 | 0
20200317:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 4.28 | 0
20200317:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 4.14 | 0
20200317:0610 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 4.07 | 0
20200317:0710 | 12.65 | 27.32 | 10.9 | 12.06 | 3.72 | 0
20200317:0810 | 36.26 | 58.54 | 21.6 | 13.12 | 3.24 | 0
20200317:0910 | 59.92 | 87.81 | 31.4 | 14.39 | 3.79 | 0
20200317:1010 | 143.38 | 186.35 | 39.59 | 15.04 | 3.72 | 0
20200317:1110 | 87.3 | 120.98 | 45.17 | 15.62 | 3.66 | 0
20200317:1210 | 83.92 | 117.08 | 47.02 | 15.95 | 4.14 | 0
20200317:1310 | 125.97 | 166.84 | 44.68 | 16.15 | 3.66 | 0
20200317:1410 | 289.08 | 359.01 | 38.73 | 17.13 | 3.79 | 0
20200317:1510 | 242.09 | 303.56 | 30.3 | 17.54 | 3.38 | 0
20200317:1610 | 93.48 | 129.43 | 20.36 | 17.98 | 3.17 | 0
20200317:1710 | 21.29 | 40 | 9.59 | 17.62 | 2.55 | 0
20200317:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 1.86 | 0
20200317:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 0.83 | 0
20200317:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 0.97 | 0
20200317:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 1.17 | 0
20200317:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0.76 | 0
20200317:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0.07 | 0
20200318:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.55 | 0
20200318:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0.9 | 0
20200318:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0.76 | 0
20200318:0310 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.76 | 0
20200318:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0.76 | 0
20200318:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0.83 | 0
20200318:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 1.03 | 0
20200318:0710 | 48.49 | 72.7 | 11.22 | 9.43 | 0.34 | 0
20200318:0810 | 130.9 | 169.83 | 21.94 | 11.07 | 0.28 | 0
20200318:0910 | 184.38 | 234.73 | 31.76 | 13.06 | 0.07 | 0
20200318:1010 | 303.65 | 381.25 | 39.97 | 15.2 | 0.28 | 0
20200318:1110 | 434.66 | 552.28 | 45.57 | 16.43 | 0.14 | 0
20200318:1210 | 359.78 | 455.91 | 47.41 | 17.8 | 0.69 | 0
20200318:1310 | 337.18 | 426.65 | 45.04 | 18.4 | 1.1 | 0
20200318:1410 | 329.52 | 415.99 | 39.04 | 18.86 | 1.38 | 0
20200318:1510 | 362.34 | 455.35 | 30.57 | 19.23 | 1.45 | 0
20200318:1610 | 283.65 | 356.89 | 20.6 | 19.08 | 1.52 | 0
20200318:1710 | 114.37 | 155.16 | 9.8 | 18.41 | 1.38 | 0
20200318:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 1.52 | 0
20200318:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0.69 | 0
20200318:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 0.14 | 0
20200318:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0.41 | 0
20200318:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.62 | 0
20200318:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0.76 | 0
20200319:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 1.03 | 0
20200319:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 1.38 | 0
20200319:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1.38 | 0
20200319:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.38 | 0
20200319:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 1.31 | 0
20200319:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 1.31 | 0
20200319:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 1.31 | 0
20200319:0710 | 156.32 | 196.1 | 11.55 | 8.35 | 1.17 | 0
20200319:0810 | 435.95 | 526.81 | 22.27 | 10.77 | 1.17 | 0
20200319:0910 | 558.99 | 690.94 | 32.12 | 13.15 | 1.24 | 0
20200319:1010 | 705.82 | 894.29 | 40.36 | 15.27 | 1.72 | 0
20200319:1110 | 758.96 | 968.02 | 45.97 | 16.9 | 2.41 | 0
20200319:1210 | 794.75 | 1017.91 | 47.81 | 17.97 | 2.83 | 0
20200319:1310 | 687.23 | 870.28 | 45.39 | 18.78 | 3.03 | 0
20200319:1410 | 581.09 | 726.69 | 39.35 | 19.1 | 3.24 | 0
20200319:1510 | 436.52 | 539.61 | 30.83 | 19.04 | 3.52 | 0
20200319:1610 | 318.7 | 393.36 | 20.83 | 18.37 | 3.86 | 0
20200319:1710 | 84.16 | 117.75 | 10.02 | 16.94 | 3.59 | 0
20200319:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 3.17 | 0
20200319:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 2.69 | 0
20200319:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 2.28 | 0
20200319:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 1.93 | 0
20200319:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 1.79 | 0
20200319:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 1.72 | 0
20200320:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1.72 | 0
20200320:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 1.72 | 0
20200320:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 1.72 | 0
20200320:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 1.66 | 0
20200320:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 1.59 | 0
20200320:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.72 | 0
20200320:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 1.72 | 0
20200320:0710 | 289.27 | 345.34 | 11.87 | 7.45 | 2.41 | 0
20200320:0810 | 489.74 | 580.79 | 22.61 | 8.87 | 2.41 | 0
20200320:0910 | 643.32 | 781.66 | 32.47 | 11.03 | 2.34 | 0
20200320:1010 | 744.64 | 925.93 | 40.74 | 13.08 | 2.48 | 0
20200320:1110 | 780.24 | 979.12 | 46.37 | 14.88 | 2.97 | 0
20200320:1210 | 762.43 | 959.16 | 48.2 | 15.91 | 3.1 | 0
20200320:1310 | 687.43 | 861.22 | 45.75 | 16.63 | 3.03 | 0
20200320:1410 | 598.77 | 744.01 | 39.65 | 17.09 | 3.03 | 0
20200320:1510 | 513.16 | 631.84 | 31.09 | 17.2 | 3.1 | 0
20200320:1610 | 191.84 | 243.26 | 21.06 | 16.9 | 3.24 | 0
20200320:1710 | 134.17 | 176.07 | 10.23 | 16.04 | 3.31 | 0
20200320:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 2.97 | 0
20200320:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 2.62 | 0
20200320:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 2.21 | 0
20200320:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 1.93 | 0
20200320:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 1.52 | 0
20200320:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 1.38 | 0
20200321:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 1.45 | 0
20200321:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1.52 | 0
20200321:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 1.52 | 0
20200321:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 1.52 | 0
20200321:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 1.52 | 0
20200321:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.59 | 0
20200321:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 1.52 | 0
20200321:0710 | 329.31 | 390.45 | 12.2 | 5.25 | 1.24 | 0
20200321:0810 | 504.43 | 607.18 | 22.95 | 9.17 | 1.24 | 0
20200321:0910 | 652.48 | 802.54 | 32.83 | 11.85 | 1.86 | 0
20200321:1010 | 749.42 | 940.22 | 41.13 | 13.72 | 2.21 | 0
20200321:1110 | 781.88 | 993.81 | 46.77 | 15.07 | 2.28 | 0
20200321:1210 | 814.6 | 1047.1 | 48.6 | 16.22 | 2.28 | 0
20200321:1310 | 777.86 | 997.71 | 46.1 | 17.15 | 2.34 | 0
20200321:1410 | 725.72 | 922.92 | 39.95 | 17.75 | 2.48 | 0
20200321:1510 | 615.94 | 771.4 | 31.35 | 17.95 | 2.55 | 0
20200321:1610 | 468.33 | 577.83 | 21.28 | 17.69 | 2.76 | 0
20200321:1710 | 270.39 | 338.25 | 10.44 | 16.95 | 2.97 | 0
20200321:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 3.03 | 0
20200321:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 2.9 | 0
20200321:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 2.34 | 0
20200321:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 1.72 | 0
20200321:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 1.45 | 0
20200321:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 1.52 | 0
20200322:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 1.59 | 0
20200322:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 1.52 | 0
20200322:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 1.52 | 0
20200322:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 1.52 | 0
20200322:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 1.52 | 0
20200322:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 1.59 | 0
20200322:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 1.59 | 0
20200322:0710 | 311.27 | 374.48 | 12.52 | 7.8 | 0.9 | 0
20200322:0810 | 487.51 | 592.8 | 23.29 | 10.3 | 0.76 | 0
20200322:0910 | 627.3 | 785.7 | 33.19 | 12.88 | 0.9 | 0
20200322:1010 | 719.85 | 920.19 | 41.51 | 14.99 | 1.31 | 0
20200322:1110 | 693.02 | 881.94 | 47.17 | 16.48 | 1.93 | 0
20200322:1210 | 614.74 | 777.25 | 48.99 | 17.26 | 2.07 | 0
20200322:1310 | 128.6 | 171.72 | 46.46 | 17.97 | 2.34 | 0
20200322:1410 | 399.3 | 497.43 | 40.26 | 18.3 | 2.55 | 0
20200322:1510 | 226.3 | 286.33 | 31.6 | 18.16 | 3.17 | 0
20200322:1610 | 468.83 | 571.14 | 21.51 | 16.96 | 4 | 0
20200322:1710 | 210.83 | 264.6 | 10.65 | 15.52 | 3.93 | 0
20200322:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 3.17 | 0
20200322:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 2.21 | 0
20200322:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 1.93 | 0
20200322:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 1.93 | 0
20200322:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 1.93 | 0
20200322:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 2.07 | 0
20200323:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 1.79 | 0
20200323:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 1.86 | 0
20200323:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 1.93 | 0
20200323:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 1.93 | 0
20200323:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 1.86 | 0
20200323:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 2 | 0
20200323:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 2.07 | 0
20200323:0710 | 315.48 | 380.85 | 12.85 | 9.99 | 1.72 | 0
20200323:0810 | 360.91 | 434.96 | 23.62 | 11.98 | 2.14 | 0
20200323:0910 | 441.3 | 531.84 | 33.55 | 13.34 | 3.38 | 0
20200323:1010 | 283.34 | 348.38 | 41.9 | 14.68 | 4.21 | 0
20200323:1110 | 196.59 | 248.19 | 47.58 | 14.95 | 4.07 | 0
20200323:1210 | 673.07 | 829.49 | 49.38 | 15.83 | 4.21 | 0
20200323:1310 | 554.57 | 677.94 | 46.81 | 15.77 | 4.21 | 0
20200323:1410 | 288.62 | 355.72 | 40.56 | 15.76 | 4.48 | 0
20200323:1510 | 96.56 | 131.71 | 31.86 | 15.5 | 4.55 | 0
20200323:1610 | 370.04 | 446.71 | 21.73 | 15.2 | 4.55 | 0
20200323:1710 | 100.2 | 135.03 | 10.86 | 14.24 | 3.79 | 0
20200323:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 3.1 | 0
20200323:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 2.9 | 0
20200323:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 2.9 | 0
20200323:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 2.76 | 0
20200323:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 2.76 | 0
20200323:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 2.62 | 0
20200324:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 2.48 | 0
20200324:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 2.34 | 0
20200324:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 2.41 | 0
20200324:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 2.34 | 0
20200324:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 2.21 | 0
20200324:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 2.07 | 0
20200324:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 2 | 0
20200324:0710 | 219.64 | 267.02 | 13.17 | 7.94 | 1.45 | 0
20200324:0810 | 488.05 | 586.38 | 23.96 | 10.53 | 1.86 | 0
20200324:0910 | 639.06 | 777 | 33.91 | 12.25 | 2.83 | 0
20200324:1010 | 752.25 | 928.43 | 42.28 | 14.17 | 3.59 | 0
20200324:1110 | 614.43 | 758.69 | 47.98 | 15.59 | 3.38 | 0
20200324:1210 | 215.52 | 272.9 | 49.77 | 16.25 | 2.83 | 0
20200324:1310 | 378.42 | 467.19 | 47.16 | 16.01 | 2.83 | 0
20200324:1410 | 692.09 | 859.04 | 40.85 | 15.53 | 3.17 | 0
20200324:1510 | 151.87 | 196.16 | 32.11 | 15 | 3.45 | 0
20200324:1610 | 41.5 | 65.37 | 21.96 | 14.4 | 3.45 | 0
20200324:1710 | 11.88 | 26.34 | 11.06 | 13.32 | 3.24 | 0
20200324:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 2.69 | 0
20200324:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 2.55 | 0
20200324:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 2.41 | 0
20200324:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 2.28 | 0
20200324:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 2.14 | 0
20200324:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 2.28 | 0
20200325:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 2.41 | 0
20200325:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 2.62 | 0
20200325:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 2.62 | 0
20200325:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 2.48 | 0
20200325:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 2.21 | 0
20200325:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 2.14 | 0
20200325:0610 | 0.48 | 6.83 | 2.33 | 6.71 | 2.21 | 0
20200325:0710 | 8.27 | 20.49 | 13.49 | 6.68 | 1.93 | 0
20200325:0810 | 104.56 | 136.54 | 24.3 | 6.84 | 2 | 0
20200325:0910 | 77.17 | 105.37 | 34.27 | 7.11 | 2.34 | 0
20200325:1010 | 100.1 | 131.71 | 42.66 | 7.39 | 2.48 | 0
20200325:1110 | 256.09 | 310.32 | 48.38 | 8.24 | 2.28 | 0
20200325:1210 | 279.62 | 339.24 | 50.17 | 9.08 | 2 | 0
20200325:1310 | 212.73 | 263.2 | 47.51 | 10.06 | 1.79 | 0
20200325:1410 | 529.73 | 643.95 | 41.15 | 10.8 | 1.72 | 0
20200325:1510 | 336.18 | 407.21 | 32.36 | 11.12 | 1.59 | 0
20200325:1610 | 192.69 | 239.27 | 22.18 | 10.94 | 1.66 | 0
20200325:1710 | 118.65 | 154.59 | 11.27 | 10.66 | 1.79 | 0
20200325:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 1.93 | 0
20200325:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 1.93 | 0
20200325:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 2 | 0
20200325:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 1.93 | 0
20200325:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 1.59 | 0
20200325:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 1.38 | 0
20200326:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 1.17 | 0
20200326:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 1.03 | 0
20200326:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.83 | 0
20200326:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0.76 | 0
20200326:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0.48 | 0
20200326:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0.28 | 0
20200326:0610 | 1.37 | 8.78 | 2.65 | 5.43 | 0.48 | 0
20200326:0710 | 318.06 | 378.46 | 13.82 | 5.43 | 0.62 | 0
20200326:0810 | 452.36 | 540.46 | 24.64 | 7.19 | 0.76 | 0
20200326:0910 | 629.72 | 771.35 | 34.62 | 8.6 | 0.97 | 0
20200326:1010 | 767.36 | 966.18 | 43.04 | 9.79 | 1.1 | 0
20200326:1110 | 804.07 | 1003.95 | 48.78 | 10.17 | 2 | 0
20200326:1210 | 855.28 | 1062.45 | 50.56 | 10.17 | 2.69 | 0
20200326:1310 | 804.58 | 974.47 | 47.86 | 8.81 | 3.52 | 0
20200326:1410 | 99.07 | 130.74 | 41.44 | 8.29 | 4.14 | 0
20200326:1510 | 675.95 | 794.26 | 32.61 | 7.81 | 4.34 | 0
20200326:1610 | 322.49 | 378.92 | 22.4 | 7.47 | 3.72 | 0
20200326:1710 | 100.35 | 131.38 | 11.48 | 7.24 | 3.1 | 0
20200326:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 2.48 | 0
20200326:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 1.66 | 0
20200326:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 1.31 | 0
20200326:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 1.1 | 0
20200326:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0.97 | 0
20200326:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 1.03 | 0
20200327:0010 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 1.24 | 0
20200327:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 1.31 | 0
20200327:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.24 | 0
20200327:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.24 | 0
20200327:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.24 | 0
20200327:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.24 | 0
20200327:0610 | 9.88 | 22.69 | 2.97 | 0.85 | 1.17 | 0
20200327:0710 | 395.87 | 464.66 | 14.14 | 2.33 | 0.48 | 0
20200327:0810 | 549.4 | 662.29 | 24.97 | 5.61 | 0.28 | 0
20200327:0910 | 684.86 | 847.83 | 34.98 | 8.32 | 0.76 | 0
20200327:1010 | 763.95 | 962.19 | 43.42 | 10.16 | 1.17 | 0
20200327:1110 | 791.37 | 1018.04 | 49.18 | 11.74 | 0.97 | 0
20200327:1210 | 819.02 | 1069.08 | 50.95 | 12.98 | 0.9 | 0
20200327:1310 | 741.19 | 948.42 | 48.2 | 13.83 | 1.31 | 0
20200327:1410 | 663.54 | 836.94 | 41.74 | 14.33 | 1.45 | 0
20200327:1510 | 562.47 | 697.92 | 32.86 | 14.45 | 1.52 | 0
20200327:1610 | 230.13 | 286.74 | 22.62 | 14.31 | 1.38 | 0
20200327:1710 | 94.32 | 128.58 | 11.68 | 13.98 | 0.97 | 0
20200327:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.69 | 0
20200327:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 1.52 | 0
20200327:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.69 | 0
20200327:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0.34 | 0
20200327:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0.9 | 0
20200327:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 1.17 | 0
20200328:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 1.17 | 0
20200328:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 1.31 | 0
20200328:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 1.24 | 0
20200328:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 1.03 | 0
20200328:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0.76 | 0
20200328:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0.9 | 0
20200328:0610 | 0.1 | 5.85 | 3.29 | 5.47 | 1.17 | 0
20200328:0710 | 201.23 | 246.82 | 14.46 | 7.72 | 0.41 | 0
20200328:0810 | 292.88 | 356.19 | 25.31 | 9.92 | 0.41 | 0
20200328:0910 | 482.66 | 592.82 | 35.33 | 12.08 | 0.9 | 0
20200328:1010 | 633.35 | 797.1 | 43.8 | 13.95 | 1.24 | 0
20200328:1110 | 741.28 | 954.86 | 49.58 | 15.37 | 1.38 | 0
20200328:1210 | 803.84 | 1050.81 | 51.33 | 16.41 | 1.45 | 0
20200328:1310 | 740.98 | 970.8 | 48.55 | 17.39 | 1.1 | 0
20200328:1410 | 596.9 | 762.55 | 42.03 | 17.39 | 1.1 | 0
20200328:1510 | 626.89 | 797.16 | 33.11 | 17.46 | 1.38 | 0
20200328:1610 | 495.59 | 616.63 | 22.84 | 17.24 | 1.72 | 0
20200328:1710 | 308.48 | 384.87 | 11.88 | 16.91 | 2 | 0
20200328:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 2.07 | 0
20200328:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 2.07 | 0
20200328:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 2 | 0
20200328:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 2 | 0
20200328:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 2 | 0
20200328:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 1.93 | 0
20200329:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 1.79 | 0
20200329:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 1.66 | 0
20200329:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 1.52 | 0
20200329:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 1.59 | 0
20200329:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 1.52 | 0
20200329:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.52 | 0
20200329:0610 | 16.54 | 32.38 | 3.61 | 5.09 | 1.45 | 0
20200329:0710 | 395.33 | 470.22 | 14.79 | 6.83 | 1.17 | 0
20200329:0810 | 556.9 | 669.8 | 25.64 | 10.39 | 2.14 | 0
20200329:0910 | 688.97 | 847.23 | 35.69 | 12.42 | 2.41 | 0
20200329:1010 | 764.33 | 958.97 | 44.18 | 14.45 | 2.62 | 0
20200329:1110 | 805.68 | 1025.26 | 49.97 | 16.3 | 2.83 | 0
20200329:1210 | 818.02 | 1047.3 | 51.72 | 17.81 | 3.1 | 0
20200329:1310 | 805.94 | 1032.75 | 48.89 | 18.86 | 3.24 | 0
20200329:1410 | 753.55 | 958.67 | 42.32 | 19.34 | 3.31 | 0
20200329:1510 | 632.76 | 792.06 | 33.35 | 19.42 | 3.45 | 0
20200329:1610 | 504.31 | 623.41 | 23.05 | 19.2 | 3.59 | 0
20200329:1710 | 314.86 | 392.31 | 12.08 | 18.47 | 3.52 | 0
20200329:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 3.31 | 0
20200329:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.98 | 3.45 | 0
20200329:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 3.24 | 0
20200329:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 2.97 | 0
20200329:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 2.55 | 0
20200329:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 2.41 | 0
20200330:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 2.55 | 0
20200330:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 2.76 | 0
20200330:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2.9 | 0
20200330:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 3.03 | 0
20200330:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 3.24 | 0
20200330:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 3.31 | 0
20200330:0610 | 2.36 | 10.73 | 3.93 | 5.78 | 3.24 | 0
20200330:0710 | 36.82 | 57.56 | 15.11 | 5.78 | 3.72 | 0
20200330:0810 | 89.4 | 119.03 | 25.97 | 6.78 | 3.66 | 0
20200330:0910 | 237.29 | 286.58 | 36.04 | 8.03 | 3.31 | 0
20200330:1010 | 289.49 | 348.21 | 44.56 | 8.93 | 3.1 | 0
20200330:1110 | 333.42 | 401.2 | 50.37 | 9.67 | 2.9 | 0
20200330:1210 | 367.6 | 442.77 | 52.11 | 9.9 | 2.55 | 0
20200330:1310 | 245.05 | 300.7 | 49.23 | 10.25 | 2 | 0
20200330:1410 | 384.04 | 466.05 | 42.6 | 10.7 | 1.45 | 0
20200330:1510 | 89.66 | 121.96 | 33.6 | 10.99 | 0.9 | 0
20200330:1610 | 161.7 | 204.86 | 23.27 | 11.19 | 0.97 | 0
20200330:1710 | 12.02 | 26.34 | 12.29 | 11.07 | 1.03 | 0
20200330:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 1.86 | 0
20200330:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 1.45 | 0
20200330:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 1.17 | 0
20200330:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 1.17 | 0
20200330:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0.9 | 0
20200330:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0.62 | 0
20200331:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0.62 | 0
20200331:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0.83 | 0
20200331:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.69 | 0
20200331:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0.62 | 0
20200331:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0.62 | 0
20200331:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0.34 | 0
20200331:0610 | 0.1 | 5.85 | 4.25 | 6.23 | 0.83 | 0
20200331:0710 | 16.63 | 32.2 | 15.42 | 6.09 | 0.97 | 0
20200331:0810 | 47.03 | 70.25 | 26.3 | 7.01 | 1.17 | 0
20200331:0910 | 120.82 | 156.11 | 36.39 | 7.89 | 1.03 | 0
20200331:1010 | 85.49 | 116.1 | 44.94 | 9.29 | 1.52 | 0
20200331:1110 | 81.61 | 112.2 | 50.76 | 11.13 | 3.1 | 0
20200331:1210 | 120.92 | 158.06 | 52.49 | 11.92 | 3.59 | 0
20200331:1310 | 109.8 | 145.37 | 49.57 | 12.21 | 3.72 | 0
20200331:1410 | 85.29 | 117.08 | 42.89 | 12.64 | 4.14 | 0
20200331:1510 | 34.76 | 56.59 | 33.84 | 12.86 | 3.93 | 0
20200331:1610 | 28.62 | 48.78 | 23.48 | 12.69 | 3.66 | 0
20200331:1710 | 10.63 | 24.39 | 12.48 | 11.91 | 3.38 | 0
20200331:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 3.45 | 0
20200331:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 2.76 | 0
20200331:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 2.9 | 0
20200331:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 3.03 | 0
20200331:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 3.1 | 0
20200331:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 3.03 | 0
20200401:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 3.03 | 0
20200401:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 2.97 | 0
20200401:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 2.97 | 0
20200401:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 3.03 | 0
20200401:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 3.17 | 0
20200401:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 3.45 | 0
20200401:0610 | 0 | 3.9 | 4.56 | 10.34 | 3.79 | 0
20200401:0710 | 23.61 | 41.95 | 15.74 | 10.59 | 4.76 | 0
20200401:0810 | 91.89 | 123.91 | 26.63 | 11.27 | 5.52 | 0
20200401:0910 | 158.5 | 200.56 | 36.74 | 11.98 | 5.86 | 0
20200401:1010 | 197.47 | 245.7 | 45.31 | 12.67 | 6.14 | 0
20200401:1110 | 224.25 | 276.76 | 51.16 | 12.78 | 5.86 | 0
20200401:1210 | 84.46 | 116.1 | 52.87 | 12.99 | 5.93 | 0
20200401:1310 | 105.41 | 140.5 | 49.91 | 13.13 | 5.93 | 0
20200401:1410 | 47.53 | 72.2 | 43.17 | 12.59 | 5.38 | 0
20200401:1510 | 39.63 | 62.44 | 34.08 | 12.15 | 5.17 | 0
20200401:1610 | 46.05 | 70.25 | 23.69 | 11.95 | 4.76 | 0
20200401:1710 | 105.05 | 138.66 | 12.68 | 11.42 | 4.9 | 0
20200401:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 4.41 | 0
20200401:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 2.55 | 0
20200401:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.07 | 0
20200401:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 1.52 | 0
20200401:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 1.24 | 0
20200401:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 1.1 | 0
20200402:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 1.03 | 0
20200402:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 1.1 | 0
20200402:0210 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.1 | 0
20200402:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 1.03 | 0
20200402:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0.97 | 0
20200402:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0.9 | 0
20200402:0610 | 6.27 | 17.56 | 4.87 | 8.87 | 0.76 | 0
20200402:0710 | 197.09 | 243.9 | 16.06 | 9.39 | 0.28 | 0
20200402:0810 | 438.2 | 531.67 | 26.96 | 9.98 | 0.55 | 0
20200402:0910 | 321.36 | 391.87 | 37.09 | 10.47 | 0.76 | 0
20200402:1010 | 276.71 | 340.58 | 45.69 | 11.28 | 1.1 | 0
20200402:1110 | 121.04 | 159.03 | 51.55 | 11.94 | 1.1 | 0
20200402:1210 | 327.79 | 406.42 | 53.26 | 13.24 | 0.97 | 0
20200402:1310 | 505.49 | 626.18 | 50.24 | 13.74 | 1.52 | 0
20200402:1410 | 513.37 | 632.07 | 43.45 | 13.94 | 1.93 | 0
20200402:1510 | 283.82 | 350.3 | 34.31 | 14.29 | 2 | 0
20200402:1610 | 198.04 | 248.98 | 23.9 | 14.56 | 2.14 | 0
20200402:1710 | 101 | 136.17 | 12.88 | 14.34 | 2.21 | 0
20200402:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 1.45 | 0
20200402:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 1.03 | 0
20200402:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 1.17 | 0
20200402:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 1.66 | 0
20200402:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 1.72 | 0
20200402:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 1.52 | 0
20200403:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 1.17 | 0
20200403:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0.97 | 0
20200403:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 1.03 | 0
20200403:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 1.45 | 0
20200403:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 2 | 0
20200403:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 2.21 | 0
20200403:0610 | 5.76 | 16.59 | 5.19 | 6.39 | 2.21 | 0
20200403:0710 | 74.28 | 101.87 | 16.37 | 6.95 | 2.14 | 0
20200403:0810 | 218.31 | 264.96 | 27.28 | 8.26 | 2.69 | 0
20200403:0910 | 502.89 | 599.79 | 37.43 | 9.63 | 2.76 | 0
20200403:1010 | 512.39 | 617.86 | 46.06 | 10.89 | 2.69 | 0
20200403:1110 | 768.56 | 958.23 | 51.94 | 12.3 | 2.55 | 0
20200403:1210 | 820.09 | 1037.79 | 53.64 | 14.02 | 2.62 | 0
20200403:1310 | 822.73 | 1045.55 | 50.58 | 15.24 | 2.69 | 0
20200403:1410 | 769.39 | 972.94 | 43.73 | 16.1 | 2.69 | 0
20200403:1510 | 667.76 | 830.85 | 34.55 | 16.1 | 2.76 | 0
20200403:1610 | 525.96 | 645.1 | 24.11 | 16.17 | 2.83 | 0
20200403:1710 | 340.37 | 418.51 | 13.08 | 15.69 | 2.83 | 0
20200403:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 2.28 | 0
20200403:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 2.07 | 0
20200403:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 1.59 | 0
20200403:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0.9 | 0
20200403:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.83 | 0
20200403:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0.97 | 0
20200404:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 1.03 | 0
20200404:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.31 | 0
20200404:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 1.45 | 0
20200404:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.45 | 0
20200404:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.52 | 0
20200404:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 1.45 | 0
20200404:0610 | 149.59 | 188.3 | 5.5 | 3.9 | 1.38 | 0
20200404:0710 | 434.14 | 515.98 | 16.69 | 6.37 | 0.97 | 0
20200404:0810 | 597.5 | 734.15 | 27.61 | 10.77 | 1.03 | 0
20200404:0910 | 699.81 | 880.47 | 37.77 | 13.59 | 1.52 | 0
20200404:1010 | 785.02 | 1006.75 | 46.43 | 15.6 | 1.93 | 0
20200404:1110 | 821.27 | 1063.8 | 52.33 | 16.98 | 2.21 | 0
20200404:1210 | 830.98 | 1077.86 | 54.01 | 18.03 | 2.55 | 0
20200404:1310 | 681.71 | 867.28 | 50.91 | 18.76 | 2.83 | 0
20200404:1410 | 521.76 | 651.5 | 44 | 19.14 | 3.31 | 0
20200404:1510 | 515.08 | 637.05 | 34.78 | 18.85 | 3.79 | 0
20200404:1610 | 379.58 | 465.19 | 24.32 | 18.11 | 4.21 | 0
20200404:1710 | 342.54 | 420.3 | 13.27 | 16.66 | 4.14 | 0
20200404:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 3.79 | 0
20200404:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 2.97 | 0
20200404:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 2.48 | 0
20200404:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 2.21 | 0
20200404:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 2.21 | 0
20200404:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 2.21 | 0
20200405:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 2.14 | 0
20200405:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | 2.21 | 0
20200405:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 2.21 | 0
20200405:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 2.21 | 0
20200405:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 2.14 | 0
20200405:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 2.14 | 0
20200405:0610 | 104.3 | 136.66 | 5.81 | 5.03 | 2.14 | 0
20200405:0710 | 404.21 | 479.62 | 17 | 7.8 | 1.72 | 0
20200405:0810 | 598.15 | 725.23 | 27.93 | 11.89 | 2.41 | 0
20200405:0910 | 631.79 | 775.08 | 38.12 | 13.91 | 2.9 | 0
20200405:1010 | 776.76 | 976.05 | 46.79 | 15.36 | 3.03 | 0
20200405:1110 | 794.34 | 1006.4 | 52.72 | 16.6 | 3.24 | 0
20200405:1210 | 820.59 | 1045.27 | 54.39 | 17.33 | 3.38 | 0
20200405:1310 | 788.6 | 998.97 | 51.24 | 18 | 3.72 | 0
20200405:1410 | 743.87 | 934.25 | 44.28 | 18.22 | 3.93 | 0
20200405:1510 | 567.83 | 698.82 | 35.01 | 17.92 | 4.14 | 0
20200405:1610 | 552.22 | 673.9 | 24.52 | 17.21 | 4.28 | 0
20200405:1710 | 164.5 | 210.27 | 13.47 | 16.01 | 4.14 | 0
20200405:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 3.38 | 0
20200405:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 3.17 | 0
20200405:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 2.83 | 0
20200405:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 2.48 | 0
20200405:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 2.41 | 0
20200405:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 2.48 | 0
20200406:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 2.28 | 0
20200406:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 2.34 | 0
20200406:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 2.28 | 0
20200406:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 2.14 | 0
20200406:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 2.07 | 0
20200406:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 2.14 | 0
20200406:0610 | 16.96 | 33.08 | 6.11 | 9.27 | 2 | 0
20200406:0710 | 203.55 | 250.34 | 17.3 | 10.63 | 2.28 | 0
20200406:0810 | 247.33 | 302.71 | 28.25 | 12.55 | 3.17 | 0
20200406:0910 | 464.05 | 563.73 | 38.45 | 14.42 | 3.24 | 0
20200406:1010 | 393.48 | 484.09 | 47.16 | 16.02 | 3.24 | 0
20200406:1110 | 800.27 | 1016.29 | 53.1 | 17.4 | 3.31 | 0
20200406:1210 | 811.25 | 1035.5 | 54.76 | 18.37 | 3.45 | 0
20200406:1310 | 788.97 | 1002.53 | 51.56 | 18.87 | 3.72 | 0
20200406:1410 | 724.42 | 907.37 | 44.55 | 18.54 | 4.07 | 0
20200406:1510 | 524.18 | 642.16 | 35.24 | 17.48 | 4.14 | 0
20200406:1610 | 308.41 | 377.81 | 24.73 | 16.56 | 4.07 | 0
20200406:1710 | 127.61 | 167.5 | 13.66 | 15.82 | 3.93 | 0
20200406:1810 | 0 | 4.88 | 2.47 | 14.76 | 3.24 | 0
20200406:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 2.9 | 0
20200406:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 2.34 | 0
20200406:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 2.07 | 0
20200406:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 2.07 | 0
20200406:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 2.14 | 0
20200407:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 2.14 | 0
20200407:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 2.07 | 0
20200407:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 2.14 | 0
20200407:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 2.21 | 0
20200407:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 2.21 | 0
20200407:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 2.21 | 0
20200407:0610 | 18.99 | 35.85 | 6.42 | 9.81 | 2.21 | 0
20200407:0710 | 121.79 | 158.34 | 17.61 | 11.27 | 2 | 0
20200407:0810 | 158.81 | 202.25 | 28.56 | 12.74 | 2.76 | 0
20200407:0910 | 190.03 | 239.7 | 38.79 | 13.89 | 3.17 | 0
20200407:1010 | 125.87 | 165.86 | 47.52 | 14.8 | 3.31 | 0
20200407:1110 | 324.89 | 401.1 | 53.49 | 15.5 | 3.38 | 0
20200407:1210 | 327.72 | 405.05 | 55.14 | 15.79 | 3.45 | 0
20200407:1310 | 644.77 | 799.28 | 51.89 | 15.98 | 3.45 | 0
20200407:1410 | 150.29 | 195.13 | 44.82 | 15.79 | 3.52 | 0
20200407:1510 | 221.45 | 277.61 | 35.47 | 15.56 | 3.31 | 0
20200407:1610 | 168.16 | 215.03 | 24.93 | 15.69 | 3.17 | 0
20200407:1710 | 223.94 | 279.19 | 13.86 | 15.32 | 2.83 | 0
20200407:1810 | 0.06 | 5.85 | 2.66 | 14.63 | 2.21 | 0
20200407:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 1.93 | 0
20200407:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 1.72 | 0
20200407:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 1.86 | 0
20200407:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 2.07 | 0
20200407:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 1.93 | 0
20200408:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 1.93 | 0
20200408:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 1.79 | 0
20200408:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 1.86 | 0
20200408:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 1.79 | 0
20200408:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 1.72 | 0
20200408:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 1.66 | 0
20200408:0610 | 162.07 | 203.95 | 6.72 | 7.12 | 1.45 | 0
20200408:0710 | 300.16 | 362.61 | 17.92 | 9.93 | 1.03 | 0
20200408:0810 | 301.42 | 369.53 | 28.88 | 12.99 | 1.24 | 0
20200408:0910 | 573.97 | 713.32 | 39.12 | 14.79 | 1.72 | 0
20200408:1010 | 625.59 | 790.82 | 47.88 | 16.46 | 1.79 | 0
20200408:1110 | 503.81 | 635.3 | 53.87 | 17.88 | 1.86 | 0
20200408:1210 | 612.76 | 781.91 | 55.51 | 18.72 | 2.07 | 0
20200408:1310 | 593.48 | 756.12 | 52.21 | 19.38 | 2.21 | 0
20200408:1410 | 535.92 | 678.36 | 45.09 | 19.95 | 2.34 | 0
20200408:1510 | 629.11 | 799.48 | 35.7 | 19.95 | 2.34 | 0
20200408:1610 | 434.72 | 539.98 | 25.13 | 19.44 | 2.76 | 0
20200408:1710 | 184.86 | 236.61 | 14.05 | 18.45 | 3.38 | 0
20200408:1810 | 0.8 | 7.81 | 2.86 | 16.97 | 3.31 | 0
20200408:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 2.69 | 0
20200408:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 2.21 | 0
20200408:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 1.79 | 0
20200408:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 1.66 | 0
20200408:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 1.79 | 0
20200409:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 1.79 | 0
20200409:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 1.86 | 0
20200409:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 1.79 | 0
20200409:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 1.79 | 0
20200409:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 1.72 | 0
20200409:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 1.72 | 0
20200409:0610 | 121.93 | 157.29 | 7.02 | 6.71 | 1.59 | 0
20200409:0710 | 438.87 | 528.74 | 18.22 | 9.77 | 1.1 | 0
20200409:0810 | 589.53 | 728.59 | 29.19 | 13.21 | 1.38 | 0
20200409:0910 | 708.41 | 892.11 | 39.45 | 15.38 | 2.07 | 0
20200409:1010 | 775.56 | 994.98 | 48.24 | 17.13 | 2.28 | 0
20200409:1110 | 809.71 | 1047.58 | 54.25 | 18.52 | 2.62 | 0
20200409:1210 | 821.99 | 1065.22 | 55.87 | 19.69 | 3.03 | 0
20200409:1310 | 801.64 | 1033.26 | 52.53 | 20.47 | 3.45 | 0
20200409:1410 | 746.46 | 950.98 | 45.35 | 20.71 | 3.79 | 0
20200409:1510 | 660.8 | 827.93 | 35.92 | 20.3 | 4.07 | 0
20200409:1610 | 523.91 | 646 | 25.33 | 19.53 | 4.21 | 0
20200409:1710 | 338.75 | 418.5 | 14.24 | 18.38 | 4.07 | 0
20200409:1810 | 8.92 | 22.52 | 3.05 | 16.83 | 3.24 | 0
20200409:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 2.9 | 0
20200409:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 2.55 | 0
20200409:2110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | 0
20200409:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 2.34 | 0
20200409:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 2.28 | 0
20200410:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 2.21 | 0
20200410:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 2.14 | 0
20200410:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 2.07 | 0
20200410:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 2 | 0
20200410:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 1.93 | 0
20200410:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 1.86 | 0
20200410:0610 | 128.14 | 164.33 | 7.32 | 6.95 | 1.72 | 0
20200410:0710 | 437.74 | 527.54 | 18.52 | 10.63 | 1.45 | 0
20200410:0810 | 583.25 | 723.46 | 29.5 | 15.33 | 1.86 | 0
20200410:0910 | 690.79 | 872.06 | 39.78 | 17.18 | 2.41 | 0
20200410:1010 | 752.83 | 967.54 | 48.59 | 18.58 | 2.48 | 0
20200410:1110 | 758.6 | 981.09 | 54.62 | 19.75 | 2.69 | 0
20200410:1210 | 805.57 | 1050.14 | 56.24 | 20.68 | 2.9 | 0
20200410:1310 | 761.2 | 985.67 | 52.85 | 21.38 | 3.17 | 0
20200410:1410 | 732.15 | 941.64 | 45.61 | 21.63 | 3.31 | 0
20200410:1510 | 370.12 | 465.03 | 36.14 | 21.51 | 3.45 | 0
20200410:1610 | 252.13 | 318.92 | 25.53 | 20.83 | 3.66 | 0
20200410:1710 | 232.53 | 294.03 | 14.43 | 19.65 | 3.66 | 0
20200410:1810 | 0 | 4.88 | 3.24 | 18.11 | 3.38 | 0
20200410:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 2.48 | 0
20200410:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 2.07 | 0
20200410:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 1.86 | 0
20200410:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 1.79 | 0
20200410:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 1.72 | 0
20200411:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 1.59 | 0
20200411:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 1.52 | 0
20200411:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 1.52 | 0
20200411:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 1.52 | 0
20200411:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 1.52 | 0
20200411:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 1.52 | 0
20200411:0610 | 165.42 | 208.75 | 7.61 | 8.98 | 1.45 | 0
20200411:0710 | 437.71 | 532.49 | 18.81 | 11.56 | 0.97 | 0
20200411:0810 | 597.53 | 742.02 | 29.8 | 13.38 | 1.17 | 0
20200411:0910 | 481.1 | 593.1 | 40.11 | 14.37 | 1.66 | 0
20200411:1010 | 665.63 | 836.73 | 48.94 | 15.25 | 2.07 | 0
20200411:1110 | 715.61 | 907.42 | 55 | 16.33 | 2.41 | 0
20200411:1210 | 742.65 | 944.47 | 56.6 | 16.96 | 2.69 | 0
20200411:1310 | 706.59 | 893.3 | 53.16 | 17.18 | 2.83 | 0
20200411:1410 | 719.99 | 907.57 | 45.87 | 17.46 | 3.03 | 0
20200411:1510 | 650.62 | 811.87 | 36.36 | 17.65 | 3.03 | 0
20200411:1610 | 462.7 | 569.21 | 25.73 | 17.77 | 3.03 | 0
20200411:1710 | 341.77 | 422.2 | 14.62 | 17.56 | 3.1 | 0
20200411:1810 | 13.78 | 29.88 | 3.44 | 16.61 | 2.48 | 0
20200411:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 2.83 | 0
20200411:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 2.41 | 0
20200411:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 2.14 | 0
20200411:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 2.07 | 0
20200411:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 1.93 | 0
20200412:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 2 | 0
20200412:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 1.93 | 0
20200412:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 2 | 0
20200412:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 1.86 | 0
20200412:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 1.79 | 0
20200412:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 1.72 | 0
20200412:0610 | 17.72 | 34.15 | 7.91 | 10.12 | 1.66 | 0
20200412:0710 | 92.06 | 124.92 | 19.1 | 12.03 | 1.52 | 0
20200412:0810 | 345.26 | 423.68 | 30.1 | 14.81 | 1.86 | 0
20200412:0910 | 428.91 | 530.34 | 40.43 | 16.99 | 2.62 | 0
20200412:1010 | 380.71 | 475.35 | 49.29 | 18.41 | 2.9 | 0
20200412:1110 | 429.49 | 539.41 | 55.37 | 19.57 | 3.03 | 0
20200412:1210 | 418.41 | 526.89 | 56.96 | 20.39 | 3.31 | 0
20200412:1310 | 357.02 | 450.04 | 53.47 | 20.83 | 3.72 | 0
20200412:1410 | 407.32 | 510.24 | 46.13 | 21.03 | 4.14 | 0
20200412:1510 | 466.29 | 578.88 | 36.58 | 20.68 | 4.48 | 0
20200412:1610 | 481.79 | 592.65 | 25.93 | 19.83 | 4.69 | 0
20200412:1710 | 340.22 | 419.81 | 14.81 | 18.71 | 4.55 | 0
20200412:1810 | 8.23 | 21.41 | 3.63 | 17.31 | 3.59 | 0
20200412:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 3.24 | 0
20200412:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 2.69 | 0
20200412:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 2.28 | 0
20200412:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 2.07 | 0
20200412:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 2.07 | 0
20200413:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 2 | 0
20200413:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 2 | 0
20200413:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 2.07 | 0
20200413:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 1.72 | 0
20200413:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1.66 | 0
20200413:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 1.66 | 0
20200413:0610 | 8.15 | 20.49 | 8.2 | 9.25 | 1.45 | 0
20200413:0710 | 21.97 | 40 | 19.39 | 11.44 | 1.45 | 0
20200413:0810 | 120.57 | 158.75 | 30.4 | 12.72 | 1.59 | 0
20200413:0910 | 73.11 | 103.42 | 40.74 | 13.52 | 1.93 | 0
20200413:1010 | 120.87 | 160.01 | 49.64 | 14.27 | 2.14 | 0
20200413:1110 | 100.28 | 136.59 | 55.73 | 15.62 | 2.28 | 0
20200413:1210 | 68.07 | 98.54 | 57.32 | 16.39 | 2.21 | 0
20200413:1310 | 146.25 | 192.21 | 53.78 | 17.55 | 2.69 | 0
20200413:1410 | 471.5 | 585.51 | 46.38 | 18.04 | 3.1 | 0
20200413:1510 | 635.75 | 793.44 | 36.8 | 17.33 | 2.76 | 0
20200413:1610 | 519.82 | 638.91 | 26.12 | 16.85 | 2.83 | 0
20200413:1710 | 342.23 | 421.03 | 14.99 | 16.51 | 2.83 | 0
20200413:1810 | 15.21 | 31.73 | 3.82 | 15.71 | 2.34 | 0
20200413:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 2 | 0
20200413:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 2.07 | 0
20200413:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 1.72 | 0
20200413:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 1.17 | 0
20200413:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0.9 | 0
20200414:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0.83 | 0
20200414:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0.55 | 0
20200414:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 0.28 | 0
20200414:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0.28 | 0
20200414:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0.41 | 0
20200414:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.41 | 0
20200414:0610 | 50.57 | 75.86 | 8.48 | 11.27 | 0.41 | 0
20200414:0710 | 124.34 | 163.22 | 19.68 | 12.64 | 0.14 | 0
20200414:0810 | 336.78 | 417.95 | 30.7 | 14.44 | 0.41 | 0
20200414:0910 | 612.48 | 785.68 | 41.06 | 16.2 | 0.62 | 0
20200414:1010 | 739.16 | 982.06 | 49.98 | 17.43 | 0.55 | 0
20200414:1110 | 784.44 | 1049.89 | 56.1 | 18.49 | 0.9 | 0
20200414:1210 | 788.88 | 1053.99 | 57.68 | 19.25 | 1.17 | 0
20200414:1310 | 743.48 | 990.71 | 54.09 | 20.4 | 1.17 | 0
20200414:1410 | 621.24 | 808.14 | 46.64 | 20.82 | 1.38 | 0
20200414:1510 | 629.65 | 810.48 | 37.01 | 20.77 | 1.79 | 0
20200414:1610 | 512.42 | 644.08 | 26.31 | 20.57 | 2.41 | 0
20200414:1710 | 358.97 | 447.97 | 15.18 | 19.85 | 2.97 | 0
20200414:1810 | 66.65 | 99.67 | 4.01 | 18.49 | 3.03 | 0
20200414:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 3.03 | 0
20200414:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 2.76 | 0
20200414:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 2 | 0
20200414:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 1.24 | 0
20200414:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 1.31 | 0
20200415:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 1.59 | 0
20200415:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1.66 | 0
20200415:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 1.72 | 0
20200415:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 1.52 | 0
20200415:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 1.66 | 0
20200415:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 1.86 | 0
20200415:0610 | 173.3 | 216.72 | 8.77 | 9.16 | 2.14 | 0
20200415:0710 | 428.3 | 516.28 | 19.97 | 12.23 | 2.14 | 0
20200415:0810 | 588.55 | 716.14 | 30.99 | 15.31 | 3.72 | 0
20200415:0910 | 559.75 | 683.46 | 41.37 | 16.86 | 4.76 | 0
20200415:1010 | 170.52 | 220.5 | 50.32 | 18.29 | 5.38 | 0
20200415:1110 | 145.27 | 191.23 | 56.46 | 18.94 | 5.59 | 0
20200415:1210 | 637.11 | 792.28 | 58.03 | 19.01 | 5.1 | 0
20200415:1310 | 181.71 | 235.14 | 54.39 | 19.48 | 4.9 | 0
20200415:1410 | 252.35 | 319.74 | 46.89 | 20.22 | 5.17 | 0
20200415:1510 | 209.67 | 268.45 | 37.22 | 20.32 | 5.31 | 0
20200415:1610 | 228.55 | 288.21 | 26.51 | 19.31 | 4.83 | 0
20200415:1710 | 117.49 | 157.37 | 15.36 | 18.3 | 4.14 | 0
20200415:1810 | 15.16 | 31.74 | 4.2 | 16.88 | 3.93 | 0
20200415:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 2.41 | 0
20200415:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 2.14 | 0
20200415:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 1.72 | 0
20200415:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 1.31 | 0
20200415:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 1.31 | 0
20200416:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 1.66 | 0
20200416:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 1.86 | 0
20200416:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 2 | 0
20200416:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 1.86 | 0
20200416:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 1.59 | 0
20200416:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 1.38 | 0
20200416:0610 | 34.26 | 55.99 | 9.05 | 12.5 | 1.17 | 0
20200416:0710 | 401.82 | 489.85 | 20.25 | 14.16 | 1.86 | 0
20200416:0810 | 564.62 | 694.77 | 31.28 | 15.43 | 2.48 | 0
20200416:0910 | 645.9 | 809.89 | 41.68 | 17.17 | 2.62 | 0
20200416:1010 | 754.72 | 967.21 | 50.65 | 18.51 | 2.69 | 0
20200416:1110 | 580.49 | 733.12 | 56.82 | 19.09 | 2.9 | 0
20200416:1210 | 410.35 | 516.87 | 58.38 | 20.07 | 3.1 | 0
20200416:1310 | 465.24 | 586.59 | 54.69 | 20.65 | 3.24 | 0
20200416:1410 | 581.43 | 737.73 | 47.13 | 21.28 | 3.17 | 0
20200416:1510 | 557.78 | 704.38 | 37.43 | 21.26 | 3.03 | 0
20200416:1610 | 344.65 | 430.97 | 26.7 | 21.26 | 3.59 | 0
20200416:1710 | 132.49 | 176.5 | 15.55 | 20.36 | 3.93 | 0
20200416:1810 | 41.56 | 67.61 | 4.39 | 18.74 | 3.72 | 0
20200416:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 3.38 | 0
20200416:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 3.03 | 0
20200416:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 2.69 | 0
20200416:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 2.48 | 0
20200416:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 2.28 | 0
20200417:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 2.28 | 0
20200417:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 2.21 | 0
20200417:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 2.07 | 0
20200417:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 1.93 | 0
20200417:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 1.79 | 0
20200417:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 1.52 | 0
20200417:0610 | 21.31 | 39.03 | 9.33 | 10.73 | 1.24 | 0
20200417:0710 | 44.8 | 69.27 | 20.52 | 13.45 | 1.86 | 0
20200417:0810 | 116.06 | 155.13 | 31.56 | 15.48 | 2.28 | 0
20200417:0910 | 168.95 | 219 | 41.98 | 17.4 | 2.62 | 0
20200417:1010 | 425.94 | 533.41 | 50.98 | 19.02 | 2.83 | 0
20200417:1110 | 612.58 | 780.97 | 57.18 | 20.16 | 2.76 | 0
20200417:1210 | 680.1 | 877.15 | 58.73 | 21.33 | 2.9 | 0
20200417:1310 | 676.97 | 871.02 | 54.99 | 22.29 | 3.38 | 0
20200417:1410 | 183 | 240.38 | 47.38 | 22.51 | 3.86 | 0
20200417:1510 | 289.2 | 365.75 | 37.64 | 21.8 | 4.48 | 0
20200417:1610 | 127.5 | 171.01 | 26.89 | 20.16 | 4.76 | 0
20200417:1710 | 185.33 | 236.77 | 15.73 | 18.75 | 4.28 | 0
20200417:1810 | 30.93 | 53.4 | 4.58 | 17.55 | 3.31 | 0
20200417:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 2.62 | 0
20200417:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 2.14 | 0
20200417:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 1.72 | 0
20200417:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 1.72 | 0
20200417:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1.79 | 0
20200418:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 1.79 | 0
20200418:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 1.59 | 0
20200418:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 1.59 | 0
20200418:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 1.45 | 0
20200418:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.17 | 0
20200418:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0.9 | 0
20200418:0610 | 40.84 | 64.06 | 9.6 | 11.9 | 0.55 | 0
20200418:0710 | 173.31 | 220.83 | 20.8 | 13.77 | 0.41 | 0
20200418:0810 | 327.94 | 410.72 | 31.84 | 16.19 | 0.41 | 0
20200418:0910 | 385.68 | 487.93 | 42.28 | 18.27 | 0.83 | 0
20200418:1010 | 596.11 | 769.33 | 51.31 | 20.44 | 1.66 | 0
20200418:1110 | 760.92 | 998.34 | 57.53 | 21.91 | 2.55 | 0
20200418:1210 | 678.46 | 877.81 | 59.07 | 22.92 | 3.31 | 0
20200418:1310 | 763.33 | 988.58 | 55.29 | 23.62 | 4.14 | 0
20200418:1410 | 598.94 | 760.62 | 47.62 | 23.58 | 4.55 | 0
20200418:1510 | 561.49 | 708.36 | 37.85 | 22.91 | 4.14 | 0
20200418:1610 | 119.55 | 163.45 | 27.07 | 22.39 | 3.79 | 0
20200418:1710 | 78.83 | 113.41 | 15.91 | 21.52 | 3.79 | 0
20200418:1810 | 5.28 | 16.59 | 4.77 | 20.33 | 2.76 | 0
20200418:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 3.66 | 0
20200418:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 3.24 | 0
20200418:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 2.62 | 0
20200418:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 1.79 | 0
20200418:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.76 | 0
20200419:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0.76 | 0
20200419:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0.62 | 0
20200419:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0.62 | 0
20200419:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 0.55 | 0
20200419:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 0.62 | 0
20200419:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0.69 | 0
20200419:0610 | 71.29 | 101.57 | 9.87 | 14.06 | 0.76 | 0
20200419:0710 | 93.26 | 128.16 | 21.07 | 15.09 | 0.97 | 0
20200419:0810 | 262.79 | 328.36 | 32.12 | 15.56 | 1.24 | 0
20200419:0910 | 216.71 | 275.37 | 42.58 | 15.95 | 1.24 | 0
20200419:1010 | 251 | 318.1 | 51.64 | 16.44 | 1.03 | 0
20200419:1110 | 677.74 | 882.34 | 57.88 | 17.52 | 1.03 | 0
20200419:1210 | 482.27 | 618.23 | 59.41 | 18.36 | 0.76 | 0
20200419:1310 | 594.07 | 775.86 | 55.58 | 19.8 | 0.83 | 0
20200419:1410 | 583.76 | 750.21 | 47.86 | 19.01 | 1.24 | 0
20200419:1510 | 437.47 | 548.98 | 38.05 | 18.19 | 1.45 | 0
20200419:1610 | 336.31 | 419.34 | 27.26 | 17.57 | 1.31 | 0
20200419:1710 | 43.94 | 69.27 | 16.09 | 17.15 | 1.31 | 0
20200419:1810 | 4.83 | 15.61 | 4.95 | 16.43 | 0.9 | 0
20200419:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 1.1 | 0
20200419:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 1.24 | 0
20200419:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 1.1 | 0
20200419:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.97 | 0
20200419:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 1.03 | 0
20200420:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 1.17 | 0
20200420:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 1.52 | 0
20200420:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 1.66 | 0
20200420:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 1.79 | 0
20200420:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1.93 | 0
20200420:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 2.21 | 0
20200420:0610 | 4.95 | 15.61 | 10.14 | 12.71 | 2.34 | 0
20200420:0710 | 100.27 | 135.08 | 21.33 | 13.38 | 2.28 | 0
20200420:0810 | 180 | 227.95 | 32.4 | 13.99 | 2.83 | 0
20200420:0910 | 194.25 | 245.69 | 42.87 | 14.59 | 2.83 | 0
20200420:1010 | 228.32 | 287.14 | 51.96 | 15.55 | 2.83 | 0
20200420:1110 | 320.02 | 400.68 | 58.23 | 17.2 | 2.41 | 0
20200420:1210 | 466.51 | 587.9 | 59.75 | 18.59 | 2.21 | 0
20200420:1310 | 306.59 | 389.35 | 55.87 | 19.71 | 2.14 | 0
20200420:1410 | 220.72 | 285.17 | 48.1 | 20.42 | 2 | 0
20200420:1510 | 210.03 | 272.04 | 38.26 | 20.63 | 1.86 | 0
20200420:1610 | 26.68 | 47.81 | 27.44 | 20.68 | 1.72 | 0
20200420:1710 | 158.37 | 208.02 | 16.28 | 20.25 | 1.66 | 0
20200420:1810 | 22.51 | 42.28 | 5.14 | 19.4 | 1.24 | 0
20200420:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0.97 | 0
20200420:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.78 | 0.83 | 0
20200420:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 1.38 | 0
20200420:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 1.24 | 0
20200420:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 0.9 | 0
20200421:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0.62 | 0
20200421:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0.55 | 0
20200421:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 0.55 | 0
20200421:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0.55 | 0
20200421:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0.55 | 0
20200421:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 0.69 | 0
20200421:0610 | 14.61 | 30.25 | 10.4 | 13.14 | 0.55 | 0
20200421:0710 | 77.96 | 109.33 | 21.59 | 13.36 | 0.55 | 0
20200421:0810 | 76.17 | 107.32 | 32.66 | 13.4 | 0.34 | 0
20200421:0910 | 160.09 | 206.84 | 43.15 | 13.71 | 0.34 | 0
20200421:1010 | 119.06 | 158.06 | 52.27 | 13.86 | 1.03 | 0
20200421:1110 | 113.24 | 151.23 | 58.57 | 14.1 | 1.38 | 0
20200421:1210 | 145.34 | 189.28 | 60.09 | 14.39 | 1.24 | 0
20200421:1310 | 117.89 | 157.08 | 56.16 | 14.59 | 1.24 | 0
20200421:1410 | 83.25 | 116.1 | 48.33 | 14.55 | 1.1 | 0
20200421:1510 | 103.04 | 139.52 | 38.46 | 14.58 | 1.31 | 0
20200421:1610 | 104.61 | 141.27 | 27.63 | 14.54 | 1.38 | 0
20200421:1710 | 9.17 | 22.44 | 16.45 | 14.56 | 1.38 | 0
20200421:1810 | 47.26 | 73.31 | 5.32 | 14.29 | 1.66 | 0
20200421:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 1.86 | 0
20200421:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 1.79 | 0
20200421:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 1.72 | 0
20200421:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.63 | 1.66 | 0
20200421:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 1.31 | 0
20200422:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 1.03 | 0
20200422:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 1.03 | 0
20200422:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 1.17 | 0
20200422:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 1.31 | 0
20200422:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 1.45 | 0
20200422:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 1.45 | 0
20200422:0610 | 19.08 | 36.1 | 10.66 | 11.04 | 1.1 | 0
20200422:0710 | 100.87 | 135.92 | 21.85 | 13.02 | 1.03 | 0
20200422:0810 | 344.01 | 422.93 | 32.93 | 14.31 | 1.45 | 0
20200422:0910 | 688.66 | 874.53 | 43.44 | 15.73 | 1.59 | 0
20200422:1010 | 721.14 | 927.54 | 52.58 | 16.75 | 1.66 | 0
20200422:1110 | 789.79 | 1028.32 | 58.91 | 17.55 | 1.86 | 0
20200422:1210 | 678.54 | 871.21 | 60.42 | 18.3 | 2.07 | 0
20200422:1310 | 775.88 | 1006.35 | 56.44 | 18.77 | 2.28 | 0
20200422:1410 | 441.54 | 553.43 | 48.57 | 19.01 | 2.55 | 0
20200422:1510 | 266.13 | 336.01 | 38.66 | 19 | 2.76 | 0
20200422:1610 | 308.72 | 384.85 | 27.81 | 18.92 | 2.76 | 0
20200422:1710 | 124.39 | 166.15 | 16.63 | 18.65 | 2.55 | 0
20200422:1810 | 12.24 | 27.38 | 5.51 | 17.62 | 2.28 | 0
20200422:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 3.17 | 0
20200422:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 3.52 | 0
20200422:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 3.38 | 0
20200422:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 2.76 | 0
20200422:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 2.34 | 0
20200423:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 2 | 0
20200423:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 1.45 | 0
20200423:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 1.17 | 0
20200423:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 1.31 | 0
20200423:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 1.31 | 0
20200423:0510 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.03 | 0
20200423:0610 | 46.43 | 70.95 | 10.92 | 12.15 | 0.62 | 0
20200423:0710 | 166.06 | 211.71 | 22.1 | 13.21 | 0.69 | 0
20200423:0810 | 530.41 | 659.2 | 33.19 | 14.12 | 0.97 | 0
20200423:0910 | 695.52 | 887.92 | 43.71 | 15.24 | 1.24 | 0
20200423:1010 | 326.95 | 410.18 | 52.89 | 16.29 | 1.24 | 0
20200423:1110 | 558.03 | 711.96 | 59.24 | 17.37 | 1.24 | 0
20200423:1210 | 588.75 | 759 | 60.75 | 18.36 | 1.17 | 0
20200423:1310 | 719.92 | 953.57 | 56.72 | 19.41 | 1.03 | 0
20200423:1410 | 630.81 | 826.42 | 48.8 | 20.07 | 0.9 | 0
20200423:1510 | 387.53 | 493.64 | 38.85 | 20.34 | 0.97 | 0
20200423:1610 | 517.45 | 654.57 | 27.99 | 20.22 | 1.72 | 0
20200423:1710 | 359.22 | 448.7 | 16.81 | 19.79 | 2.48 | 0
20200423:1810 | 129.55 | 175.66 | 5.69 | 18.74 | 2.48 | 0
20200423:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 2.21 | 0
20200423:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 2 | 0
20200423:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 1.72 | 0
20200423:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 1.52 | 0
20200423:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 1.52 | 0
20200424:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 1.52 | 0
20200424:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 1.52 | 0
20200424:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1.66 | 0
20200424:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 1.66 | 0
20200424:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 1.59 | 0
20200424:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 1.45 | 0
20200424:0610 | 253.26 | 309.51 | 11.17 | 9.76 | 1.17 | 0
20200424:0710 | 473.18 | 580.68 | 22.35 | 13.28 | 1.03 | 0
20200424:0810 | 618.57 | 778.86 | 33.45 | 15.99 | 1.38 | 0
20200424:0910 | 718.72 | 921.42 | 43.99 | 18.26 | 2.07 | 0
20200424:1010 | 787.03 | 1022.49 | 53.19 | 19.69 | 2.48 | 0
20200424:1110 | 816.07 | 1070.22 | 59.57 | 20.76 | 2.62 | 0
20200424:1210 | 813.25 | 1067.83 | 61.07 | 21.61 | 2.83 | 0
20200424:1310 | 627.34 | 807.23 | 57 | 22.05 | 2.9 | 0
20200424:1410 | 531.07 | 674.41 | 49.02 | 22.13 | 3.24 | 0
20200424:1510 | 642.59 | 816.22 | 39.05 | 21.92 | 3.45 | 0
20200424:1610 | 536.46 | 668.85 | 28.17 | 21.18 | 3.86 | 0
20200424:1710 | 386.47 | 479.25 | 16.99 | 19.97 | 3.72 | 0
20200424:1810 | 94.67 | 132.78 | 5.88 | 18.62 | 3.17 | 0
20200424:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 2.76 | 0
20200424:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 2.28 | 0
20200424:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 1.93 | 0
20200424:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 2 | 0
20200424:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 1.86 | 0
20200425:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 1.79 | 0
20200425:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 1.86 | 0
20200425:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 1.79 | 0
20200425:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.86 | 0
20200425:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1.79 | 0
20200425:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 1.66 | 0
20200425:0610 | 280.45 | 341.26 | 11.41 | 9.72 | 1.17 | 0
20200425:0710 | 452.82 | 555.82 | 22.6 | 13.41 | 0.97 | 0
20200425:0810 | 511.26 | 637.96 | 33.7 | 15.57 | 1.1 | 0
20200425:0910 | 712.05 | 926.32 | 44.26 | 17.29 | 1.03 | 0
20200425:1010 | 768.75 | 1021.46 | 53.49 | 18.9 | 1.1 | 0
20200425:1110 | 806.31 | 1075.7 | 59.9 | 20.21 | 1.59 | 0
20200425:1210 | 813.95 | 1086.66 | 61.39 | 21.17 | 1.86 | 0
20200425:1310 | 802.13 | 1064.26 | 57.27 | 21.86 | 2.21 | 0
20200425:1410 | 740.88 | 977.56 | 49.25 | 22.25 | 2 | 0
20200425:1510 | 645.32 | 838.44 | 39.24 | 22.19 | 1.86 | 0
20200425:1610 | 503.03 | 634.51 | 28.35 | 21.54 | 2.55 | 0
20200425:1710 | 370.75 | 463.8 | 17.16 | 20.74 | 2.9 | 0
20200425:1810 | 153.21 | 204.37 | 6.06 | 19.45 | 2.83 | 0
20200425:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 2.34 | 0
20200425:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 1.86 | 0
20200425:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 1.45 | 0
20200425:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 0.97 | 0
20200425:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1.1 | 0
20200426:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 1.24 | 0
20200426:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 1.1 | 0
20200426:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0.9 | 0
20200426:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 0.9 | 0
20200426:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0.9 | 0
20200426:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0.76 | 0
20200426:0610 | 61.92 | 89.55 | 11.66 | 11.92 | 0.34 | 0
20200426:0710 | 203.89 | 257.38 | 22.84 | 13.89 | 0.07 | 0
20200426:0810 | 70.39 | 101.47 | 33.95 | 16.02 | 0.55 | 0
20200426:0910 | 492 | 625.14 | 44.52 | 17.77 | 0.83 | 0
20200426:1010 | 501.9 | 642.58 | 53.78 | 19.31 | 1.17 | 0
20200426:1110 | 628.18 | 818.56 | 60.22 | 20.35 | 1.45 | 0
20200426:1210 | 781.43 | 1043.43 | 61.71 | 21.35 | 1.66 | 0
20200426:1310 | 786.25 | 1050.13 | 57.54 | 22.04 | 1.79 | 0
20200426:1410 | 710.8 | 937.34 | 49.47 | 22.3 | 1.79 | 0
20200426:1510 | 636.45 | 825.32 | 39.43 | 22.49 | 2 | 0
20200426:1610 | 300.32 | 380.45 | 28.53 | 21.92 | 2.62 | 0
20200426:1710 | 71.08 | 103.54 | 17.34 | 20.23 | 3.31 | 0
20200426:1810 | 104.42 | 144.66 | 6.24 | 18.98 | 2.97 | 0
20200426:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 2.14 | 0
20200426:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 1.93 | 0
20200426:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 1.86 | 0
20200426:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 1.86 | 0
20200426:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 1.86 | 0
20200427:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 1.79 | 0
20200427:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 1.66 | 0
20200427:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 1.59 | 0
20200427:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 1.52 | 0
20200427:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 1.31 | 0
20200427:0510 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.24 | 0
20200427:0610 | 14.65 | 30.25 | 11.9 | 12.8 | 1.38 | 0
20200427:0710 | 123.93 | 163.21 | 23.08 | 13.64 | 0.97 | 0
20200427:0810 | 40.49 | 64.39 | 34.19 | 14.97 | 1.03 | 0
20200427:0910 | 46.56 | 72.2 | 44.78 | 15.93 | 1.31 | 0
20200427:1010 | 291.37 | 366.82 | 54.07 | 16.69 | 1.45 | 0
20200427:1110 | 262.29 | 333.08 | 60.54 | 17.34 | 1.24 | 0
20200427:1210 | 133 | 177.57 | 62.03 | 18.18 | 1.38 | 0
20200427:1310 | 540.3 | 694 | 57.81 | 18.74 | 1.1 | 0
20200427:1410 | 259.58 | 333.21 | 49.69 | 19.48 | 0.97 | 0
20200427:1510 | 520.04 | 668.23 | 39.62 | 20.05 | 0.9 | 0
20200427:1610 | 529.61 | 664.52 | 28.7 | 19.51 | 2.21 | 0
20200427:1710 | 311.96 | 386.58 | 17.51 | 18.19 | 2.97 | 0
20200427:1810 | 89.12 | 125.38 | 6.42 | 17.63 | 2.28 | 0
20200427:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 1.59 | 0
20200427:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 1.1 | 0
20200427:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0.34 | 0
20200427:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.76 | 0
20200427:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 0.97 | 0
20200428:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 1.31 | 0
20200428:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 2.07 | 0
20200428:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 2.41 | 0
20200428:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 2.34 | 0
20200428:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 2.21 | 0
20200428:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 2.14 | 0
20200428:0610 | 293.66 | 355.62 | 12.13 | 10.59 | 2.21 | 0
20200428:0710 | 516.62 | 622.68 | 23.31 | 12.84 | 2.83 | 0
20200428:0810 | 661.58 | 807.47 | 34.43 | 14.77 | 3.79 | 0
20200428:0910 | 752.58 | 935.33 | 45.03 | 16.48 | 4.07 | 0
20200428:1010 | 820.3 | 1035 | 54.35 | 17.94 | 4.28 | 0
20200428:1110 | 767.71 | 967.59 | 60.85 | 19.11 | 4.76 | 0
20200428:1210 | 232.4 | 295.83 | 62.34 | 19.83 | 5.24 | 0
20200428:1310 | 260.02 | 329.34 | 58.07 | 20.3 | 5.45 | 0
20200428:1410 | 767.68 | 965.79 | 49.91 | 20.58 | 5.38 | 0
20200428:1510 | 330.94 | 413.43 | 39.81 | 20.77 | 5.24 | 0
20200428:1610 | 420.2 | 518.98 | 28.87 | 20.66 | 4.97 | 0
20200428:1710 | 305.02 | 379.94 | 17.68 | 20.25 | 4.28 | 0
20200428:1810 | 166.02 | 218.85 | 6.6 | 19.04 | 3.03 | 0
20200428:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 2.21 | 0
20200428:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 2 | 0
20200428:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 2 | 0
20200428:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 2 | 0
20200428:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 2 | 0
20200429:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 1.93 | 0
20200429:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 1.86 | 0
20200429:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 1.86 | 0
20200429:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 1.72 | 0
20200429:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 1.45 | 0
20200429:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 1.31 | 0
20200429:0610 | 289.81 | 352.73 | 12.36 | 10.06 | 0.97 | 0
20200429:0710 | 487.16 | 592.69 | 23.54 | 13.24 | 1.86 | 0
20200429:0810 | 596.38 | 732.31 | 34.66 | 15.3 | 2.97 | 0
20200429:0910 | 570.37 | 705.66 | 45.28 | 16.85 | 3.31 | 0
20200429:1010 | 797.18 | 1015.79 | 54.63 | 18.17 | 3.38 | 0
20200429:1110 | 724.67 | 921.64 | 61.16 | 19.26 | 3.59 | 0
20200429:1210 | 823.31 | 1062.15 | 62.64 | 20.07 | 3.59 | 0
20200429:1310 | 820.36 | 1063.85 | 58.33 | 20.98 | 3.45 | 0
20200429:1410 | 751.39 | 964.99 | 50.12 | 21.68 | 3.72 | 0
20200429:1510 | 690.61 | 876.89 | 39.99 | 22.02 | 4 | 0
20200429:1610 | 555.11 | 700.39 | 29.05 | 21.82 | 3.03 | 0
20200429:1710 | 403.88 | 512.81 | 17.85 | 21.63 | 1.52 | 0
20200429:1810 | 11.99 | 27.32 | 6.78 | 21.3 | 0.28 | 0
20200429:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | 1.17 | 0
20200429:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 1.79 | 0
20200429:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 2.07 | 0
20200429:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 2 | 0
20200429:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 2 | 0
20200430:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 2.69 | 0
20200430:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 2.83 | 0
20200430:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 2.83 | 0
20200430:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 2.83 | 0
20200430:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 2.69 | 0
20200430:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 2.62 | 0
20200430:0610 | 10.51 | 24.39 | 12.59 | 13.93 | 3.1 | 0
20200430:0710 | 201.69 | 253.35 | 23.76 | 15.29 | 2.83 | 0
20200430:0810 | 570.65 | 696.18 | 34.89 | 17.21 | 4.76 | 0
20200430:0910 | 736.34 | 909.49 | 45.53 | 18.2 | 5.59 | 0
20200430:1010 | 714.1 | 884.98 | 54.9 | 19.22 | 6.21 | 0
20200430:1110 | 818.2 | 1022.07 | 61.47 | 19.81 | 6.62 | 0
20200430:1210 | 808.4 | 1009.58 | 62.95 | 20.17 | 6.9 | 0
20200430:1310 | 724.38 | 903.19 | 58.59 | 20.6 | 6.62 | 0
20200430:1410 | 785 | 982.08 | 50.33 | 21.06 | 6.48 | 0
20200430:1510 | 700.23 | 869.84 | 40.18 | 21.28 | 6.34 | 0
20200430:1610 | 567.29 | 700.08 | 29.22 | 21.13 | 5.66 | 0
20200430:1710 | 391.08 | 483.77 | 18.02 | 20.7 | 4.83 | 0
20200430:1810 | 168.72 | 222.16 | 6.96 | 19.73 | 3.59 | 0
20200430:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 2.69 | 0
20200430:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 2.07 | 0
20200430:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 2.21 | 0
20200430:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 2.34 | 0
20200430:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 2.28 | 0
20200501:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 2.28 | 0
20200501:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 2.28 | 0
20200501:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 2.34 | 0
20200501:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 2.48 | 0
20200501:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 2.55 | 0
20200501:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 2.55 | 0
20200501:0610 | 102.99 | 137.32 | 12.81 | 12.4 | 2.34 | 0
20200501:0710 | 471.74 | 578.88 | 23.98 | 16.06 | 2.28 | 0
20200501:0810 | 547.35 | 676.28 | 35.11 | 18.23 | 3.52 | 0
20200501:0910 | 717.09 | 898.57 | 45.77 | 19.97 | 4.69 | 0
20200501:1010 | 778.4 | 983.41 | 55.17 | 21.6 | 5.66 | 0
20200501:1110 | 788.19 | 997.39 | 61.77 | 23.21 | 6.9 | 0
20200501:1210 | 361.4 | 457.71 | 63.24 | 23.82 | 6.62 | 0
20200501:1310 | 348.71 | 443.07 | 58.85 | 24.56 | 6.83 | 0
20200501:1410 | 597.7 | 754.67 | 50.54 | 24.87 | 6.62 | 0
20200501:1510 | 650.69 | 822.26 | 40.36 | 25.16 | 6.28 | 0
20200501:1610 | 499.66 | 627.26 | 29.39 | 24.96 | 5.66 | 0
20200501:1710 | 229.34 | 294.76 | 18.19 | 24.31 | 5.03 | 0
20200501:1810 | 143.5 | 193.97 | 7.13 | 22.89 | 4.48 | 0
20200501:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 3.66 | 0
20200501:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.31 | 3.24 | 0
20200501:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 2.76 | 0
20200501:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 2.55 | 0
20200501:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 2.62 | 0
20200502:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 2.76 | 0
20200502:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 2.76 | 0
20200502:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 2.69 | 0
20200502:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 2.69 | 0
20200502:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 2.83 | 0
20200502:0510 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.17 | 0
20200502:0610 | 287.08 | 353.86 | 13.02 | 15.75 | 3.31 | 0
20200502:0710 | 493.9 | 603.8 | 24.19 | 17.6 | 3.86 | 0
20200502:0810 | 604.26 | 747.61 | 35.33 | 19.56 | 4.62 | 0
20200502:0910 | 732.69 | 924.97 | 46 | 21.31 | 4.83 | 0
20200502:1010 | 773.02 | 990.55 | 55.43 | 22.84 | 4.83 | 0
20200502:1110 | 820.93 | 1066.05 | 62.06 | 24.29 | 4.83 | 0
20200502:1210 | 824.93 | 1077.38 | 63.54 | 25.4 | 4.9 | 0
20200502:1310 | 793.53 | 1037.93 | 59.1 | 26.36 | 4.9 | 0
20200502:1410 | 690.85 | 894.83 | 50.75 | 26.91 | 5.1 | 0
20200502:1510 | 499.47 | 638.24 | 40.54 | 27.08 | 5.24 | 0
20200502:1610 | 500.19 | 636.09 | 29.56 | 26.9 | 5.1 | 0
20200502:1710 | 298.3 | 383.19 | 18.36 | 26.41 | 3.86 | 0
20200502:1810 | 82.8 | 121.07 | 7.31 | 25.11 | 2.55 | 0
20200502:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 2.28 | 0
20200502:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 2.28 | 0
20200502:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 2.28 | 0
20200502:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 2.28 | 0
20200502:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 2.21 | 0
20200503:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 2.07 | 0
20200503:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 2 | 0
20200503:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 1.86 | 0
20200503:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 1.66 | 0
20200503:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 1.31 | 0
20200503:0510 | 0.05 | 5.85 | 2.37 | 14.7 | 1.03 | 0
20200503:0610 | 210.25 | 265.97 | 13.23 | 15.12 | 0.48 | 0
20200503:0710 | 446.86 | 560.6 | 24.4 | 17.08 | 0.69 | 0
20200503:0810 | 594.88 | 767.99 | 35.54 | 19.11 | 0.83 | 0
20200503:0910 | 683.62 | 907.94 | 46.23 | 21.05 | 0.9 | 0
20200503:1010 | 725.36 | 978.68 | 55.69 | 23.01 | 1.17 | 0
20200503:1110 | 777.41 | 1067.87 | 62.35 | 24.75 | 1.31 | 0
20200503:1210 | 784.93 | 1085.22 | 63.83 | 26.2 | 1.45 | 0
20200503:1310 | 748.68 | 1033.51 | 59.35 | 27.21 | 1.45 | 0
20200503:1410 | 712.04 | 977.95 | 50.95 | 27.97 | 1.45 | 0
20200503:1510 | 646.27 | 879.72 | 40.72 | 28.37 | 1.24 | 0
20200503:1610 | 532.53 | 716 | 29.72 | 28.46 | 0.76 | 0
20200503:1710 | 276.21 | 363.15 | 18.53 | 27.94 | 1.38 | 0
20200503:1810 | 109.74 | 154.93 | 7.48 | 25.9 | 3.03 | 0
20200503:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 3.45 | 0
20200503:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 2.97 | 0
20200503:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 2.34 | 0
20200503:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 2.07 | 0
20200503:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.27 | 2.14 | 0
20200504:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 2.21 | 0
20200504:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 2.21 | 0
20200504:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 2.07 | 0
20200504:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 2 | 0
20200504:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 1.93 | 0
20200504:0510 | 1.73 | 9.76 | 2.59 | 13.53 | 1.86 | 0
20200504:0610 | 216.58 | 270.84 | 13.44 | 14.35 | 1.59 | 0
20200504:0710 | 454.9 | 560.42 | 24.6 | 16.98 | 2.28 | 0
20200504:0810 | 618.54 | 779.55 | 35.75 | 19.05 | 2.48 | 0
20200504:0910 | 703.76 | 906.3 | 46.45 | 21.44 | 2.83 | 0
20200504:1010 | 755.73 | 990.02 | 55.94 | 23.55 | 3.1 | 0
20200504:1110 | 785.07 | 1039.26 | 62.63 | 25.26 | 3.38 | 0
20200504:1210 | 794.61 | 1057 | 64.12 | 26.45 | 3.59 | 0
20200504:1310 | 789.41 | 1048.49 | 59.59 | 27.32 | 3.93 | 0
20200504:1410 | 738.25 | 970.12 | 51.16 | 27.66 | 4.34 | 0
20200504:1510 | 675.52 | 876.61 | 40.89 | 27.42 | 4.48 | 0
20200504:1610 | 110.94 | 155.84 | 29.89 | 26.62 | 4.48 | 0
20200504:1710 | 237.31 | 306.26 | 18.69 | 25.29 | 4.28 | 0
20200504:1810 | 34.92 | 59.41 | 7.66 | 23.82 | 3.79 | 0
20200504:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 3.86 | 0
20200504:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.49 | 3.45 | 0
20200504:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 3.03 | 0
20200504:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 2.83 | 0
20200504:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 2.62 | 0
20200505:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 2.48 | 0
20200505:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 2.34 | 0
20200505:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 2.14 | 0
20200505:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.82 | 1.86 | 0
20200505:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 1.52 | 0
20200505:0510 | 2.2 | 10.73 | 2.8 | 14.75 | 0.97 | 0
20200505:0610 | 237.19 | 299.15 | 13.64 | 15.94 | 0.48 | 0
20200505:0710 | 382.52 | 481.92 | 24.8 | 18.36 | 0.55 | 0
20200505:0810 | 268.02 | 345.69 | 35.95 | 20.62 | 0.28 | 0
20200505:0910 | 488.07 | 637.26 | 46.67 | 22.73 | 0.76 | 0
20200505:1010 | 564.28 | 745.61 | 56.18 | 24.71 | 1.45 | 0
20200505:1110 | 266.03 | 350.92 | 62.91 | 26.35 | 1.93 | 0
20200505:1210 | 191.16 | 257.58 | 64.4 | 27.67 | 2.28 | 0
20200505:1310 | 558.96 | 743.17 | 59.83 | 28.41 | 2.48 | 0
20200505:1410 | 436.6 | 574.38 | 51.35 | 28.69 | 2.62 | 0
20200505:1510 | 139.93 | 194.16 | 41.07 | 28.58 | 2.34 | 0
20200505:1610 | 104.69 | 149.98 | 30.05 | 28.41 | 1.79 | 0
20200505:1710 | 70.71 | 106.84 | 18.85 | 27.8 | 1.1 | 0
20200505:1810 | 159.02 | 219.65 | 7.83 | 27.43 | 0.28 | 0
20200505:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 0.9 | 0
20200505:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 1.1 | 0
20200505:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 1.24 | 0
20200505:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 1.24 | 0
20200505:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 1.38 | 0
20200506:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 1.45 | 0
20200506:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 1.52 | 0
20200506:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 1.45 | 0
20200506:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 1.03 | 0
20200506:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0.97 | 0
20200506:0510 | 7.21 | 19.59 | 3.01 | 13.12 | 1.03 | 0
20200506:0610 | 289.62 | 358.74 | 13.84 | 14.09 | 0.83 | 0
20200506:0710 | 436.76 | 550.71 | 24.99 | 17.24 | 0.34 | 0
20200506:0810 | 502.93 | 643.65 | 36.15 | 19.42 | 0.76 | 0
20200506:0910 | 668.88 | 889.32 | 46.88 | 21.64 | 0.9 | 0
20200506:1010 | 740.9 | 1010.11 | 56.43 | 23.99 | 1.1 | 0
20200506:1110 | 760.64 | 1040.72 | 63.19 | 25.97 | 1.66 | 0
20200506:1210 | 776.79 | 1070.56 | 64.68 | 27.27 | 1.79 | 0
20200506:1310 | 761.29 | 1050.39 | 60.07 | 28.09 | 1.79 | 0
20200506:1410 | 727.39 | 997.22 | 51.55 | 28.7 | 1.86 | 0
20200506:1510 | 656.17 | 886.2 | 41.24 | 29.01 | 1.93 | 0
20200506:1610 | 543.01 | 720.25 | 30.21 | 29.12 | 1.93 | 0
20200506:1710 | 374.75 | 492.5 | 19.02 | 28.8 | 1.52 | 0
20200506:1810 | 168.43 | 229.74 | 8 | 27.09 | 1.59 | 0
20200506:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 3.52 | 0
20200506:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 3.17 | 0
20200506:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 2.21 | 0
20200506:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 1.59 | 0
20200506:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 1.86 | 0
20200507:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 2 | 0
20200507:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 2.14 | 0
20200507:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 2.14 | 0
20200507:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 2.07 | 0
20200507:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 2.07 | 0
20200507:0510 | 8.87 | 22.18 | 3.21 | 13.79 | 2.07 | 0
20200507:0610 | 271.29 | 336.01 | 14.03 | 15.08 | 1.79 | 0
20200507:0710 | 392.58 | 491.16 | 25.18 | 19.47 | 1.79 | 0
20200507:0810 | 625.69 | 803.45 | 36.34 | 22.21 | 2.41 | 0
20200507:0910 | 705.64 | 923.5 | 47.09 | 24.26 | 2.83 | 0
20200507:1010 | 701.9 | 922.15 | 56.66 | 25.69 | 3.38 | 0
20200507:1110 | 768.64 | 1021.4 | 63.46 | 26.67 | 3.59 | 0
20200507:1210 | 654.71 | 861.87 | 64.95 | 27.23 | 3.72 | 0
20200507:1310 | 641.25 | 839.43 | 60.3 | 27.26 | 4.07 | 0
20200507:1410 | 738.02 | 965.95 | 51.74 | 26.91 | 4.41 | 0
20200507:1510 | 309.61 | 399.19 | 41.41 | 26.36 | 4.55 | 0
20200507:1610 | 216.78 | 283.43 | 30.37 | 25.84 | 4.48 | 0
20200507:1710 | 168.37 | 222.88 | 19.18 | 24.83 | 4.41 | 0
20200507:1810 | 48.26 | 76.5 | 8.17 | 23.39 | 3.93 | 0
20200507:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 3.59 | 0
20200507:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 3.03 | 0
20200507:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 2.62 | 0
20200507:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 2.41 | 0
20200507:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 2 | 0
20200508:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 1.38 | 0
20200508:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 1.38 | 0
20200508:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 1.38 | 0
20200508:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 1.24 | 0
20200508:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 1.38 | 0
20200508:0510 | 0.84 | 7.81 | 3.41 | 13.09 | 1.45 | 0
20200508:0610 | 340.1 | 419.98 | 14.22 | 14.55 | 1.1 | 0
20200508:0710 | 367.42 | 457.91 | 25.36 | 17.9 | 1.38 | 0
20200508:0810 | 621.25 | 787.56 | 36.53 | 20.32 | 2.62 | 0
20200508:0910 | 717.26 | 924.51 | 47.29 | 22.21 | 3.24 | 0
20200508:1010 | 767.61 | 1004.95 | 56.89 | 23.77 | 3.38 | 0
20200508:1110 | 618.84 | 804.5 | 63.72 | 25.2 | 3.59 | 0
20200508:1210 | 467.2 | 605.67 | 65.22 | 26.41 | 3.72 | 0
20200508:1310 | 790.37 | 1044.03 | 60.53 | 27.07 | 4.34 | 0
20200508:1410 | 662.39 | 858.3 | 51.93 | 27.18 | 5.03 | 0
20200508:1510 | 685.12 | 882.55 | 41.58 | 26.77 | 5.1 | 0
20200508:1610 | 559.6 | 711.54 | 30.53 | 26.13 | 4.83 | 0
20200508:1710 | 388.86 | 491.42 | 19.34 | 25.12 | 4.62 | 0
20200508:1810 | 184.56 | 243.76 | 8.34 | 23.53 | 4.28 | 0
20200508:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 3.66 | 0
20200508:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 3.24 | 0
20200508:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 2.62 | 0
20200508:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 2.28 | 0
20200508:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 2.14 | 0
20200509:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 2.14 | 0
20200509:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 2.14 | 0
20200509:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 1.93 | 0
20200509:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 1.66 | 0
20200509:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 1.45 | 0
20200509:0510 | 0 | 4.88 | 3.6 | 13.52 | 1.03 | 0
20200509:0610 | 5.45 | 16.59 | 14.4 | 15.08 | 0.41 | 0
20200509:0710 | 323.48 | 404.87 | 25.54 | 17.12 | 0.62 | 0
20200509:0810 | 447.15 | 561.81 | 36.71 | 18.36 | 1.38 | 0
20200509:0910 | 692.04 | 896.47 | 47.48 | 20.17 | 1.93 | 0
20200509:1010 | 750.03 | 988.33 | 57.11 | 22.31 | 2.28 | 0
20200509:1110 | 780.33 | 1029.48 | 63.98 | 24.16 | 3.17 | 0
20200509:1210 | 759.79 | 998.15 | 65.48 | 25.24 | 3.79 | 0
20200509:1310 | 725.47 | 947.29 | 60.76 | 25.78 | 4.21 | 0
20200509:1410 | 328.66 | 423.76 | 52.12 | 25.95 | 4.41 | 0
20200509:1510 | 39.2 | 65.37 | 41.74 | 25.63 | 4.21 | 0
20200509:1610 | 35.61 | 60.49 | 30.69 | 24.97 | 4.14 | 0
20200509:1710 | 161.49 | 213.99 | 19.5 | 23.94 | 4 | 0
20200509:1810 | 33.51 | 57.2 | 8.5 | 22.61 | 4.07 | 0
20200509:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.54 | 3.93 | 0
20200509:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 3.72 | 0
20200509:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 3.52 | 0
20200509:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 3.1 | 0
20200509:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 3.1 | 0
20200510:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 3.03 | 0
20200510:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 2.9 | 0
20200510:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 2.55 | 0
20200510:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 2.21 | 0
20200510:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 2.21 | 0
20200510:0510 | 0.05 | 5.85 | 3.79 | 15.48 | 2.48 | 0
20200510:0610 | 64.25 | 93.33 | 14.58 | 15.26 | 2.21 | 0
20200510:0710 | 27.35 | 47.81 | 25.71 | 16.07 | 2.34 | 0
20200510:0810 | 44.15 | 69.27 | 36.88 | 16.42 | 2.34 | 0
20200510:0910 | 67 | 97.57 | 47.67 | 17.06 | 1.93 | 0
20200510:1010 | 55.72 | 83.91 | 57.33 | 17.22 | 1.45 | 0
20200510:1110 | 71.84 | 103.42 | 64.23 | 17.11 | 2.07 | 0
20200510:1210 | 116.45 | 156.11 | 65.75 | 16.56 | 2.97 | 0
20200510:1310 | 312.96 | 388.77 | 60.98 | 16.2 | 3.24 | 0
20200510:1410 | 62.62 | 91.71 | 52.31 | 16.07 | 3.45 | 0
20200510:1510 | 159.68 | 206.31 | 41.91 | 15.93 | 3.31 | 0
20200510:1610 | 94.43 | 129.76 | 30.85 | 16.09 | 3.1 | 0
20200510:1710 | 50.53 | 77.08 | 19.65 | 16.28 | 3.17 | 0
20200510:1810 | 11.71 | 26.34 | 8.67 | 15.98 | 3.86 | 0
20200510:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 3.72 | 0
20200510:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 3.86 | 0
20200510:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 4 | 0
20200510:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 4.07 | 0
20200510:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 4 | 0
20200511:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 4.07 | 0
20200511:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 4.14 | 0
20200511:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 4 | 0
20200511:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 3.79 | 0
20200511:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 3.59 | 0
20200511:0510 | 3.84 | 13.66 | 3.97 | 11.75 | 3.38 | 0
20200511:0610 | 335.2 | 404.8 | 14.75 | 12.56 | 2.97 | 0
20200511:0710 | 520.32 | 626.08 | 25.88 | 14.21 | 3.86 | 0
20200511:0810 | 663.77 | 809.41 | 37.05 | 16.08 | 4.69 | 0
20200511:0910 | 668.75 | 821.04 | 47.86 | 18.03 | 5.86 | 0
20200511:1010 | 687.63 | 847.2 | 57.54 | 19.87 | 7.66 | 0
20200511:1110 | 677.58 | 839.9 | 64.48 | 20.55 | 7.45 | 0
20200511:1210 | 788.91 | 989.67 | 66 | 21.4 | 6.97 | 0
20200511:1310 | 197.88 | 256.6 | 61.2 | 22.02 | 6.41 | 0
20200511:1410 | 728.61 | 918.28 | 52.49 | 22.43 | 6 | 0
20200511:1510 | 700.5 | 880.62 | 42.07 | 22.28 | 5.38 | 0
20200511:1610 | 570.47 | 711.02 | 31 | 22 | 4.76 | 0
20200511:1710 | 400.06 | 498.19 | 19.81 | 21.59 | 4 | 0
20200511:1810 | 207.44 | 268.81 | 8.83 | 20.65 | 2.9 | 0
20200511:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 3.1 | 0
20200511:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 2.9 | 0
20200511:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 2.83 | 0
20200511:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 2.97 | 0
20200511:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 2.9 | 0
20200512:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 2.9 | 0
20200512:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 2.9 | 0
20200512:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 2.62 | 0
20200512:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.08 | 2.21 | 0
20200512:0410 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.66 | 0
20200512:0510 | 0.45 | 6.83 | 4.14 | 10.43 | 1.45 | 0
20200512:0610 | 157.07 | 198.9 | 14.91 | 11.75 | 1.79 | 0
20200512:0710 | 232.72 | 288.93 | 26.04 | 14.69 | 2.55 | 0
20200512:0810 | 396.05 | 489.64 | 37.22 | 16.05 | 1.79 | 0
20200512:0910 | 303.48 | 383.32 | 48.03 | 17.02 | 0.83 | 0
20200512:1010 | 214.76 | 277.34 | 57.74 | 18.16 | 0.55 | 0
20200512:1110 | 139.95 | 187.33 | 64.72 | 19.09 | 0.41 | 0
20200512:1210 | 323.49 | 415.66 | 66.25 | 19.9 | 0.76 | 0
20200512:1310 | 444.31 | 569.87 | 61.41 | 20.71 | 1.45 | 0
20200512:1410 | 404.66 | 517.03 | 52.67 | 22.03 | 2.14 | 0
20200512:1510 | 544.22 | 696.35 | 42.23 | 22.52 | 2.41 | 0
20200512:1610 | 103.73 | 144.4 | 31.15 | 22.22 | 3.59 | 0
20200512:1710 | 28.96 | 50.73 | 19.96 | 20.53 | 4.21 | 0
20200512:1810 | 1.66 | 9.76 | 8.99 | 19.05 | 4.34 | 0
20200512:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 2.28 | 0
20200512:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 2.14 | 0
20200512:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 2.21 | 0
20200512:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 1.86 | 0
20200512:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 1.52 | 0
20200513:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 1.17 | 0
20200513:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.48 | 0
20200513:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 0.69 | 0
20200513:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 1.31 | 0
20200513:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 1.45 | 0
20200513:0510 | 61.8 | 91.54 | 4.32 | 13.18 | 1.24 | 0
20200513:0610 | 161.48 | 206.68 | 15.08 | 13.93 | 0.76 | 0
20200513:0710 | 523.97 | 648.01 | 26.2 | 14.34 | 1.17 | 0
20200513:0810 | 665.86 | 831.71 | 37.38 | 15.36 | 2.14 | 0
20200513:0910 | 713.58 | 899.41 | 48.21 | 16.61 | 2.69 | 0
20200513:1010 | 480.95 | 601.92 | 57.94 | 18.39 | 2.9 | 0
20200513:1110 | 529.99 | 669.72 | 64.96 | 19.87 | 3.1 | 0
20200513:1210 | 505.7 | 639.41 | 66.5 | 20.81 | 3.52 | 0
20200513:1310 | 780.19 | 1003.13 | 61.63 | 21.24 | 3.93 | 0
20200513:1410 | 718.29 | 915.43 | 52.85 | 21.57 | 4.14 | 0
20200513:1510 | 696.63 | 883.91 | 42.39 | 21.29 | 3.79 | 0
20200513:1610 | 570.59 | 716.16 | 31.3 | 21.18 | 3.38 | 0
20200513:1710 | 407.55 | 509.89 | 20.11 | 20.89 | 2.69 | 0
20200513:1810 | 221.45 | 286.68 | 9.15 | 20.45 | 1.72 | 0
20200513:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 1.03 | 0
20200513:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.1 | 0
20200513:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 1.52 | 0
20200513:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 1.31 | 0
20200513:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 1.03 | 0
20200514:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 1.72 | 0
20200514:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 1.72 | 0
20200514:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 1.59 | 0
20200514:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 1.66 | 0
20200514:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 1.59 | 0
20200514:0510 | 42.58 | 66.93 | 4.48 | 11.16 | 1.59 | 0
20200514:0610 | 197.68 | 246.72 | 15.23 | 12.72 | 1.45 | 0
20200514:0710 | 366.89 | 450.73 | 26.35 | 15.51 | 1.72 | 0
20200514:0810 | 189.51 | 242.48 | 37.53 | 16.95 | 2.76 | 0
20200514:0910 | 243.44 | 307.54 | 48.37 | 17.45 | 2.76 | 0
20200514:1010 | 140.89 | 186.35 | 58.13 | 18.02 | 2.41 | 0
20200514:1110 | 93.87 | 129.76 | 65.19 | 17.14 | 2.62 | 0
20200514:1210 | 100.35 | 136.59 | 66.74 | 15.65 | 2.69 | 0
20200514:1310 | 129.97 | 171.72 | 61.83 | 15.21 | 1.38 | 0
20200514:1410 | 167.22 | 215.62 | 53.02 | 15.34 | 1.72 | 0
20200514:1510 | 90.59 | 124.89 | 42.54 | 14.95 | 1.72 | 0
20200514:1610 | 75.17 | 106.35 | 31.45 | 14.5 | 1.66 | 0
20200514:1710 | 32.14 | 53.66 | 20.27 | 14.33 | 1.72 | 0
20200514:1810 | 46.43 | 71.5 | 9.31 | 14.14 | 1.24 | 0
20200514:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0.76 | 0
20200514:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 1.45 | 0
20200514:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 1.66 | 0
20200514:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 1.66 | 0
20200514:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 1.31 | 0
20200515:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 1.17 | 0
20200515:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 1.03 | 0
20200515:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 1.24 | 0
20200515:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 1.59 | 0
20200515:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 1.79 | 0
20200515:0510 | 6.76 | 18.54 | 4.64 | 12.21 | 1.79 | 0
20200515:0610 | 192.46 | 239.92 | 15.38 | 12.5 | 2.07 | 0
20200515:0710 | 225.41 | 279.69 | 26.49 | 13.44 | 1.93 | 0
20200515:0810 | 201.16 | 253.35 | 37.68 | 14.33 | 2.62 | 0
20200515:0910 | 162.56 | 209.77 | 48.53 | 15.49 | 2.48 | 0
20200515:1010 | 185.96 | 239.04 | 58.32 | 16.91 | 2.28 | 0
20200515:1110 | 150.03 | 198.06 | 65.41 | 18.57 | 1.79 | 0
20200515:1210 | 253.66 | 326.36 | 66.97 | 19.71 | 1.17 | 0
20200515:1310 | 397.97 | 511.33 | 62.04 | 20.5 | 1.03 | 0
20200515:1410 | 471.83 | 608.19 | 53.19 | 21.21 | 1.17 | 0
20200515:1510 | 527.39 | 684.1 | 42.69 | 21.68 | 0.97 | 0
20200515:1610 | 512.32 | 660.03 | 31.6 | 21.82 | 1.03 | 0
20200515:1710 | 56.1 | 85.86 | 20.41 | 21.42 | 1.31 | 0
20200515:1810 | 211.62 | 273.87 | 9.47 | 20.33 | 2 | 0
20200515:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 0.48 | 0
20200515:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 0.9 | 0
20200515:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 1.03 | 0
20200515:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.51 | 1.31 | 0
20200515:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 1.24 | 0
20200516:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 1.03 | 0
20200516:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0.83 | 0
20200516:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0.69 | 0
20200516:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0.9 | 0
20200516:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 0.9 | 0
20200516:0510 | 0 | 3.9 | 4.8 | 11.92 | 0.83 | 0
20200516:0610 | 15.34 | 31.22 | 15.53 | 12.83 | 0.97 | 0
20200516:0710 | 31.42 | 52.69 | 26.64 | 14.02 | 1.72 | 0
20200516:0810 | 200.36 | 253.32 | 37.82 | 15.08 | 2.55 | 0
20200516:0910 | 294.55 | 368.14 | 48.69 | 16.88 | 2.55 | 0
20200516:1010 | 300.76 | 378.53 | 58.5 | 18.11 | 2.55 | 0
20200516:1110 | 465.32 | 588.3 | 65.63 | 19.36 | 2.41 | 0
20200516:1210 | 679.87 | 877.47 | 67.21 | 20.18 | 2.48 | 0
20200516:1310 | 741.93 | 965.25 | 62.24 | 20.74 | 2.55 | 0
20200516:1410 | 745.36 | 965.13 | 53.36 | 21.11 | 2.83 | 0
20200516:1510 | 502.59 | 633.82 | 42.85 | 20.93 | 2.83 | 0
20200516:1610 | 93.73 | 131.71 | 31.74 | 20.87 | 2.41 | 0
20200516:1710 | 21 | 40 | 20.56 | 20.06 | 1.52 | 0
20200516:1810 | 68.69 | 100.4 | 9.62 | 18.65 | 0.69 | 0
20200516:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.28 | 1.52 | 0
20200516:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 1.79 | 0
20200516:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 1.31 | 0
20200516:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0.69 | 0
20200516:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0.41 | 0
20200517:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0.76 | 0
20200517:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 1.38 | 0
20200517:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 1.24 | 0
20200517:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 1.1 | 0
20200517:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 1.17 | 0
20200517:0510 | 51.7 | 78.09 | 4.95 | 11.16 | 1.1 | 0
20200517:0610 | 301.16 | 366.8 | 15.67 | 12.21 | 1.52 | 0
20200517:0710 | 517.34 | 628.82 | 26.77 | 13.26 | 2.14 | 0
20200517:0810 | 648.51 | 807.59 | 37.96 | 14.66 | 2 | 0
20200517:0910 | 755.27 | 963.25 | 48.84 | 16.49 | 2.21 | 0
20200517:1010 | 782.34 | 1009.64 | 58.68 | 18.41 | 2.55 | 0
20200517:1110 | 826.84 | 1077.86 | 65.84 | 20.03 | 2.9 | 0
20200517:1210 | 822.08 | 1075.61 | 67.43 | 21.38 | 3.1 | 0
20200517:1310 | 813.21 | 1064.66 | 62.43 | 22.24 | 3.24 | 0
20200517:1410 | 777.07 | 1010.24 | 53.52 | 22.72 | 3.45 | 0
20200517:1510 | 692.88 | 888.46 | 42.99 | 22.99 | 3.66 | 0
20200517:1610 | 586.17 | 740.87 | 31.89 | 23.01 | 3.79 | 0
20200517:1710 | 419.81 | 525.62 | 20.71 | 22.61 | 3.86 | 0
20200517:1810 | 238.53 | 306.83 | 9.78 | 21.64 | 3.24 | 0
20200517:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 3.24 | 0
20200517:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 3.03 | 0
20200517:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 2.76 | 0
20200517:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 2.41 | 0
20200517:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 2.07 | 0
20200518:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 1.79 | 0
20200518:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 1.59 | 0
20200518:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 1.59 | 0
20200518:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 1.59 | 0
20200518:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 1.45 | 0
20200518:0510 | 121.95 | 161.82 | 5.09 | 10.69 | 1.24 | 0
20200518:0610 | 355.02 | 430.48 | 15.8 | 11.41 | 1.24 | 0
20200518:0710 | 533.89 | 657.94 | 26.9 | 14.49 | 1.59 | 0
20200518:0810 | 660.82 | 833.32 | 38.09 | 16.14 | 1.79 | 0
20200518:0910 | 748.51 | 965.23 | 48.98 | 17.94 | 2 | 0
20200518:1010 | 794.72 | 1041.17 | 58.84 | 19.7 | 2.21 | 0
20200518:1110 | 817.46 | 1084.22 | 66.05 | 21.3 | 2.28 | 0
20200518:1210 | 806.01 | 1077.21 | 67.65 | 22.64 | 2.21 | 0
20200518:1310 | 793.04 | 1066.38 | 62.63 | 23.73 | 2.07 | 0
20200518:1410 | 753.32 | 1012.1 | 53.69 | 24.38 | 1.86 | 0
20200518:1510 | 676.3 | 896.83 | 43.14 | 24.87 | 1.86 | 0
20200518:1610 | 566.41 | 737.07 | 32.03 | 24.82 | 1.86 | 0
20200518:1710 | 415.2 | 533.77 | 20.85 | 24.84 | 1.79 | 0
20200518:1810 | 235.11 | 308.38 | 9.93 | 23.88 | 1.31 | 0
20200518:1910 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.34 | 0
20200518:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 2.21 | 0
20200518:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 2 | 0
20200518:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 2.07 | 0
20200518:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 2.14 | 0
20200519:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 2.21 | 0
20200519:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 2.34 | 0
20200519:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 2.28 | 0
20200519:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 2.21 | 0
20200519:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 2.07 | 0
20200519:0510 | 112.88 | 151.25 | 5.23 | 11.55 | 1.93 | 0
20200519:0610 | 345.48 | 420.68 | 15.93 | 13.2 | 1.79 | 0
20200519:0710 | 531.87 | 652.21 | 27.03 | 15.84 | 2.62 | 0
20200519:0810 | 650.37 | 813.81 | 38.22 | 17.66 | 2.83 | 0
20200519:0910 | 747.52 | 957.58 | 49.11 | 19.66 | 2.97 | 0
20200519:1010 | 789.46 | 1026.59 | 59.01 | 21.65 | 3.24 | 0
20200519:1110 | 808.44 | 1063.54 | 66.25 | 23.48 | 3.38 | 0
20200519:1210 | 805.07 | 1068.09 | 67.87 | 25.05 | 3.38 | 0
20200519:1310 | 786.83 | 1051.07 | 62.81 | 26.28 | 3.17 | 0
20200519:1410 | 747.63 | 998 | 53.85 | 27.1 | 3.03 | 0
20200519:1510 | 671.89 | 888.67 | 43.29 | 27.65 | 2.97 | 0
20200519:1610 | 560.28 | 730.59 | 32.17 | 27.76 | 2.9 | 0
20200519:1710 | 405.69 | 523.85 | 20.99 | 27.45 | 2.76 | 0
20200519:1810 | 233.86 | 308.43 | 10.08 | 26.2 | 2.34 | 0
20200519:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 2.21 | 0
20200519:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 2.14 | 0
20200519:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 1.59 | 0
20200519:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 1.31 | 0
20200519:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 0.9 | 0
20200520:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 0.69 | 0
20200520:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 0.62 | 0
20200520:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0.83 | 0
20200520:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | 0.9 | 0
20200520:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 0.83 | 0
20200520:0510 | 128.63 | 173.17 | 5.37 | 15.31 | 0.69 | 0
20200520:0610 | 345.13 | 429.77 | 16.06 | 15.78 | 0.62 | 0
20200520:0710 | 521.51 | 654.79 | 27.14 | 18.01 | 1.45 | 0
20200520:0810 | 636.27 | 815.96 | 38.34 | 19.86 | 1.79 | 0
20200520:0910 | 721.93 | 947.71 | 49.25 | 21.83 | 2 | 0
20200520:1010 | 765.84 | 1022.12 | 59.16 | 23.75 | 2.21 | 0
20200520:1110 | 788.93 | 1065.32 | 66.44 | 25.44 | 2.34 | 0
20200520:1210 | 785.8 | 1069.76 | 68.08 | 26.91 | 2.34 | 0
20200520:1310 | 771.68 | 1052.87 | 63 | 28.05 | 2.41 | 0
20200520:1410 | 739.14 | 1005.41 | 54 | 28.81 | 2.41 | 0
20200520:1510 | 663.29 | 891.81 | 43.43 | 29.13 | 2.34 | 0
20200520:1610 | 558.88 | 740.17 | 32.31 | 29.13 | 2.21 | 0
20200520:1710 | 415.22 | 543.15 | 21.13 | 28.82 | 2.07 | 0
20200520:1810 | 240.75 | 319.94 | 10.22 | 27.26 | 1.52 | 0
20200520:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 1.86 | 0
20200520:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 2 | 0
20200520:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 2.14 | 0
20200520:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 2.21 | 0
20200520:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 1.86 | 0
20200521:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 1.66 | 0
20200521:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 1.52 | 0
20200521:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 1.17 | 0
20200521:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0.9 | 0
20200521:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.62 | 0
20200521:0510 | 115.61 | 158.12 | 5.5 | 16.27 | 0.34 | 0
20200521:0610 | 339.56 | 427.87 | 16.17 | 17.33 | 0.21 | 0
20200521:0710 | 524.68 | 667.59 | 27.26 | 19.81 | 1.17 | 0
20200521:0810 | 566.72 | 727.35 | 38.45 | 21.52 | 1.79 | 0
20200521:0910 | 714.57 | 948.9 | 49.37 | 23.22 | 1.72 | 0
20200521:1010 | 737.81 | 998.23 | 59.31 | 25 | 1.66 | 0
20200521:1110 | 769.46 | 1059.64 | 66.63 | 26.64 | 1.59 | 0
20200521:1210 | 762.67 | 1058.34 | 68.28 | 28.1 | 1.59 | 0
20200521:1310 | 745.42 | 1036.08 | 63.18 | 29.04 | 1.59 | 0
20200521:1410 | 715.19 | 989.49 | 54.16 | 29.86 | 1.66 | 0
20200521:1510 | 645.32 | 881.42 | 43.57 | 30.1 | 1.59 | 0
20200521:1610 | 526.81 | 707.95 | 32.44 | 30.15 | 1.31 | 0
20200521:1710 | 392.5 | 520.96 | 21.27 | 29.79 | 1.03 | 0
20200521:1810 | 240.65 | 321.62 | 10.37 | 28.17 | 1.24 | 0
20200521:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 1.86 | 0
20200521:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 2.14 | 0
20200521:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 1.93 | 0
20200521:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 1.38 | 0
20200521:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.54 | 1.45 | 0
20200522:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.77 | 1.72 | 0
20200522:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 1.79 | 0
20200522:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 1.86 | 0
20200522:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 1.79 | 0
20200522:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 1.72 | 0
20200522:0510 | 59.87 | 89.07 | 5.62 | 14.99 | 1.52 | 0
20200522:0610 | 323.59 | 404.57 | 16.29 | 17.33 | 0.97 | 0
20200522:0710 | 492.15 | 634.65 | 27.37 | 21.26 | 0.55 | 0
20200522:0810 | 596.94 | 799.08 | 38.56 | 24 | 0.41 | 0
20200522:0910 | 674.51 | 929.02 | 49.49 | 26.15 | 0.55 | 0
20200522:1010 | 717.92 | 1002.52 | 59.45 | 28.04 | 0.9 | 0
20200522:1110 | 742.7 | 1045.16 | 66.81 | 29.52 | 1.17 | 0
20200522:1210 | 736.6 | 1037.14 | 68.48 | 30.66 | 1.38 | 0
20200522:1310 | 733.09 | 1033.39 | 63.36 | 31.41 | 1.45 | 0
20200522:1410 | 705.34 | 980.44 | 54.31 | 31.84 | 1.86 | 0
20200522:1510 | 645.06 | 874.31 | 43.7 | 31.9 | 2.62 | 0
20200522:1610 | 544.34 | 718.37 | 32.57 | 31.27 | 3.38 | 0
20200522:1710 | 401.15 | 520.49 | 21.4 | 29.94 | 3.86 | 0
20200522:1810 | 212.66 | 282.79 | 10.51 | 28.1 | 3.59 | 0
20200522:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.88 | 3.38 | 0
20200522:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 2.9 | 0
20200522:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 2.62 | 0
20200522:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 2.55 | 0
20200522:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 2.55 | 0
20200523:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 2.55 | 0
20200523:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 2.55 | 0
20200523:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 2.48 | 0
20200523:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 2.34 | 0
20200523:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 2.14 | 0
20200523:0510 | 44.15 | 69.75 | 5.74 | 16.13 | 1.93 | 0
20200523:0610 | 277.07 | 347.31 | 16.4 | 17.74 | 1.31 | 0
20200523:0710 | 474.98 | 607.53 | 27.47 | 21.51 | 1.03 | 0
20200523:0810 | 588.73 | 769.59 | 38.67 | 23.5 | 1.38 | 0
20200523:0910 | 622.25 | 823.73 | 49.6 | 24.98 | 1.66 | 0
20200523:1010 | 713.14 | 964.05 | 59.59 | 26.29 | 1.79 | 0
20200523:1110 | 713.66 | 970.64 | 66.98 | 27.52 | 1.93 | 0
20200523:1210 | 683.04 | 928.02 | 68.68 | 28.7 | 2.14 | 0
20200523:1310 | 734.24 | 1001.49 | 63.53 | 29.65 | 2.55 | 0
20200523:1410 | 567.46 | 756.01 | 54.46 | 30.22 | 2.97 | 0
20200523:1510 | 629.76 | 837.62 | 43.84 | 30.28 | 3.24 | 0
20200523:1610 | 532.62 | 696.33 | 32.71 | 29.91 | 3.52 | 0
20200523:1710 | 333.35 | 431.68 | 21.54 | 28.99 | 3.79 | 0
20200523:1810 | 198.78 | 265.34 | 10.65 | 28.01 | 3.52 | 0
20200523:1910 | 0 | 0 | 0 | 26.79 | 1.93 | 0
20200523:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 1.52 | 0
20200523:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 1.38 | 0
20200523:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 2.21 | 0
20200523:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 2.07 | 0
20200524:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 1.93 | 0
20200524:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 1.93 | 0
20200524:0210 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.14 | 0
20200524:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 2.07 | 0
20200524:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 1.86 | 0
20200524:0510 | 13.74 | 29.3 | 5.85 | 15.16 | 1.66 | 0
20200524:0610 | 36.51 | 59.52 | 16.5 | 15.62 | 1.59 | 0
20200524:0710 | 108.65 | 146.95 | 27.57 | 15.93 | 1.1 | 0
20200524:0810 | 331.87 | 415.47 | 38.76 | 17.16 | 1.24 | 0
20200524:0910 | 462.62 | 586.08 | 49.71 | 18.62 | 1.31 | 0
20200524:1010 | 440.94 | 561.92 | 59.72 | 20.07 | 1.66 | 0
20200524:1110 | 602.2 | 782.12 | 67.15 | 21.03 | 1.72 | 0
20200524:1210 | 697.54 | 922.21 | 68.87 | 22.06 | 1.72 | 0
20200524:1310 | 745.85 | 1002.69 | 63.7 | 23.2 | 1.52 | 0
20200524:1410 | 706.36 | 957.38 | 54.6 | 24.29 | 1.03 | 0
20200524:1510 | 488.73 | 645.41 | 43.97 | 25.28 | 0.76 | 0
20200524:1610 | 484.83 | 638 | 32.83 | 25.64 | 0.76 | 0
20200524:1710 | 348.55 | 452.68 | 21.67 | 25.71 | 0.97 | 0
20200524:1810 | 180.69 | 241.17 | 10.79 | 25.21 | 1.66 | 0
20200524:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 2.34 | 0
20200524:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 2.9 | 0
20200524:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 2.62 | 0
20200524:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 2.34 | 0
20200524:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 2.07 | 0
20200525:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 1.93 | 0
20200525:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 1.72 | 0
20200525:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 1.66 | 0
20200525:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 1.52 | 0
20200525:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 1.31 | 0
20200525:0510 | 117.18 | 159.09 | 5.96 | 16.13 | 1.03 | 0
20200525:0610 | 109.09 | 147.9 | 16.6 | 17.46 | 0.97 | 0
20200525:0710 | 415.55 | 518.39 | 27.66 | 18.62 | 1.66 | 0
20200525:0810 | 187.4 | 243.22 | 38.86 | 19.53 | 2.21 | 0
20200525:0910 | 346.75 | 438.41 | 49.81 | 20.08 | 2.28 | 0
20200525:1010 | 389.01 | 493.16 | 59.84 | 20.41 | 2.34 | 0
20200525:1110 | 731.8 | 948.66 | 67.31 | 20.72 | 2.69 | 0
20200525:1210 | 621.07 | 801.53 | 69.05 | 22.23 | 2.83 | 0
20200525:1310 | 673.6 | 875.22 | 63.86 | 22.96 | 2.9 | 0
20200525:1410 | 718.86 | 944.71 | 54.74 | 23.79 | 2.55 | 0
20200525:1510 | 670.52 | 876.43 | 44.1 | 24.09 | 2.34 | 0
20200525:1610 | 544.01 | 699.9 | 32.96 | 24.27 | 2.28 | 0
20200525:1710 | 389.56 | 496.39 | 21.8 | 24.01 | 2.14 | 0
20200525:1810 | 170.16 | 225.94 | 10.92 | 23.5 | 2.14 | 0
20200525:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 2.14 | 0
20200525:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 1.86 | 0
20200525:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 1.45 | 0
20200525:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 1.24 | 0
20200525:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0.9 | 0
20200526:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 0.48 | 0
20200526:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0.28 | 0
20200526:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 0.55 | 0
20200526:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 0.83 | 0
20200526:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0.9 | 0
20200526:0510 | 90.94 | 127.93 | 6.06 | 17.24 | 0.83 | 0
20200526:0610 | 309.34 | 390.94 | 16.69 | 18.33 | 0.34 | 0
20200526:0710 | 480.31 | 620.17 | 27.75 | 19.85 | 0 | 0
20200526:0810 | 601.52 | 798.4 | 38.94 | 21.43 | 0.21 | 0
20200526:0910 | 679.22 | 914.03 | 49.91 | 22.64 | 0.69 | 0
20200526:1010 | 724.69 | 981.01 | 59.96 | 24.29 | 1.31 | 0
20200526:1110 | 758.97 | 1034.04 | 67.47 | 25.81 | 1.72 | 0
20200526:1210 | 756.51 | 1038.11 | 69.23 | 26.82 | 1.66 | 0
20200526:1310 | 750.02 | 1030.08 | 64.02 | 27.29 | 1.66 | 0
20200526:1410 | 717.54 | 978.75 | 54.88 | 27.73 | 1.72 | 0
20200526:1510 | 647.38 | 867.74 | 44.23 | 27.9 | 1.93 | 0
20200526:1610 | 552.21 | 726.68 | 33.09 | 27.85 | 2.07 | 0
20200526:1710 | 397.76 | 516.04 | 21.92 | 27.54 | 2.14 | 0
20200526:1810 | 204.94 | 272.65 | 11.05 | 26.81 | 2.07 | 0
20200526:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 2.14 | 0
20200526:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 2.21 | 0
20200526:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 2.34 | 0
20200526:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.18 | 2.14 | 0
20200526:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 1.79 | 0
20200527:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 1.66 | 0
20200527:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 1.52 | 0
20200527:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 1.66 | 0
20200527:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 1.52 | 0
20200527:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 1.38 | 0
20200527:0510 | 14.11 | 30.07 | 6.15 | 17.43 | 1.24 | 0
20200527:0610 | 69.99 | 101.76 | 16.78 | 18.43 | 1.03 | 0
20200527:0710 | 82.15 | 118.06 | 27.83 | 21.11 | 0.97 | 0
20200527:0810 | 507.15 | 661.55 | 39.03 | 22.9 | 0.76 | 0
20200527:0910 | 646.24 | 871.33 | 50 | 24.27 | 0.76 | 0
20200527:1010 | 679.93 | 925.66 | 60.07 | 25.44 | 1.03 | 0
20200527:1110 | 623.63 | 845.05 | 67.61 | 26.2 | 1.1 | 0
20200527:1210 | 748.47 | 1033.33 | 69.4 | 26.91 | 1.38 | 0
20200527:1310 | 749.11 | 1024.96 | 64.18 | 27.62 | 1.93 | 0
20200527:1410 | 726.32 | 974.07 | 55.02 | 27.9 | 2.83 | 0
20200527:1510 | 630.84 | 826.73 | 44.35 | 27.31 | 3.24 | 0
20200527:1610 | 531.71 | 683.47 | 33.21 | 26.81 | 3.72 | 0
20200527:1710 | 370.23 | 470.18 | 22.05 | 25.78 | 4.21 | 0
20200527:1810 | 223.89 | 290.98 | 11.18 | 24.4 | 4 | 0
20200527:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 3.45 | 0
20200527:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 2.69 | 0
20200527:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 2.14 | 0
20200527:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 1.66 | 0
20200527:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 1.45 | 0
20200528:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 1.31 | 0
20200528:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.24 | 0
20200528:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 1.24 | 0
20200528:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 1.24 | 0
20200528:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 1.17 | 0
20200528:0510 | 21.13 | 39.74 | 6.24 | 16.32 | 0.97 | 0
20200528:0610 | 160.65 | 208.75 | 16.86 | 17.25 | 0.69 | 0
20200528:0710 | 495.97 | 631.39 | 27.91 | 19.88 | 0.97 | 0
20200528:0810 | 624.66 | 816.07 | 39.1 | 21.37 | 1.1 | 0
20200528:0910 | 703.52 | 944.99 | 50.09 | 23.18 | 1.1 | 0
20200528:1010 | 745.16 | 1017.42 | 60.18 | 24.72 | 1.24 | 0
20200528:1110 | 770.24 | 1057.71 | 67.76 | 26.15 | 1.59 | 0
20200528:1210 | 766.77 | 1049.89 | 69.57 | 27.28 | 2 | 0
20200528:1310 | 763.05 | 1041.28 | 64.33 | 27.9 | 2.28 | 0
20200528:1410 | 728.64 | 985.25 | 55.15 | 28.43 | 2.55 | 0
20200528:1510 | 659.96 | 880.93 | 44.48 | 28.45 | 2.55 | 0
20200528:1610 | 566.05 | 740.48 | 33.33 | 28.07 | 2.83 | 0
20200528:1710 | 423.81 | 544.17 | 22.17 | 27.12 | 3.31 | 0
20200528:1810 | 240.84 | 313.54 | 11.31 | 25.46 | 3.66 | 0
20200528:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 3.38 | 0
20200528:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 2.69 | 0
20200528:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 2 | 0
20200528:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | 1.72 | 0
20200528:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 1.66 | 0
20200529:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 1.59 | 0
20200529:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 1.66 | 0
20200529:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 1.66 | 0
20200529:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 1.52 | 0
20200529:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 1.38 | 0
20200529:0510 | 125.48 | 167.61 | 6.33 | 14.63 | 1.17 | 0
20200529:0610 | 340 | 426.3 | 16.93 | 17.25 | 0.55 | 0
20200529:0710 | 499.31 | 643.87 | 27.98 | 19.81 | 0.21 | 0
20200529:0810 | 617.95 | 818.09 | 39.17 | 22.1 | 0.62 | 0
20200529:0910 | 705.3 | 951.58 | 50.16 | 24.19 | 1.17 | 0
20200529:1010 | 749.91 | 1023.1 | 60.28 | 26.14 | 1.66 | 0
20200529:1110 | 766.54 | 1052.21 | 67.89 | 27.77 | 2 | 0
20200529:1210 | 761.33 | 1049.95 | 69.73 | 28.93 | 2.07 | 0
20200529:1310 | 752.87 | 1042.52 | 64.47 | 29.75 | 2 | 0
20200529:1410 | 718.17 | 992.29 | 55.28 | 30.28 | 1.86 | 0
20200529:1510 | 652.89 | 888.93 | 44.59 | 30.62 | 2 | 0
20200529:1610 | 549.55 | 730.5 | 33.44 | 30.78 | 2.55 | 0
20200529:1710 | 202.8 | 270.45 | 22.29 | 29.19 | 3.24 | 0
20200529:1810 | 5.07 | 16.59 | 11.43 | 26.64 | 4 | 0
20200529:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 4.28 | 0
20200529:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 4.41 | 0
20200529:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 4.07 | 0
20200529:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 3.59 | 0
20200529:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 3.38 | 0
20200530:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 2.97 | 0
20200530:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 2.69 | 0
20200530:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 2.62 | 0
20200530:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 2.62 | 0
20200530:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 2.55 | 0
20200530:0510 | 154.72 | 203.85 | 6.41 | 16.9 | 2.28 | 0
20200530:0610 | 339.8 | 422.02 | 17.01 | 18.13 | 2.21 | 0
20200530:0710 | 511.43 | 639.32 | 28.04 | 19.94 | 2.62 | 0
20200530:0810 | 634.7 | 811.58 | 39.24 | 21.6 | 2.62 | 0
20200530:0910 | 716.7 | 938.78 | 50.24 | 23.13 | 2.48 | 0
20200530:1010 | 759.95 | 1010.33 | 60.37 | 24.63 | 2.62 | 0
20200530:1110 | 766.13 | 1027.5 | 68.02 | 25.98 | 2.69 | 0
20200530:1210 | 759.39 | 1018.76 | 69.88 | 27.13 | 3.03 | 0
20200530:1310 | 761.42 | 1022.86 | 64.62 | 27.87 | 3.17 | 0
20200530:1410 | 721.86 | 961.9 | 55.4 | 28.17 | 3.38 | 0
20200530:1510 | 667.82 | 877.53 | 44.71 | 28.14 | 3.72 | 0
20200530:1610 | 573.34 | 737.62 | 33.56 | 27.26 | 4.21 | 0
20200530:1710 | 427.21 | 538.77 | 22.4 | 25.48 | 5.03 | 0
20200530:1810 | 240.52 | 309.03 | 11.55 | 23.55 | 4.97 | 0
20200530:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 4.34 | 0
20200530:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 3.72 | 0
20200530:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 3.31 | 0
20200530:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 3.03 | 0
20200530:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 2.83 | 0
20200531:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 2.62 | 0
20200531:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 2.48 | 0
20200531:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.84 | 2.41 | 0
20200531:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.41 | 2.28 | 0
20200531:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 2.14 | 0
20200531:0510 | 126.65 | 169.33 | 6.48 | 15.68 | 1.93 | 0
20200531:0610 | 313.32 | 388 | 17.07 | 17 | 2.07 | 0
20200531:0710 | 509.92 | 633.12 | 28.1 | 19.14 | 2.9 | 0
20200531:0810 | 632.08 | 803.91 | 39.3 | 21.02 | 2.76 | 0
20200531:0910 | 710.1 | 924.71 | 50.31 | 22.84 | 2.69 | 0
20200531:1010 | 761.81 | 1009.04 | 60.46 | 24.59 | 2.83 | 0
20200531:1110 | 776.58 | 1037.43 | 68.14 | 26.14 | 3.03 | 0
20200531:1210 | 768.48 | 1028.36 | 70.03 | 27.33 | 3.31 | 0
20200531:1310 | 768.88 | 1027.18 | 64.75 | 28.03 | 3.66 | 0
20200531:1410 | 734.87 | 972.84 | 55.52 | 28.36 | 4.07 | 0
20200531:1510 | 672.4 | 876.21 | 44.83 | 28.12 | 4.55 | 0
20200531:1610 | 276.2 | 356.59 | 33.67 | 26.7 | 5.1 | 0
20200531:1710 | 120.39 | 165.58 | 22.52 | 24.92 | 5.17 | 0
20200531:1810 | 57.28 | 87.55 | 11.67 | 23.22 | 4.55 | 0
20200531:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 3.59 | 0
20200531:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 2.76 | 0
20200531:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 2.14 | 0
20200531:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 1.72 | 0
20200531:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 1.45 | 0
20200601:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 1.66 | 0
20200601:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 1.72 | 0
20200601:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 1.72 | 0
20200601:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 1.72 | 0
20200601:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 1.79 | 0
20200601:0510 | 14.73 | 30.8 | 6.55 | 16.33 | 1.86 | 0
20200601:0610 | 68.06 | 98.7 | 17.13 | 16.96 | 1.66 | 0
20200601:0710 | 52.98 | 80.98 | 28.16 | 18.47 | 1.03 | 0
20200601:0810 | 89 | 125.86 | 39.36 | 20.16 | 1.24 | 0
20200601:0910 | 635.24 | 844.9 | 50.37 | 22.56 | 0.83 | 0
20200601:1010 | 319.4 | 417.37 | 60.54 | 23.84 | 0.9 | 0
20200601:1110 | 727.95 | 983.01 | 68.25 | 24.9 | 1.66 | 0
20200601:1210 | 759.33 | 1022.27 | 70.17 | 25.93 | 2.34 | 0
20200601:1310 | 739.61 | 997.06 | 64.89 | 26.1 | 2.14 | 0
20200601:1410 | 631.82 | 830.63 | 55.64 | 26.41 | 2.9 | 0
20200601:1510 | 635.37 | 815.31 | 44.94 | 23.74 | 3.45 | 0
20200601:1610 | 292.39 | 374.06 | 33.78 | 23.66 | 2.9 | 0
20200601:1710 | 165.65 | 220.14 | 22.63 | 23.72 | 1.93 | 0
20200601:1810 | 3.04 | 12.68 | 11.79 | 23.38 | 1.93 | 0
20200601:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 2.34 | 0
20200601:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 2.28 | 0
20200601:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.36 | 2.21 | 0
20200601:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 1.93 | 0
20200601:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 1.79 | 0
20200602:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 1.79 | 0
20200602:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.27 | 1.79 | 0
20200602:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 1.72 | 0
20200602:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 1.59 | 0
20200602:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 1.45 | 0
20200602:0510 | 108.79 | 147.9 | 6.62 | 15.31 | 1.24 | 0
20200602:0610 | 310.92 | 387.56 | 17.19 | 17.1 | 1.17 | 0
20200602:0710 | 490.81 | 619.18 | 28.21 | 19.41 | 1.38 | 0
20200602:0810 | 607.03 | 785.79 | 39.41 | 21.17 | 1.38 | 0
20200602:0910 | 680.86 | 906.66 | 50.42 | 23.02 | 1.24 | 0
20200602:1010 | 719.02 | 979.12 | 60.61 | 24.65 | 1.1 | 0
20200602:1110 | 716.81 | 984.21 | 68.36 | 26.16 | 1.17 | 0
20200602:1210 | 700.04 | 958.48 | 70.31 | 27.22 | 1.45 | 0
20200602:1310 | 582.51 | 783.87 | 65.02 | 28.17 | 1.72 | 0
20200602:1410 | 460.27 | 610.45 | 55.76 | 28.61 | 1.93 | 0
20200602:1510 | 396.98 | 521.39 | 45.04 | 28.67 | 2.34 | 0
20200602:1610 | 338.14 | 438.37 | 33.88 | 27.55 | 2.97 | 0
20200602:1710 | 157.53 | 211.81 | 22.74 | 26.05 | 3.31 | 0
20200602:1810 | 97.68 | 138.19 | 11.9 | 24.73 | 2.69 | 0
20200602:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 1.45 | 0
20200602:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 2.48 | 0
20200602:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 3.24 | 0
20200602:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 2.76 | 0
20200602:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 2.34 | 0
20200603:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.27 | 2.14 | 0
20200603:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 2 | 0
20200603:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 1.86 | 0
20200603:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 1.72 | 0
20200603:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 1.66 | 0
20200603:0510 | 100.95 | 139.06 | 6.67 | 16.48 | 1.52 | 0
20200603:0610 | 319.95 | 400.55 | 17.24 | 18.33 | 1.31 | 0
20200603:0710 | 429.56 | 540.12 | 28.26 | 19.75 | 1.52 | 0
20200603:0810 | 587.78 | 760.5 | 39.45 | 21.27 | 1.31 | 0
20200603:0910 | 674.2 | 898.22 | 50.48 | 22.73 | 1.1 | 0
20200603:1010 | 711.71 | 970.65 | 60.68 | 23.57 | 0.76 | 0
20200603:1110 | 734.68 | 1006.61 | 68.46 | 24.29 | 0.97 | 0
20200603:1210 | 714.4 | 979.39 | 70.44 | 25.6 | 1.1 | 0
20200603:1310 | 575.81 | 780.59 | 65.14 | 26.77 | 0.83 | 0
20200603:1410 | 307.63 | 407.94 | 55.87 | 27.28 | 1.1 | 0
20200603:1510 | 455.99 | 598.07 | 45.15 | 27.42 | 2 | 0
20200603:1610 | 55.77 | 86.83 | 33.99 | 25.46 | 1.79 | 0
20200603:1710 | 13.06 | 29.27 | 22.84 | 24.69 | 0.76 | 0
20200603:1810 | 193.63 | 255.62 | 12.01 | 23.14 | 0.55 | 0
20200603:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 0.41 | 0
20200603:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 1.24 | 0
20200603:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 1.31 | 0
20200603:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 1.38 | 0
20200603:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 1.79 | 0
20200604:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.28 | 2.21 | 0
20200604:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 2.62 | 0
20200604:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 2.9 | 0
20200604:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 3.24 | 0
20200604:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 3.38 | 0
20200604:0510 | 0.05 | 5.85 | 6.73 | 15.64 | 3.38 | 0
20200604:0610 | 21.56 | 40 | 17.28 | 15.3 | 3.24 | 0
20200604:0710 | 58.02 | 85.86 | 28.3 | 15.2 | 3.1 | 0
20200604:0810 | 77.05 | 109.27 | 39.49 | 16.79 | 4.28 | 0
20200604:0910 | 131.39 | 174.64 | 50.52 | 18.5 | 4.9 | 0
20200604:1010 | 330.61 | 414.19 | 60.74 | 20.11 | 5.31 | 0
20200604:1110 | 575.04 | 720.64 | 68.56 | 21.23 | 5.59 | 0
20200604:1210 | 660.2 | 832.15 | 70.56 | 22.16 | 6 | 0
20200604:1310 | 738.14 | 935.48 | 65.26 | 23.02 | 6.28 | 0
20200604:1410 | 667.88 | 840.51 | 55.98 | 23.27 | 6.62 | 0
20200604:1510 | 699.86 | 877.84 | 45.25 | 23.27 | 6.69 | 0
20200604:1610 | 605.32 | 750.57 | 34.09 | 22.71 | 6.69 | 0
20200604:1710 | 460.74 | 567.5 | 22.94 | 22.05 | 6.62 | 0
20200604:1810 | 283.51 | 355.82 | 12.12 | 21.06 | 6 | 0
20200604:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | 6.21 | 0
20200604:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 6.21 | 0
20200604:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 5.79 | 0
20200604:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 5.45 | 0
20200604:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 5.31 | 0
20200605:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 5.24 | 0
20200605:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 5.17 | 0
20200605:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 5.03 | 0
20200605:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 4.83 | 0
20200605:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 4.55 | 0
20200605:0510 | 138.3 | 180.59 | 6.78 | 13.72 | 4.28 | 0
20200605:0610 | 369.45 | 445.76 | 17.32 | 14.56 | 4.14 | 0
20200605:0710 | 541.26 | 651.41 | 28.33 | 16.27 | 5.66 | 0
20200605:0810 | 662.62 | 807.6 | 39.53 | 17.68 | 6.07 | 0
20200605:0910 | 726.84 | 898.21 | 50.56 | 19.12 | 6.28 | 0
20200605:1010 | 803.41 | 1006.96 | 60.8 | 20.43 | 6.28 | 0
20200605:1110 | 827.9 | 1053.02 | 68.64 | 22.31 | 6 | 0
20200605:1210 | 810.75 | 1039.47 | 70.68 | 23.66 | 5.79 | 0
20200605:1310 | 803.39 | 1032.89 | 65.37 | 24.42 | 5.79 | 0
20200605:1410 | 768.39 | 985.79 | 56.08 | 24.92 | 5.79 | 0
20200605:1510 | 699.4 | 889.33 | 45.35 | 24.97 | 5.86 | 0
20200605:1610 | 596.09 | 750.7 | 34.19 | 24.79 | 5.66 | 0
20200605:1710 | 443.6 | 556.39 | 23.04 | 24.47 | 5.1 | 0
20200605:1810 | 272.18 | 348.31 | 12.22 | 23.76 | 4.14 | 0
20200605:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.34 | 3.24 | 0
20200605:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 2.97 | 0
20200605:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 2.62 | 0
20200605:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 2.34 | 0
20200605:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 2.14 | 0
20200606:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 2.07 | 0
20200606:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 1.86 | 0
20200606:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 1.38 | 0
20200606:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0.76 | 0
20200606:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 0.34 | 0
20200606:0510 | 86.29 | 121.35 | 6.82 | 15.73 | 0.07 | 0
20200606:0610 | 350.25 | 438.97 | 17.36 | 16.45 | 0.21 | 0
20200606:0710 | 511.82 | 648.87 | 28.37 | 18.43 | 0.83 | 0
20200606:0810 | 618.21 | 805.57 | 39.56 | 20.13 | 0.83 | 0
20200606:0910 | 696.75 | 932.22 | 50.6 | 21.94 | 0.9 | 0
20200606:1010 | 734.38 | 1004.77 | 60.85 | 23.67 | 0.83 | 0
20200606:1110 | 748.84 | 1038.11 | 68.73 | 25.18 | 0.83 | 0
20200606:1210 | 706.31 | 965.67 | 70.79 | 26.45 | 1.38 | 0
20200606:1310 | 744.66 | 1017.28 | 65.48 | 27.48 | 1.93 | 0
20200606:1410 | 720.12 | 971.07 | 56.18 | 28 | 2.48 | 0
20200606:1510 | 665.38 | 869.12 | 45.45 | 26.94 | 3.66 | 0
20200606:1610 | 578.75 | 743.4 | 34.28 | 25.75 | 3.52 | 0
20200606:1710 | 456.51 | 583.03 | 23.14 | 25.03 | 2.69 | 0
20200606:1810 | 9.88 | 24.39 | 12.32 | 24.54 | 1.86 | 0
20200606:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 1.93 | 0
20200606:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 2.34 | 0
20200606:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 2.9 | 0
20200606:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 2.21 | 0
20200606:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 0.83 | 0
20200607:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 1.79 | 0
20200607:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 1.86 | 0
20200607:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 1.72 | 0
20200607:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 2.07 | 0
20200607:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 2.41 | 0
20200607:0510 | 122.18 | 163.9 | 6.85 | 16.27 | 2.62 | 0
20200607:0610 | 253.36 | 314.29 | 17.39 | 16.43 | 2.9 | 0
20200607:0710 | 472.97 | 582.88 | 28.39 | 17.07 | 2.41 | 0
20200607:0810 | 359.51 | 448.37 | 39.59 | 18.01 | 2.14 | 0
20200607:0910 | 149.31 | 198.06 | 50.63 | 19.95 | 2.41 | 0
20200607:1010 | 590.5 | 756.54 | 60.89 | 21.3 | 2.69 | 0
20200607:1110 | 768.82 | 1004.32 | 68.8 | 22.33 | 3.1 | 0
20200607:1210 | 779.21 | 1013.84 | 70.89 | 23.55 | 4 | 0
20200607:1310 | 740.14 | 953.39 | 65.59 | 24.27 | 4.97 | 0
20200607:1410 | 290.96 | 373.45 | 56.28 | 24.41 | 5.31 | 0
20200607:1510 | 76.19 | 111.23 | 45.54 | 23.51 | 5.52 | 0
20200607:1610 | 24.94 | 45.86 | 34.37 | 23.27 | 5.38 | 0
20200607:1710 | 165.17 | 217.11 | 23.23 | 22.7 | 4.9 | 0
20200607:1810 | 25.86 | 46.83 | 12.41 | 21.69 | 4.41 | 0
20200607:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 3.66 | 0
20200607:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 3.31 | 0
20200607:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 3.24 | 0
20200607:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 3.31 | 0
20200607:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 3.31 | 0
20200608:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 3.31 | 0
20200608:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 3.1 | 0
20200608:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 2.97 | 0
20200608:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 2.83 | 0
20200608:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 2.83 | 0
20200608:0510 | 55.16 | 81.77 | 6.89 | 12.15 | 2.76 | 0
20200608:0610 | 375.4 | 450.97 | 17.41 | 12.71 | 3.24 | 0
20200608:0710 | 530.89 | 642.3 | 28.41 | 13.93 | 3.1 | 0
20200608:0810 | 668.73 | 826.96 | 39.61 | 15.53 | 3.1 | 0
20200608:0910 | 751.2 | 948.82 | 50.65 | 17.31 | 3.17 | 0
20200608:1010 | 702.53 | 893.98 | 60.93 | 18.98 | 3.17 | 0
20200608:1110 | 789.11 | 1024.7 | 68.87 | 20.22 | 2.97 | 0
20200608:1210 | 785.71 | 1028.1 | 70.99 | 21.27 | 2.83 | 0
20200608:1310 | 773.04 | 1009.56 | 65.69 | 22.08 | 3.1 | 0
20200608:1410 | 761.83 | 988.49 | 56.37 | 22.6 | 3.52 | 0
20200608:1510 | 678.67 | 867.7 | 45.63 | 22.85 | 3.86 | 0
20200608:1610 | 504.51 | 632.77 | 34.46 | 22.73 | 4.28 | 0
20200608:1710 | 105.79 | 146.39 | 23.32 | 22.11 | 4.62 | 0
20200608:1810 | 3.6 | 13.66 | 12.51 | 21.31 | 4.41 | 0
20200608:1910 | 0 | 3.9 | 2.29 | 20.49 | 4.07 | 0
20200608:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 4 | 0
20200608:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.69 | 3.72 | 0
20200608:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 3.52 | 0
20200608:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 3.24 | 0
20200609:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 2.97 | 0
20200609:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 2.83 | 0
20200609:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 2.97 | 0
20200609:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 2.97 | 0
20200609:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 2.9 | 0
20200609:0510 | 141.97 | 183.93 | 6.91 | 12.01 | 2.76 | 0
20200609:0610 | 381.26 | 459.4 | 17.43 | 13.1 | 2.97 | 0
20200609:0710 | 534.86 | 649.71 | 28.43 | 14.85 | 3.17 | 0
20200609:0810 | 589.21 | 726.59 | 39.62 | 16.6 | 3.31 | 0
20200609:0910 | 733.18 | 925.72 | 50.67 | 18.26 | 3.45 | 0
20200609:1010 | 787.16 | 1010.02 | 60.96 | 19.83 | 3.52 | 0
20200609:1110 | 808.76 | 1049.7 | 68.93 | 21.12 | 3.45 | 0
20200609:1210 | 799.78 | 1042.14 | 71.08 | 21.96 | 3.45 | 0
20200609:1310 | 786.79 | 1023.62 | 65.79 | 22.4 | 3.59 | 0
20200609:1410 | 757.32 | 977.59 | 56.46 | 23.01 | 4.07 | 0
20200609:1510 | 674.79 | 857.94 | 45.72 | 23.24 | 4.62 | 0
20200609:1610 | 595.65 | 746.41 | 34.55 | 23.09 | 5.17 | 0
20200609:1710 | 487.84 | 604.67 | 23.41 | 22.21 | 5.31 | 0
20200609:1810 | 226.39 | 288.87 | 12.59 | 21.6 | 4.9 | 0
20200609:1910 | 0.38 | 6.83 | 2.38 | 20.62 | 3.72 | 0
20200609:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 3.17 | 0
20200609:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 2.48 | 0
20200609:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 1.93 | 0
20200609:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 1.93 | 0
20200610:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 1.86 | 0
20200610:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 1.72 | 0
20200610:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 1.79 | 0
20200610:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 2.07 | 0
20200610:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 2.28 | 0
20200610:0510 | 39.54 | 62.43 | 6.93 | 11.38 | 2.34 | 0
20200610:0610 | 161.5 | 204.92 | 17.45 | 13.3 | 2.41 | 0
20200610:0710 | 526.03 | 641.15 | 28.44 | 15.16 | 2.9 | 0
20200610:0810 | 624.39 | 776.45 | 39.63 | 16.95 | 2.9 | 0
20200610:0910 | 629.75 | 794.81 | 50.69 | 18.67 | 2.83 | 0
20200610:1010 | 727.57 | 938.01 | 60.99 | 20.34 | 2.9 | 0
20200610:1110 | 789.05 | 1033.62 | 68.98 | 21.75 | 2.9 | 0
20200610:1210 | 779.31 | 1025.11 | 71.17 | 22.67 | 2.9 | 0
20200610:1310 | 744.88 | 977.53 | 65.88 | 23.45 | 3.03 | 0
20200610:1410 | 659.05 | 853.85 | 56.55 | 23.96 | 3.38 | 0
20200610:1510 | 556.61 | 711.59 | 45.8 | 24.34 | 3.72 | 0
20200610:1610 | 118.84 | 163.91 | 34.63 | 24.12 | 4.14 | 0
20200610:1710 | 70.6 | 104.4 | 23.49 | 23.31 | 3.79 | 0
20200610:1810 | 18.64 | 37.08 | 12.68 | 22.6 | 2.97 | 0
20200610:1910 | 0 | 3.9 | 2.47 | 21.68 | 3.03 | 0
20200610:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 2.48 | 0
20200610:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 1.93 | 0
20200610:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 2.07 | 0
20200610:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 2.55 | 0
20200611:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 2.9 | 0
20200611:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 2.34 | 0
20200611:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 1.66 | 0
20200611:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 0.41 | 0
20200611:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 1.31 | 0
20200611:0510 | 54.32 | 81.42 | 6.95 | 13.89 | 1.59 | 0
20200611:0610 | 30.31 | 51.71 | 17.46 | 16.23 | 1.79 | 0
20200611:0710 | 51.5 | 79.03 | 28.45 | 18.37 | 1.93 | 0
20200611:0810 | 316.2 | 398.22 | 39.64 | 20.07 | 2.69 | 0
20200611:0910 | 500.65 | 632.72 | 50.7 | 21.58 | 3.31 | 0
20200611:1010 | 498.11 | 636.44 | 61.01 | 23.29 | 3.45 | 0
20200611:1110 | 616.89 | 799.64 | 69.03 | 24.23 | 3.38 | 0
20200611:1210 | 137.89 | 187.33 | 71.25 | 24.23 | 3.72 | 0
20200611:1310 | 273.64 | 351.66 | 65.96 | 22.44 | 3.31 | 0
20200611:1410 | 169.87 | 224.4 | 56.63 | 22.1 | 3.31 | 0
20200611:1510 | 83.5 | 120.01 | 45.88 | 22.68 | 3.52 | 0
20200611:1610 | 71.71 | 105.37 | 34.71 | 22.23 | 3.03 | 0
20200611:1710 | 83.79 | 119.97 | 23.57 | 21.58 | 2.21 | 0
20200611:1810 | 255.21 | 326.57 | 12.76 | 21.08 | 1.66 | 0
20200611:1910 | 1.2 | 8.78 | 2.55 | 19.98 | 2.21 | 0
20200611:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 2.34 | 0
20200611:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 1.86 | 0
20200611:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.14 | 1.52 | 0
20200611:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.61 | 1.59 | 0
20200612:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 1.66 | 0
20200612:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 1.45 | 0
20200612:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 1.31 | 0
20200612:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 1.24 | 0
20200612:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 1.52 | 0
20200612:0510 | 108.48 | 146.92 | 6.96 | 14.79 | 1.45 | 0
20200612:0610 | 376.07 | 463.46 | 17.47 | 15.39 | 1.38 | 0
20200612:0710 | 542.4 | 670.68 | 28.45 | 16.44 | 2.21 | 0
20200612:0810 | 666.58 | 838.97 | 39.64 | 18.2 | 2.76 | 0
20200612:0910 | 691.39 | 873.8 | 50.7 | 19.72 | 3.72 | 0
20200612:1010 | 522.61 | 658.05 | 61.03 | 20.96 | 4.07 | 0
20200612:1110 | 805.67 | 1042.87 | 69.07 | 22.27 | 4.14 | 0
20200612:1210 | 806.31 | 1051.61 | 71.32 | 23.18 | 3.93 | 0
20200612:1310 | 719.38 | 936.45 | 66.04 | 23.68 | 3.59 | 0
20200612:1410 | 753.16 | 989.75 | 56.71 | 23.9 | 3.03 | 0
20200612:1510 | 538.93 | 694.98 | 45.96 | 24.16 | 2.62 | 0
20200612:1610 | 330.58 | 424.61 | 34.79 | 24.6 | 2.41 | 0
20200612:1710 | 266.22 | 343.63 | 23.65 | 24.47 | 1.93 | 0
20200612:1810 | 224.14 | 293.96 | 12.84 | 24.16 | 0.9 | 0
20200612:1910 | 0.37 | 6.83 | 2.63 | 22.1 | 1.66 | 0
20200612:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 1.38 | 0
20200612:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 0.9 | 0
20200612:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.48 | 0
20200612:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 0.48 | 0
20200613:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.76 | 0.34 | 0
20200613:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 0.41 | 0
20200613:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 1.03 | 0
20200613:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 1.72 | 0
20200613:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 2 | 0
20200613:0510 | 106.03 | 142.31 | 6.97 | 12.31 | 2 | 0
20200613:0610 | 381.85 | 467.32 | 17.47 | 14.68 | 1.79 | 0
20200613:0710 | 538.93 | 663.59 | 28.45 | 18.14 | 3.52 | 0
20200613:0810 | 666.62 | 831.73 | 39.64 | 19.3 | 4.07 | 0
20200613:0910 | 743.45 | 942.04 | 50.71 | 20.56 | 4.28 | 0
20200613:1010 | 791.54 | 1013.52 | 61.04 | 21.83 | 4.62 | 0
20200613:1110 | 620.56 | 788.38 | 69.1 | 22.8 | 4.97 | 0
20200613:1210 | 699.83 | 894.44 | 71.38 | 23.42 | 5.24 | 0
20200613:1310 | 780.8 | 1003.61 | 66.12 | 24.12 | 5.52 | 0
20200613:1410 | 708.83 | 907.98 | 56.78 | 24.94 | 5.59 | 0
20200613:1510 | 710.53 | 908.55 | 46.03 | 25.31 | 5.52 | 0
20200613:1610 | 601.95 | 760.84 | 34.86 | 25.09 | 5.45 | 0
20200613:1710 | 450.1 | 565.53 | 23.72 | 24.74 | 5.03 | 0
20200613:1810 | 284.83 | 364.04 | 12.91 | 23.92 | 3.86 | 0
20200613:1910 | 1.61 | 9.76 | 2.71 | 22.25 | 2.34 | 0
20200613:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 1.79 | 0
20200613:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 0.97 | 0
20200613:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0.41 | 0
20200613:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.74 | 1.1 | 0
20200614:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.74 | 0.97 | 0
20200614:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 0.62 | 0
20200614:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 0.97 | 0
20200614:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 1.31 | 0
20200614:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 1.24 | 0
20200614:0510 | 20.56 | 38.51 | 6.97 | 13.67 | 0.97 | 0
20200614:0610 | 350.3 | 434.01 | 17.46 | 15.33 | 0.76 | 0
20200614:0710 | 446.88 | 565.18 | 28.44 | 18.88 | 0.76 | 0
20200614:0810 | 560.92 | 729.3 | 39.63 | 21.19 | 0.83 | 0
20200614:0910 | 654.49 | 872.11 | 50.7 | 22.71 | 0.97 | 0
20200614:1010 | 721.65 | 974.79 | 61.05 | 23.89 | 1.31 | 0
20200614:1110 | 755.81 | 1027.22 | 69.13 | 24.82 | 1.59 | 0
20200614:1210 | 695.39 | 936.39 | 71.44 | 25.24 | 1.72 | 0
20200614:1310 | 690.24 | 923.33 | 66.19 | 26.08 | 2.28 | 0
20200614:1410 | 732.99 | 975.52 | 56.85 | 26.6 | 2.97 | 0
20200614:1510 | 646.32 | 845.84 | 46.1 | 26.78 | 3.31 | 0
20200614:1610 | 570.3 | 736.57 | 34.93 | 26.56 | 3.38 | 0
20200614:1710 | 425.2 | 543.18 | 23.79 | 26.24 | 3.38 | 0
20200614:1810 | 250.81 | 325.96 | 12.98 | 25.64 | 2.97 | 0
20200614:1910 | 0.36 | 6.83 | 2.78 | 24.32 | 1.93 | 0
20200614:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 1.31 | 0
20200614:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0.69 | 0
20200614:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 1.03 | 0
20200614:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1.52 | 0
20200615:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 1.59 | 0
20200615:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 1.66 | 0
20200615:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 1.79 | 0
20200615:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 1.79 | 0
20200615:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 1.66 | 0
20200615:0510 | 6.67 | 18.54 | 6.97 | 14.36 | 1.59 | 0
20200615:0610 | 269.04 | 334.85 | 17.45 | 16.53 | 1.66 | 0
20200615:0710 | 337.75 | 421.84 | 28.43 | 19.12 | 2.07 | 0
20200615:0810 | 617.78 | 791.27 | 39.62 | 20.34 | 1.86 | 0
20200615:0910 | 688.64 | 899.32 | 50.69 | 22.06 | 2.07 | 0
20200615:1010 | 747.04 | 989.78 | 61.05 | 23.76 | 2.41 | 0
20200615:1110 | 766.62 | 1024.07 | 69.15 | 25.36 | 2.69 | 0
20200615:1210 | 755.57 | 1010.28 | 71.49 | 26.51 | 2.97 | 0
20200615:1310 | 758.56 | 1011 | 66.25 | 27.43 | 3.52 | 0
20200615:1410 | 669.31 | 880.19 | 56.92 | 27.99 | 4 | 0
20200615:1510 | 668.21 | 874.1 | 46.16 | 28.21 | 4.21 | 0
20200615:1610 | 564.8 | 729.58 | 34.99 | 28.1 | 4.21 | 0
20200615:1710 | 431.21 | 552.08 | 23.86 | 27.76 | 4.21 | 0
20200615:1810 | 192.46 | 255.1 | 13.05 | 27.02 | 3.79 | 0
20200615:1910 | 12.64 | 29.34 | 2.85 | 25.56 | 2.48 | 0
20200615:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 2.07 | 0
20200615:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.63 | 1.59 | 0
20200615:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.69 | 0.97 | 0
20200615:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 0.69 | 0
20200616:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 0.62 | 0
20200616:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | 1.03 | 0
20200616:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1.31 | 0
20200616:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 1.66 | 0
20200616:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 1.93 | 0
20200616:0510 | 1.22 | 8.78 | 6.96 | 17.56 | 1.72 | 0
20200616:0610 | 7.76 | 20.49 | 17.44 | 17.5 | 1.17 | 0
20200616:0710 | 30.89 | 52.69 | 28.41 | 17.37 | 1.93 | 0
20200616:0810 | 82.25 | 116.1 | 39.6 | 17.4 | 2 | 0
20200616:0910 | 185.34 | 239.36 | 50.68 | 17.68 | 1.93 | 0
20200616:1010 | 50.01 | 77.08 | 61.04 | 18.04 | 1.86 | 0
20200616:1110 | 106.94 | 146.35 | 69.17 | 18.48 | 1.93 | 0
20200616:1210 | 217.81 | 280.02 | 71.54 | 18.54 | 1.59 | 0
20200616:1310 | 408.87 | 521.58 | 66.31 | 19.2 | 1.17 | 0
20200616:1410 | 679.22 | 897.61 | 56.98 | 21.56 | 1.31 | 0
20200616:1510 | 628.63 | 831.39 | 46.22 | 22.83 | 1.03 | 0
20200616:1610 | 564.89 | 738.77 | 35.05 | 23.39 | 1.03 | 0
20200616:1710 | 367.38 | 469.04 | 23.92 | 23.56 | 1.66 | 0
20200616:1810 | 66.54 | 98.75 | 13.11 | 22.24 | 2.9 | 0
20200616:1910 | 0 | 1.95 | 2.91 | 21.01 | 2.14 | 0
20200616:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 1.86 | 0
20200616:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.43 | 1.72 | 0
20200616:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 1.93 | 0
20200616:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 2.14 | 0
20200617:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 2.28 | 0
20200617:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 2.34 | 0
20200617:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 2.34 | 0
20200617:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 2.28 | 0
20200617:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 2.28 | 0
20200617:0510 | 119.97 | 159.36 | 6.94 | 13.43 | 2.28 | 0
20200617:0610 | 126.72 | 166.3 | 17.42 | 14.9 | 2.34 | 0
20200617:0710 | 196.25 | 248.65 | 28.39 | 16.09 | 2.55 | 0
20200617:0810 | 460.01 | 570.49 | 39.58 | 17.91 | 2.69 | 0
20200617:0910 | 731.11 | 936.08 | 50.66 | 20.04 | 3.03 | 0
20200617:1010 | 773.77 | 1002.62 | 61.03 | 21.99 | 3.52 | 0
20200617:1110 | 802.9 | 1048.32 | 69.18 | 23.45 | 3.86 | 0
20200617:1210 | 759.32 | 991.44 | 71.58 | 24.46 | 4 | 0
20200617:1310 | 720.14 | 938.16 | 66.37 | 25.09 | 4.14 | 0
20200617:1410 | 516.04 | 663.7 | 57.04 | 25.48 | 4 | 0
20200617:1510 | 611.44 | 789.29 | 46.28 | 25.62 | 3.79 | 0
20200617:1610 | 481.83 | 615.22 | 35.11 | 25.49 | 3.59 | 0
20200617:1710 | 416.39 | 529.43 | 23.98 | 24.99 | 3.17 | 0
20200617:1810 | 284.63 | 366.42 | 13.17 | 24.46 | 2.69 | 0
20200617:1910 | 42.74 | 71.37 | 2.96 | 22.9 | 1.79 | 0
20200617:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 1.17 | 0
20200617:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0.97 | 0
20200617:2210 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.76 | 0
20200617:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0.34 | 0
20200618:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0.69 | 0
20200618:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 1.24 | 0
20200618:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 1.31 | 0
20200618:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 1.45 | 0
20200618:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 1.38 | 0
20200618:0510 | 103.98 | 141.56 | 6.93 | 14.42 | 0.9 | 0
20200618:0610 | 7.88 | 20.49 | 17.4 | 14.98 | 0.76 | 0
20200618:0710 | 145.02 | 189.77 | 28.37 | 15.88 | 1.1 | 0
20200618:0810 | 604.02 | 772.87 | 39.56 | 17.37 | 0.9 | 0
20200618:0910 | 694.84 | 923.95 | 50.64 | 18.64 | 0.41 | 0
20200618:1010 | 711.53 | 965.08 | 61.01 | 20.14 | 0.28 | 0
20200618:1110 | 767.36 | 1054.11 | 69.18 | 21.54 | 0.55 | 0
20200618:1210 | 754.18 | 1039.25 | 71.61 | 22.86 | 0.62 | 0
20200618:1310 | 746.51 | 1036.47 | 66.42 | 24.11 | 0.55 | 0
20200618:1410 | 716.18 | 992.46 | 57.09 | 24.91 | 0.48 | 0
20200618:1510 | 655.79 | 900.69 | 46.34 | 25.24 | 0.28 | 0
20200618:1610 | 540.54 | 719.85 | 35.17 | 24.78 | 0.34 | 0
20200618:1710 | 432.85 | 555.88 | 24.03 | 23.93 | 1.45 | 0
20200618:1810 | 276.53 | 354.81 | 13.22 | 22.58 | 1.79 | 0
20200618:1910 | 12.98 | 29.55 | 3.02 | 23.19 | 2.07 | 0
20200618:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | 2.69 | 0
20200618:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 2.48 | 0
20200618:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 2 | 0
20200618:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.84 | 1.59 | 0
20200619:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 1.59 | 0
20200619:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 1.52 | 0
20200619:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 1.59 | 0
20200619:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.89 | 1.59 | 0
20200619:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 1.52 | 0
20200619:0510 | 6.02 | 17.56 | 6.9 | 15.74 | 1.38 | 0
20200619:0610 | 49.5 | 76.1 | 17.38 | 16.89 | 1.66 | 0
20200619:0710 | 140.88 | 186.82 | 28.34 | 18.7 | 1.66 | 0
20200619:0810 | 265.16 | 337.42 | 39.53 | 19.85 | 1.93 | 0
20200619:0910 | 286.65 | 366.63 | 50.61 | 20.93 | 2 | 0
20200619:1010 | 234.12 | 305.06 | 60.99 | 22.44 | 1.72 | 0
20200619:1110 | 472.1 | 611.56 | 69.17 | 22.56 | 1.66 | 0
20200619:1210 | 769.78 | 1027.34 | 71.63 | 23.62 | 2.21 | 0
20200619:1310 | 744.17 | 981.45 | 66.46 | 24.21 | 2.9 | 0
20200619:1410 | 529.65 | 682.87 | 57.14 | 24.11 | 2.9 | 0
20200619:1510 | 562.38 | 724.83 | 46.39 | 24.57 | 2.97 | 0
20200619:1610 | 582.03 | 743.31 | 35.22 | 24.05 | 3.24 | 0
20200619:1710 | 436.83 | 550.79 | 24.08 | 23.55 | 3.31 | 0
20200619:1810 | 257 | 329.8 | 13.27 | 23.22 | 2.9 | 0
20200619:1910 | 30.87 | 55.14 | 3.06 | 22.73 | 2.83 | 0
20200619:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 2.62 | 0
20200619:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 2.21 | 0
20200619:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 1.86 | 0
20200619:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 1.66 | 0
20200620:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 1.66 | 0
20200620:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 1.66 | 0
20200620:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 1.59 | 0
20200620:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 1.45 | 0
20200620:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 1.24 | 0
20200620:0510 | 68.73 | 100.03 | 6.87 | 16.3 | 0.97 | 0
20200620:0610 | 316.11 | 397.94 | 17.35 | 17.85 | 0.41 | 0
20200620:0710 | 479.17 | 610.15 | 28.31 | 20.18 | 0.9 | 0
20200620:0810 | 602.7 | 786.55 | 39.5 | 21.69 | 1.03 | 0
20200620:0910 | 654.55 | 876.63 | 50.58 | 23.22 | 0.83 | 0
20200620:1010 | 710.33 | 968.31 | 60.97 | 24.25 | 0.9 | 0
20200620:1110 | 748.48 | 1026.66 | 69.16 | 25.7 | 1.31 | 0
20200620:1210 | 752.81 | 1030.58 | 71.65 | 26.86 | 1.72 | 0
20200620:1310 | 747.66 | 1020.43 | 66.5 | 27.82 | 2.07 | 0
20200620:1410 | 716.69 | 970.87 | 57.19 | 28.77 | 2.41 | 0
20200620:1510 | 659.89 | 886.68 | 46.43 | 29.17 | 2.34 | 0
20200620:1610 | 562.13 | 747.22 | 35.26 | 29.46 | 2.07 | 0
20200620:1710 | 418.03 | 549.71 | 24.13 | 29.24 | 1.66 | 0
20200620:1810 | 249.8 | 333.17 | 13.32 | 28.59 | 0.76 | 0
20200620:1910 | 35.33 | 62.47 | 3.11 | 27.49 | 1.66 | 0
20200620:2010 | 0 | 0 | 0 | 24.73 | 2.41 | 0
20200620:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 2.28 | 0
20200620:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 1.93 | 0
20200620:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 1.72 | 0
20200621:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | 1.72 | 0
20200621:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.14 | 1.66 | 0
20200621:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 1.45 | 0
20200621:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 1.24 | 0
20200621:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 1.03 | 0
20200621:0510 | 42.09 | 67.27 | 6.84 | 17.3 | 0.9 | 0
20200621:0610 | 83.82 | 118.49 | 17.31 | 18.33 | 0.62 | 0
20200621:0710 | 92.59 | 130.74 | 28.27 | 20.42 | 0.21 | 0
20200621:0810 | 304.01 | 391.95 | 39.46 | 21.6 | 0.55 | 0
20200621:0910 | 363.09 | 470.12 | 50.55 | 23.21 | 1.17 | 0
20200621:1010 | 697.08 | 940.48 | 60.94 | 25.27 | 1.52 | 0
20200621:1110 | 755.11 | 1035.48 | 69.14 | 27.57 | 1.86 | 0
20200621:1210 | 761.86 | 1045.6 | 71.66 | 29.65 | 2.48 | 0
20200621:1310 | 752.59 | 1030.22 | 66.53 | 31.14 | 3.03 | 0
20200621:1410 | 718.98 | 981.39 | 57.23 | 31.93 | 3.1 | 0
20200621:1510 | 662.81 | 896.84 | 46.47 | 32.42 | 3.17 | 0
20200621:1610 | 564.77 | 751.53 | 35.3 | 32.64 | 3.52 | 0
20200621:1710 | 429.34 | 563.92 | 24.17 | 32.54 | 3.93 | 0
20200621:1810 | 268.15 | 356.72 | 13.36 | 31.81 | 3.59 | 0
20200621:1910 | 35.43 | 63.16 | 3.14 | 30.07 | 2.97 | 0
20200621:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.73 | 2.69 | 0
20200621:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.52 | 2.28 | 0
20200621:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 1.86 | 0
20200621:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 1.38 | 0
20200622:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 1.03 | 0
20200622:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 0.76 | 0
20200622:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0.76 | 0
20200622:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.04 | 0.9 | 0
20200622:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0.9 | 0
20200622:0510 | 88.25 | 124.85 | 6.81 | 18.3 | 0.83 | 0
20200622:0610 | 349.45 | 439.83 | 17.27 | 19.26 | 1.1 | 0
20200622:0710 | 504.53 | 639.55 | 28.23 | 20.76 | 1.66 | 0
20200622:0810 | 624.7 | 812.64 | 39.42 | 22.26 | 1.59 | 0
20200622:0910 | 709.37 | 947.28 | 50.51 | 24.2 | 1.66 | 0
20200622:1010 | 751.01 | 1020.45 | 60.9 | 26.01 | 1.79 | 0
20200622:1110 | 756.73 | 1042.16 | 69.12 | 27.95 | 1.79 | 0
20200622:1210 | 746.83 | 1039.97 | 71.66 | 29.57 | 1.66 | 0
20200622:1310 | 735.38 | 1030.87 | 66.56 | 30.86 | 1.59 | 0
20200622:1410 | 701.16 | 981.75 | 57.26 | 31.78 | 1.52 | 0
20200622:1510 | 648.57 | 903.24 | 46.51 | 32.35 | 1.31 | 0
20200622:1610 | 551.67 | 757.46 | 35.34 | 32.73 | 1.1 | 0
20200622:1710 | 414.01 | 559.44 | 24.21 | 32.55 | 0.83 | 0
20200622:1810 | 263.35 | 352.37 | 13.39 | 31.53 | 2.21 | 0
20200622:1910 | 41.01 | 70.42 | 3.18 | 28.66 | 4 | 0
20200622:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 4.28 | 0
20200622:2110 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 3.52 | 0
20200622:2210 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 3.17 | 0
20200622:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 2.97 | 0
20200623:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 2.76 | 0
20200623:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 2.41 | 0
20200623:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 2.21 | 0
20200623:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 1.86 | 0
20200623:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 1.72 | 0
20200623:0510 | 87.76 | 124.04 | 6.76 | 18.24 | 1.59 | 0
20200623:0610 | 346.89 | 435.04 | 17.23 | 19.47 | 1.66 | 0
20200623:0710 | 500.27 | 638.34 | 28.19 | 21.78 | 1.52 | 0
20200623:0810 | 616.64 | 811.61 | 39.38 | 24.19 | 1.45 | 0
20200623:0910 | 697.42 | 946.35 | 50.46 | 26.36 | 1.38 | 0
20200623:1010 | 735.07 | 1013.41 | 60.86 | 28.49 | 1.66 | 0
20200623:1110 | 743.9 | 1030.98 | 69.09 | 30.38 | 2.07 | 0
20200623:1210 | 748.54 | 1039.99 | 71.66 | 31.84 | 2.41 | 0
20200623:1310 | 744.99 | 1030.74 | 66.58 | 32.75 | 2.9 | 0
20200623:1410 | 722.97 | 988.15 | 57.29 | 32.9 | 3.45 | 0
20200623:1510 | 667.8 | 896.91 | 46.55 | 32.7 | 4 | 0
20200623:1610 | 572.01 | 752.8 | 35.38 | 31.88 | 4.41 | 0
20200623:1710 | 433.27 | 560.37 | 24.24 | 30.44 | 4.83 | 0
20200623:1810 | 290.61 | 377.7 | 13.42 | 28.54 | 4.83 | 0
20200623:1910 | 13.6 | 30.8 | 3.21 | 26.84 | 4 | 0
20200623:2010 | 0 | 0 | 0 | 24.98 | 3.38 | 0
20200623:2110 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 2.76 | 0
20200623:2210 | 0 | 0 | 0 | 22.76 | 2.41 | 0
20200623:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 2.41 | 0
20200624:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 2.41 | 0
20200624:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.62 | 2.41 | 0
20200624:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 2.28 | 0
20200624:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 2.28 | 0
20200624:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 2.21 | 0
20200624:0510 | 65.41 | 96.72 | 6.72 | 18.46 | 1.93 | 0
20200624:0610 | 320 | 403.01 | 17.18 | 20.35 | 1.79 | 0
20200624:0710 | 486 | 617.97 | 28.14 | 22.78 | 2.14 | 0
20200624:0810 | 607.64 | 790.55 | 39.33 | 24.89 | 2.34 | 0
20200624:0910 | 692.41 | 924.24 | 50.41 | 27.12 | 2.41 | 0
20200624:1010 | 730.48 | 991.16 | 60.82 | 29.18 | 2.62 | 0
20200624:1110 | 741.92 | 1013.8 | 69.06 | 30.9 | 2.97 | 0
20200624:1210 | 747.74 | 1024.01 | 71.65 | 32.24 | 3.38 | 0
20200624:1310 | 737.15 | 1008.15 | 66.59 | 32.99 | 3.66 | 0
20200624:1410 | 684.55 | 929.31 | 57.32 | 33.3 | 3.79 | 0
20200624:1510 | 501.54 | 668.95 | 46.58 | 32.94 | 3.52 | 0
20200624:1610 | 256.32 | 342.9 | 35.41 | 31.33 | 2.62 | 0
20200624:1710 | 167.83 | 228.52 | 24.27 | 30.22 | 3.45 | 0
20200624:1810 | 99.81 | 143.18 | 13.45 | 29.1 | 3.52 | 0
20200624:1910 | 0 | 4.88 | 3.23 | 27.92 | 2 | 0
20200624:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 2.07 | 0
20200624:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 1.86 | 0
20200624:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 1.86 | 0
20200624:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.62 | 1.72 | 0
20200625:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 1.66 | 0
20200625:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 1.66 | 0
20200625:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 1.79 | 0
20200625:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 1.79 | 0
20200625:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 1.79 | 0
20200625:0510 | 73.08 | 106.49 | 6.67 | 19.06 | 1.66 | 0
20200625:0610 | 308.72 | 391.46 | 17.13 | 21.11 | 1.45 | 0
20200625:0710 | 473.99 | 612.5 | 28.09 | 24.06 | 1.24 | 0
20200625:0810 | 592.73 | 791 | 39.28 | 26.52 | 1.17 | 0
20200625:0910 | 664.99 | 918.89 | 50.36 | 28.69 | 0.9 | 0
20200625:1010 | 701.55 | 992.64 | 60.77 | 30.59 | 0.83 | 0
20200625:1110 | 715.66 | 1021.9 | 69.02 | 32.34 | 1.03 | 0
20200625:1210 | 721.84 | 1026.25 | 71.63 | 33.71 | 1.59 | 0
20200625:1310 | 717.56 | 1010.32 | 66.6 | 34.73 | 2.28 | 0
20200625:1410 | 695.44 | 961.46 | 57.34 | 34.97 | 3.17 | 0
20200625:1510 | 651.64 | 878.13 | 46.6 | 34.33 | 4.34 | 0
20200625:1610 | 577.49 | 762.88 | 35.43 | 33.17 | 4.76 | 0
20200625:1710 | 239.14 | 317.15 | 24.29 | 31.17 | 4.34 | 0
20200625:1810 | 83.48 | 123.15 | 13.47 | 29.74 | 3.79 | 0
20200625:1910 | 18.28 | 38.14 | 3.25 | 28.37 | 3.1 | 0
20200625:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.94 | 2.41 | 0
20200625:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 1.93 | 0
20200625:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 1.86 | 0
20200625:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 1.86 | 0
20200626:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 1.86 | 0
20200626:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 2 | 0
20200626:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 2.07 | 0
20200626:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 2.14 | 0
20200626:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 2.14 | 0
20200626:0510 | 35.42 | 59.2 | 6.61 | 19.26 | 2.07 | 0
20200626:0610 | 272.89 | 346.59 | 17.07 | 21.31 | 1.93 | 0
20200626:0710 | 484.01 | 623.4 | 28.03 | 24.56 | 1.79 | 0
20200626:0810 | 605.5 | 797.42 | 39.22 | 27.34 | 2.41 | 0
20200626:0910 | 690.2 | 925.63 | 50.31 | 29.28 | 2.9 | 0
20200626:1010 | 730.47 | 987.34 | 60.71 | 30.78 | 3.52 | 0
20200626:1110 | 733.84 | 993.19 | 68.97 | 31.9 | 4.07 | 0
20200626:1210 | 756.8 | 1026.27 | 71.61 | 32.45 | 4.34 | 0
20200626:1310 | 742.71 | 1005.17 | 66.6 | 32.69 | 4.48 | 0
20200626:1410 | 719.18 | 968.5 | 57.35 | 32.83 | 4.62 | 0
20200626:1510 | 660.02 | 878.54 | 46.62 | 32.68 | 4.83 | 0
20200626:1610 | 440.29 | 575.32 | 35.46 | 32.06 | 5.03 | 0
20200626:1710 | 109.68 | 156.88 | 24.31 | 30.95 | 4.97 | 0
20200626:1810 | 11.47 | 27.32 | 13.49 | 29.42 | 4.41 | 0
20200626:1910 | 0.7 | 7.81 | 3.26 | 28.15 | 3.59 | 0
20200626:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 3.59 | 0
20200626:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 3.17 | 0
20200626:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.11 | 2.62 | 0
20200626:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 2.14 | 0
20200627:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 2.07 | 0
20200627:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 2.14 | 0
20200627:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 2.14 | 0
20200627:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 1.93 | 0
20200627:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 1.79 | 0
20200627:0510 | 65.49 | 96.87 | 6.55 | 18.31 | 1.52 | 0
20200627:0610 | 326.6 | 413.28 | 17.01 | 20.41 | 1.17 | 0
20200627:0710 | 463.46 | 595.81 | 27.97 | 23.87 | 1.52 | 0
20200627:0810 | 593.81 | 783.69 | 39.16 | 25.78 | 1.59 | 0
20200627:0910 | 675.94 | 918.36 | 50.25 | 27.32 | 1.38 | 0
20200627:1010 | 714.28 | 992.23 | 60.65 | 28.89 | 1.24 | 0
20200627:1110 | 731.11 | 1027.13 | 68.91 | 30.33 | 1.31 | 0
20200627:1210 | 728.83 | 1025.54 | 71.58 | 31.2 | 1.45 | 0
20200627:1310 | 721.89 | 1016.17 | 66.6 | 32.11 | 1.59 | 0
20200627:1410 | 685.44 | 967.87 | 57.36 | 32.74 | 1.24 | 0
20200627:1510 | 632.27 | 884.12 | 46.64 | 33.13 | 1.17 | 0
20200627:1610 | 537.55 | 735.2 | 35.47 | 33.31 | 1.38 | 0
20200627:1710 | 404.85 | 544.6 | 24.33 | 32.88 | 1.24 | 0
20200627:1810 | 230.74 | 310 | 13.5 | 31.75 | 2.69 | 0
20200627:1910 | 35.13 | 62.76 | 3.27 | 30.45 | 2.69 | 0
20200627:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 3.86 | 0
20200627:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 3.72 | 0
20200627:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.83 | 2.76 | 0
20200627:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 2.48 | 0
20200628:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 2.34 | 0
20200628:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 2.21 | 0
20200628:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2.21 | 0
20200628:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 2.21 | 0
20200628:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 2.07 | 0
20200628:0510 | 55.72 | 85.49 | 6.49 | 20.46 | 1.93 | 0
20200628:0610 | 303.68 | 384.05 | 16.95 | 21.52 | 2.21 | 0
20200628:0710 | 477.77 | 607.1 | 27.91 | 23.97 | 2.76 | 0
20200628:0810 | 562.82 | 733.62 | 39.1 | 25.8 | 2.21 | 0
20200628:0910 | 593.77 | 794.43 | 50.19 | 27.45 | 1.59 | 0
20200628:1010 | 709 | 983.32 | 60.59 | 29.14 | 1.31 | 0
20200628:1110 | 721.72 | 1013.07 | 68.86 | 30.83 | 1.38 | 0
20200628:1210 | 721.62 | 1017.19 | 71.54 | 32.34 | 1.59 | 0
20200628:1310 | 713.57 | 1001.47 | 66.59 | 33.19 | 1.93 | 0
20200628:1410 | 685.69 | 952.81 | 57.37 | 33.03 | 2.07 | 0
20200628:1510 | 634.35 | 869.87 | 46.65 | 32.89 | 2.14 | 0
20200628:1610 | 547.67 | 727.25 | 35.49 | 31.67 | 3.03 | 0
20200628:1710 | 414.8 | 541.87 | 24.34 | 31.31 | 3.72 | 0
20200628:1810 | 235.68 | 312.62 | 13.51 | 30.08 | 3.66 | 0
20200628:1910 | 30.02 | 55.2 | 3.27 | 29.03 | 3.38 | 0
20200628:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.47 | 3.1 | 0
20200628:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 2.83 | 0
20200628:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 2.34 | 0
20200628:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 1.93 | 0
20200629:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 1.79 | 0
20200629:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 1.79 | 0
20200629:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 1.66 | 0
20200629:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 1.31 | 0
20200629:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 1.03 | 0
20200629:0510 | 42.86 | 69.36 | 6.42 | 20.83 | 0.83 | 0
20200629:0610 | 332.94 | 426.16 | 16.88 | 22.15 | 0.83 | 0
20200629:0710 | 460.05 | 594.72 | 27.85 | 24.24 | 1.17 | 0
20200629:0810 | 586.66 | 777.32 | 39.03 | 25.7 | 1.24 | 0
20200629:0910 | 668.31 | 906.52 | 50.12 | 27.35 | 1.38 | 0
20200629:1010 | 711.67 | 980.29 | 60.52 | 28.98 | 1.59 | 0
20200629:1110 | 727.87 | 1010.2 | 68.79 | 30.59 | 1.86 | 0
20200629:1210 | 727.16 | 1008.74 | 71.5 | 31.67 | 2.21 | 0
20200629:1310 | 717.12 | 999.35 | 66.57 | 32.59 | 2.14 | 0
20200629:1410 | 683.09 | 951.61 | 57.37 | 33.33 | 2 | 0
20200629:1510 | 631.3 | 873.33 | 46.66 | 33.94 | 1.93 | 0
20200629:1610 | 537.51 | 724.44 | 35.49 | 33.82 | 2.62 | 0
20200629:1710 | 409.44 | 535.07 | 24.35 | 32.12 | 4.34 | 0
20200629:1810 | 234.44 | 308.47 | 13.52 | 29.4 | 5.52 | 0
20200629:1910 | 24.97 | 47.69 | 3.27 | 27.56 | 4.83 | 0
20200629:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.69 | 3.79 | 0
20200629:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 3.31 | 0
20200629:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 2.69 | 0
20200629:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 2.48 | 0
20200630:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 2.34 | 0
20200630:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 2.07 | 0
20200630:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 1.86 | 0
20200630:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 1.66 | 0
20200630:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 1.38 | 0
20200630:0510 | 10.72 | 25.37 | 6.35 | 21.04 | 1.1 | 0
20200630:0610 | 149.01 | 198.72 | 16.81 | 22.1 | 1.24 | 0
20200630:0710 | 175.06 | 232.87 | 27.78 | 23.76 | 1.1 | 0
20200630:0810 | 576.26 | 760.35 | 38.96 | 25.13 | 1.24 | 0
20200630:0910 | 673.04 | 907.58 | 50.05 | 26.85 | 1.59 | 0
20200630:1010 | 710.25 | 976.19 | 60.45 | 29.06 | 1.72 | 0
20200630:1110 | 724.3 | 1006.84 | 68.72 | 30.87 | 1.86 | 0
20200630:1210 | 721.47 | 1005.43 | 71.44 | 32.52 | 2.21 | 0
20200630:1310 | 708.53 | 983.57 | 66.55 | 33.73 | 2.69 | 0
20200630:1410 | 688.86 | 946.77 | 57.37 | 34.4 | 3.31 | 0
20200630:1510 | 646.32 | 870.06 | 46.66 | 34.23 | 4.34 | 0
20200630:1610 | 542.68 | 716.04 | 35.5 | 33.08 | 4.62 | 0
20200630:1710 | 391.44 | 508.52 | 24.35 | 31.4 | 4.97 | 0
20200630:1810 | 224.82 | 297.41 | 13.51 | 29.58 | 4.76 | 0
20200630:1910 | 1.98 | 10.73 | 3.26 | 28.36 | 3.86 | 0
20200630:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 3.59 | 0
20200630:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 3.52 | 0
20200630:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 2.97 | 0
20200630:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 2.41 | 0
20200701:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.39 | 2.14 | 0
20200701:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 2.28 | 0
20200701:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.07 | 2.34 | 0
20200701:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 2.07 | 0
20200701:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 1.79 | 0
20200701:0510 | 72.46 | 106.68 | 6.28 | 20.8 | 1.59 | 0
20200701:0610 | 313.69 | 398.87 | 16.74 | 21.81 | 1.52 | 0
20200701:0710 | 480.86 | 616.66 | 27.7 | 24.27 | 2 | 0
20200701:0810 | 606.78 | 800.66 | 38.89 | 26.51 | 1.93 | 0
20200701:0910 | 682.3 | 929.99 | 49.97 | 28.5 | 1.59 | 0
20200701:1010 | 716.55 | 1003.36 | 60.37 | 30.51 | 1.31 | 0
20200701:1110 | 717.42 | 1021.03 | 68.64 | 32.37 | 1.17 | 0
20200701:1210 | 716.02 | 1025.69 | 71.39 | 34.06 | 1.31 | 0
20200701:1310 | 713.36 | 1016.7 | 66.53 | 35.53 | 1.86 | 0
20200701:1410 | 686.16 | 962.68 | 57.36 | 36.32 | 2.62 | 0
20200701:1510 | 639.42 | 887.02 | 46.66 | 36.82 | 2.9 | 0
20200701:1610 | 544.67 | 739.11 | 35.5 | 36.67 | 3.52 | 0
20200701:1710 | 413.9 | 551.67 | 24.35 | 35.25 | 3.72 | 0
20200701:1810 | 281.86 | 381.12 | 13.51 | 34.16 | 2.21 | 0
20200701:1910 | 12.94 | 30.62 | 3.25 | 33.7 | 0.21 | 0
20200701:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 1.72 | 0
20200701:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 2.34 | 0
20200701:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 2.48 | 0
20200701:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.53 | 2.34 | 0
20200702:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 2.21 | 0
20200702:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 1.66 | 0
20200702:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 1.38 | 0
20200702:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 1.24 | 0
20200702:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 1.31 | 0
20200702:0510 | 46.38 | 74.3 | 6.2 | 22.18 | 1.45 | 0
20200702:0610 | 301.89 | 385.12 | 16.66 | 22.62 | 1.72 | 0
20200702:0710 | 375.06 | 477.55 | 27.63 | 23.76 | 2.21 | 0
20200702:0810 | 586.27 | 759.62 | 38.81 | 25.02 | 2.55 | 0
20200702:0910 | 694.06 | 918.77 | 49.9 | 26.34 | 2.69 | 0
20200702:1010 | 736.16 | 992.47 | 60.29 | 28.1 | 2.69 | 0
20200702:1110 | 750.56 | 1022.63 | 68.56 | 29.17 | 2.62 | 0
20200702:1210 | 745.48 | 1027.16 | 71.32 | 30.81 | 2.48 | 0
20200702:1310 | 731.43 | 1012.17 | 66.49 | 32 | 2.48 | 0
20200702:1410 | 705.7 | 970.64 | 57.34 | 32.72 | 2.76 | 0
20200702:1510 | 651.76 | 888.39 | 46.65 | 32.66 | 2.62 | 0
20200702:1610 | 551.63 | 740.67 | 35.49 | 33.08 | 2.76 | 0
20200702:1710 | 416.62 | 546.91 | 24.34 | 31.78 | 3.38 | 0
20200702:1810 | 267.78 | 357.06 | 13.5 | 30.99 | 2.21 | 0
20200702:1910 | 0 | 1.95 | 3.23 | 30.49 | 0.76 | 0
20200702:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 1.24 | 0
20200702:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 1.79 | 0
20200702:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 1.86 | 0
20200702:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | 1.93 | 0
20200703:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.46 | 2.07 | 0
20200703:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 2.9 | 0
20200703:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 3.38 | 0
20200703:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 3.52 | 0
20200703:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 3.17 | 0
20200703:0510 | 10.89 | 25.37 | 6.11 | 18.51 | 3.17 | 0
20200703:0610 | 127.31 | 169.3 | 16.58 | 18.78 | 3.59 | 0
20200703:0710 | 469.34 | 580.75 | 27.55 | 19.59 | 3.45 | 0
20200703:0810 | 642.94 | 814.11 | 38.73 | 21.03 | 3.24 | 0
20200703:0910 | 730.42 | 944.59 | 49.82 | 22.84 | 3.38 | 0
20200703:1010 | 771.81 | 1013.98 | 60.21 | 24.8 | 3.59 | 0
20200703:1110 | 782.05 | 1038.22 | 68.47 | 26.73 | 3.79 | 0
20200703:1210 | 784.19 | 1047.97 | 71.25 | 28.37 | 4 | 0
20200703:1310 | 775.91 | 1039.39 | 66.45 | 29.51 | 4.21 | 0
20200703:1410 | 743 | 992.27 | 57.32 | 30.2 | 4.34 | 0
20200703:1510 | 686.68 | 909.72 | 46.64 | 30.53 | 4.41 | 0
20200703:1610 | 586.09 | 766.43 | 35.48 | 30.42 | 4.41 | 0
20200703:1710 | 452.82 | 586.33 | 24.33 | 29.9 | 4.21 | 0
20200703:1810 | 277.35 | 363 | 13.48 | 29.18 | 4.21 | 0
20200703:1910 | 62.69 | 99.06 | 3.21 | 27.51 | 3.93 | 0
20200703:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 3.79 | 0
20200703:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 3.52 | 0
20200703:2210 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 3.31 | 0
20200703:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 3.31 | 0
20200704:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 3.38 | 0
20200704:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 3.38 | 0
20200704:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 3.17 | 0
20200704:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 2.97 | 0
20200704:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 2.69 | 0
20200704:0510 | 98.4 | 135.77 | 6.03 | 15.73 | 2.21 | 0
20200704:0610 | 364.49 | 448.82 | 16.5 | 16.49 | 2.28 | 0
20200704:0710 | 528.4 | 655.74 | 27.46 | 17.96 | 2.48 | 0
20200704:0810 | 652.69 | 832.04 | 38.65 | 19.93 | 2.34 | 0
20200704:0910 | 724 | 950.94 | 49.73 | 22.11 | 2.07 | 0
20200704:1010 | 760.23 | 1019.94 | 60.12 | 24.34 | 2.07 | 0
20200704:1110 | 771.58 | 1050.85 | 68.38 | 26.41 | 2.07 | 0
20200704:1210 | 765.79 | 1054.74 | 71.17 | 28.25 | 2 | 0
20200704:1310 | 749.04 | 1040.16 | 66.41 | 29.7 | 1.86 | 0
20200704:1410 | 722.44 | 1004.41 | 57.3 | 30.79 | 1.79 | 0
20200704:1510 | 668.11 | 921.77 | 46.62 | 31.45 | 1.72 | 0
20200704:1610 | 576.98 | 783.31 | 35.47 | 31.83 | 1.72 | 0
20200704:1710 | 446.06 | 596.77 | 24.31 | 31.91 | 1.59 | 0
20200704:1810 | 277.11 | 372.7 | 13.46 | 31.6 | 1.24 | 0
20200704:1910 | 72.15 | 113.57 | 3.18 | 30.74 | 0.97 | 0
20200704:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 1.79 | 0
20200704:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 2.07 | 0
20200704:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 2.07 | 0
20200704:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 1.79 | 0
20200705:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 1.45 | 0
20200705:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 1.17 | 0
20200705:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 1.03 | 0
20200705:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.9 | 0
20200705:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 0.76 | 0
20200705:0510 | 76.65 | 111.75 | 5.94 | 19.73 | 0.69 | 0
20200705:0610 | 331.72 | 420.25 | 16.41 | 20.06 | 0.9 | 0
20200705:0710 | 487.73 | 624.91 | 27.38 | 22.38 | 1.31 | 0
20200705:0810 | 606.6 | 799.24 | 38.57 | 24.35 | 1.31 | 0
20200705:0910 | 679.01 | 917.07 | 49.65 | 26.48 | 1.45 | 0
20200705:1010 | 718.91 | 993.07 | 60.03 | 28.63 | 1.45 | 0
20200705:1110 | 725.86 | 1017.52 | 68.28 | 30.67 | 1.45 | 0
20200705:1210 | 726.18 | 1028.62 | 71.08 | 32.39 | 1.45 | 0
20200705:1310 | 713.6 | 1018.94 | 66.35 | 33.66 | 1.31 | 0
20200705:1410 | 684.84 | 977.7 | 57.27 | 34.61 | 1.24 | 0
20200705:1510 | 632.4 | 895.11 | 46.6 | 35.22 | 1.17 | 0
20200705:1610 | 540.92 | 752.76 | 35.45 | 35.5 | 1.1 | 0
20200705:1710 | 422.07 | 578.24 | 24.29 | 35.43 | 0.97 | 0
20200705:1810 | 255.94 | 352.73 | 13.43 | 34.84 | 0.41 | 0
20200705:1910 | 45.8 | 78.6 | 3.15 | 33.25 | 1.86 | 0
20200705:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.54 | 2.83 | 0
20200705:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 2.76 | 0
20200705:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.57 | 2.21 | 0
20200705:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 1.52 | 0
20200706:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.31 | 0.9 | 0
20200706:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 0.76 | 0
20200706:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0.76 | 0
20200706:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.31 | 1.03 | 0
20200706:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 1.31 | 0
20200706:0510 | 84.62 | 121.96 | 5.84 | 20.72 | 1.66 | 0
20200706:0610 | 320.82 | 406.5 | 16.32 | 22.1 | 2.21 | 0
20200706:0710 | 481.88 | 612.08 | 27.29 | 23.66 | 2.62 | 0
20200706:0810 | 607.69 | 786.88 | 38.48 | 25.28 | 2.83 | 0
20200706:0910 | 684.63 | 904.89 | 49.56 | 27.1 | 2.97 | 0
20200706:1010 | 730.61 | 980.84 | 59.93 | 29.06 | 3.24 | 0
20200706:1110 | 746.01 | 1011.86 | 68.18 | 31.02 | 3.52 | 0
20200706:1210 | 740.93 | 1010.73 | 70.99 | 32.76 | 3.79 | 0
20200706:1310 | 735.54 | 1008.15 | 66.29 | 34.13 | 3.93 | 0
20200706:1410 | 700.13 | 959.41 | 57.23 | 35.14 | 3.93 | 0
20200706:1510 | 648.47 | 883.4 | 46.57 | 35.72 | 3.93 | 0
20200706:1610 | 552.84 | 742.22 | 35.42 | 35.66 | 4.14 | 0
20200706:1710 | 424.74 | 562.25 | 24.27 | 35.08 | 4.69 | 0
20200706:1810 | 253.11 | 338.61 | 13.4 | 33.64 | 5.24 | 0
20200706:1910 | 35.48 | 63.61 | 3.11 | 31.73 | 4.76 | 0
20200706:2010 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.55 | 0
20200706:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 3.52 | 0
20200706:2210 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.03 | 0
20200706:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 2.83 | 0
20200707:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 2.9 | 0
20200707:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 2.97 | 0
20200707:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 3.03 | 0
20200707:0310 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 3.03 | 0
20200707:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 2.76 | 0
20200707:0510 | 102.21 | 141.41 | 5.74 | 17.33 | 2.62 | 0
20200707:0610 | 346.38 | 428.25 | 16.22 | 17.69 | 2.62 | 0
20200707:0710 | 507.24 | 630.82 | 27.2 | 19.18 | 2.69 | 0
20200707:0810 | 633.75 | 806.82 | 38.39 | 20.6 | 2.48 | 0
20200707:0910 | 703 | 918.89 | 49.46 | 22.59 | 2.28 | 0
20200707:1010 | 743.06 | 995.05 | 59.83 | 24.69 | 2.07 | 0
20200707:1110 | 746.56 | 1020.75 | 68.07 | 27.25 | 1.86 | 0
20200707:1210 | 737.57 | 1026.2 | 70.89 | 29.44 | 1.59 | 0
20200707:1310 | 724.98 | 1022.75 | 66.23 | 31.16 | 1.31 | 0
20200707:1410 | 691.85 | 974.64 | 57.19 | 32.32 | 1.31 | 0
20200707:1510 | 639.53 | 892.48 | 46.54 | 33.24 | 1.38 | 0
20200707:1610 | 549.56 | 755.24 | 35.39 | 33.83 | 1.38 | 0
20200707:1710 | 420.87 | 571.13 | 24.23 | 34.11 | 1.17 | 0
20200707:1810 | 256.3 | 347.39 | 13.37 | 33.59 | 1.86 | 0
20200707:1910 | 46.5 | 78.82 | 3.07 | 31.1 | 3.31 | 0
20200707:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 4.55 | 0
20200707:2110 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.86 | 0
20200707:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 3.17 | 0
20200707:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 2.76 | 0
20200708:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 2.62 | 0
20200708:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 2.48 | 0
20200708:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 2.21 | 0
20200708:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 2 | 0
20200708:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 1.86 | 0
20200708:0510 | 53.5 | 82.71 | 5.64 | 19.5 | 1.72 | 0
20200708:0610 | 280.93 | 356.03 | 16.13 | 20.84 | 1.79 | 0
20200708:0710 | 446.45 | 569.36 | 27.1 | 22.78 | 1.59 | 0
20200708:0810 | 572.72 | 751.95 | 38.29 | 25.05 | 1.45 | 0
20200708:0910 | 639.46 | 862.22 | 49.37 | 27.15 | 1.38 | 0
20200708:1010 | 689.07 | 950.65 | 59.73 | 29.17 | 1.38 | 0
20200708:1110 | 697.52 | 971.66 | 67.96 | 31.07 | 1.59 | 0
20200708:1210 | 582.1 | 800.12 | 70.79 | 32.57 | 1.93 | 0
20200708:1310 | 694.53 | 966.59 | 66.16 | 33.81 | 2.41 | 0
20200708:1410 | 627.52 | 863.46 | 57.14 | 34.6 | 2.76 | 0
20200708:1510 | 501.04 | 674.15 | 46.5 | 34.57 | 3.45 | 0
20200708:1610 | 564.33 | 748.13 | 35.36 | 33.79 | 4.55 | 0
20200708:1710 | 387.83 | 504.41 | 24.2 | 31.9 | 5.24 | 0
20200708:1810 | 88.48 | 129.13 | 13.32 | 29.49 | 4.76 | 0
20200708:1910 | 12.7 | 29.55 | 3.02 | 27.32 | 4.69 | 0
20200708:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 3.72 | 0
20200708:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 3.86 | 0
20200708:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 3.45 | 0
20200708:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.62 | 2.48 | 0
20200709:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 2 | 0
20200709:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 1.79 | 0
20200709:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 1.79 | 0
20200709:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 1.59 | 0
20200709:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.41 | 1.52 | 0
20200709:0510 | 60.8 | 92.53 | 5.54 | 20.93 | 1.59 | 0
20200709:0610 | 44.27 | 71.22 | 16.03 | 22.52 | 1.38 | 0
20200709:0710 | 286.5 | 368.95 | 27.01 | 24.77 | 2.14 | 0
20200709:0810 | 571.6 | 750.26 | 38.2 | 27.04 | 2.21 | 0
20200709:0910 | 608.95 | 818.86 | 49.27 | 29.31 | 2 | 0
20200709:1010 | 400.75 | 539.92 | 59.62 | 31.45 | 1.66 | 0
20200709:1110 | 447.42 | 611.19 | 67.84 | 33.41 | 1.72 | 0
20200709:1210 | 694.77 | 976.64 | 70.67 | 34.98 | 2.28 | 0
20200709:1310 | 637.15 | 889.1 | 66.08 | 35.72 | 2.48 | 0
20200709:1410 | 640.78 | 900.4 | 57.09 | 35.91 | 2 | 0
20200709:1510 | 586.83 | 824.05 | 46.46 | 35.73 | 1.31 | 0
20200709:1610 | 502.22 | 696.47 | 35.32 | 35.46 | 0.97 | 0
20200709:1710 | 371.32 | 503.56 | 24.16 | 35.05 | 1.38 | 0
20200709:1810 | 181.38 | 249.59 | 13.28 | 32.81 | 1.79 | 0
20200709:1910 | 29.3 | 55.2 | 2.96 | 32.13 | 0.9 | 0
20200709:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 1.24 | 0
20200709:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 2.21 | 0
20200709:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 2.76 | 0
20200709:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.89 | 2.28 | 0
20200710:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 1.66 | 0
20200710:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 1.72 | 0
20200710:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.88 | 1.66 | 0
20200710:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 1.45 | 0
20200710:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 1.31 | 0
20200710:0510 | 8.14 | 21.46 | 5.43 | 22.53 | 1.03 | 0
20200710:0610 | 139.78 | 189.65 | 15.92 | 23.92 | 0.55 | 0
20200710:0710 | 459.95 | 603.64 | 26.91 | 25.19 | 0.48 | 0
20200710:0810 | 573.74 | 773.79 | 38.1 | 27.05 | 0.62 | 0
20200710:0910 | 558.34 | 756.92 | 49.16 | 29.22 | 1.1 | 0
20200710:1010 | 674.7 | 945.33 | 59.51 | 31.05 | 1.1 | 0
20200710:1110 | 704.75 | 1002.82 | 67.71 | 32.43 | 1.1 | 0
20200710:1210 | 715.41 | 1014.24 | 70.55 | 33.69 | 1.66 | 0
20200710:1310 | 729.79 | 1004.89 | 65.99 | 33.66 | 3.38 | 0
20200710:1410 | 712.11 | 950.36 | 57.03 | 31.32 | 4.62 | 0
20200710:1510 | 647.01 | 867.65 | 46.41 | 31.29 | 3.24 | 0
20200710:1610 | 544.96 | 726.47 | 35.28 | 31.4 | 2.55 | 0
20200710:1710 | 409.28 | 542.63 | 24.11 | 31.46 | 1.93 | 0
20200710:1810 | 230.47 | 309.84 | 13.22 | 30.91 | 1.79 | 0
20200710:1910 | 42.11 | 72.48 | 2.9 | 29.54 | 2.48 | 0
20200710:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 2 | 0
20200710:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 2 | 0
20200710:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.34 | 1.86 | 0
20200710:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 1.45 | 0
20200711:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 1.24 | 0
20200711:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 1.38 | 0
20200711:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 1.86 | 0
20200711:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.09 | 2.07 | 0
20200711:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 2.07 | 0
20200711:0510 | 61.45 | 93.37 | 5.32 | 20.9 | 2.14 | 0
20200711:0610 | 294.94 | 372.56 | 15.82 | 21.24 | 2.48 | 0
20200711:0710 | 463.37 | 584.39 | 26.8 | 22.28 | 2.55 | 0
20200711:0810 | 596.63 | 770.06 | 38 | 23.76 | 2.34 | 0
20200711:0910 | 669.89 | 888.85 | 49.06 | 25.7 | 2.07 | 0
20200711:1010 | 717.37 | 972.18 | 59.4 | 27.69 | 2.07 | 0
20200711:1110 | 726.98 | 999.53 | 67.58 | 29.68 | 2.07 | 0
20200711:1210 | 722.3 | 999.63 | 70.43 | 31.35 | 2.21 | 0
20200711:1310 | 717.39 | 995.43 | 65.9 | 32.7 | 2.41 | 0
20200711:1410 | 689.09 | 953.38 | 56.96 | 33.66 | 2.55 | 0
20200711:1510 | 630.78 | 864.87 | 46.36 | 33.72 | 2.41 | 0
20200711:1610 | 537.57 | 723.53 | 35.23 | 33.69 | 2.69 | 0
20200711:1710 | 415.68 | 549 | 24.06 | 33.04 | 3.38 | 0
20200711:1810 | 232.44 | 309.28 | 13.17 | 31.09 | 4.62 | 0
20200711:1910 | 18.6 | 38.85 | 2.83 | 28.87 | 4.69 | 0
20200711:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 4.34 | 0
20200711:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 3.24 | 0
20200711:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 2.69 | 0
20200711:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 2.41 | 0
20200712:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 2.21 | 0
20200712:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 2.21 | 0
20200712:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | 2.28 | 0
20200712:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 2.07 | 0
20200712:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 1.66 | 0
20200712:0510 | 39.72 | 65.49 | 5.2 | 20.44 | 1.66 | 0
20200712:0610 | 254.78 | 325.63 | 15.71 | 21.84 | 1.86 | 0
20200712:0710 | 214.13 | 278.82 | 26.7 | 23.69 | 2.14 | 0
20200712:0810 | 405.97 | 524.09 | 37.89 | 25.64 | 2.14 | 0
20200712:0910 | 653.53 | 874.51 | 48.95 | 27.49 | 2 | 0
20200712:1010 | 683.11 | 934.49 | 59.28 | 29.13 | 1.72 | 0
20200712:1110 | 170.11 | 235.14 | 67.45 | 30.25 | 0.97 | 0
20200712:1210 | 694.56 | 991.77 | 70.3 | 31.54 | 0.69 | 0
20200712:1310 | 383.7 | 521.54 | 65.8 | 33.01 | 1.66 | 0
20200712:1410 | 168.72 | 236.11 | 56.89 | 34.15 | 2.62 | 0
20200712:1510 | 45.45 | 76.1 | 46.3 | 33.98 | 3.93 | 0
20200712:1610 | 112.89 | 161.96 | 35.17 | 31.54 | 3.72 | 0
20200712:1710 | 56.72 | 89.76 | 24 | 30.51 | 3.66 | 0
20200712:1810 | 108.21 | 153.69 | 13.1 | 29.29 | 3.66 | 0
20200712:1910 | 30.92 | 56.61 | 2.76 | 28.11 | 3.1 | 0
20200712:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.37 | 2.83 | 0
20200712:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | 2.55 | 0
20200712:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 2.14 | 0
20200712:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 1.86 | 0
20200713:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 1.66 | 0
20200713:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 1.24 | 0
20200713:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0.34 | 0
20200713:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 1.03 | 0
20200713:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 0.69 | 0
20200713:0510 | 57.77 | 89.07 | 5.09 | 20.99 | 0.55 | 0
20200713:0610 | 264.54 | 340.32 | 15.6 | 21.68 | 0.55 | 0
20200713:0710 | 445.51 | 571.01 | 26.59 | 23.65 | 1.52 | 0
20200713:0810 | 555.19 | 720.66 | 37.78 | 24.8 | 2 | 0
20200713:0910 | 562.86 | 742.08 | 48.84 | 25.93 | 1.72 | 0
20200713:1010 | 636.1 | 862.53 | 59.15 | 27.35 | 1.31 | 0
20200713:1110 | 698.08 | 969.84 | 67.31 | 29.26 | 1.24 | 0
20200713:1210 | 716.99 | 999.31 | 70.16 | 30.32 | 1.52 | 0
20200713:1310 | 708.92 | 988.85 | 65.7 | 31.83 | 1.79 | 0
20200713:1410 | 680.49 | 940.48 | 56.81 | 32.92 | 2.28 | 0
20200713:1510 | 618.12 | 845.3 | 46.24 | 31.61 | 1.72 | 0
20200713:1610 | 504.35 | 671.44 | 35.11 | 30.52 | 1.93 | 0
20200713:1710 | 446.76 | 589.42 | 23.94 | 29.79 | 1.72 | 0
20200713:1810 | 97.7 | 141.4 | 13.04 | 29.36 | 1.1 | 0
20200713:1910 | 5.87 | 18.41 | 2.68 | 28.09 | 3.03 | 0
20200713:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 2.76 | 0
20200713:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.54 | 2.62 | 0
20200713:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 2.14 | 0
20200713:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 1.72 | 0
20200714:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 1.38 | 0
20200714:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 1.31 | 0
20200714:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 1.66 | 0
20200714:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 2 | 0
20200714:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 2.34 | 0
20200714:0510 | 30.06 | 52.65 | 4.97 | 19.8 | 2.41 | 0
20200714:0610 | 179.66 | 232.27 | 15.48 | 19.97 | 2.62 | 0
20200714:0710 | 224.02 | 286.98 | 26.48 | 20.63 | 2 | 0
20200714:0810 | 360.56 | 458.34 | 37.67 | 21.95 | 1.93 | 0
20200714:0910 | 574.43 | 746.78 | 48.72 | 23.15 | 1.79 | 0
20200714:1010 | 691.03 | 925.08 | 59.03 | 24.68 | 1.66 | 0
20200714:1110 | 698.63 | 948.17 | 67.17 | 26.08 | 1.52 | 0
20200714:1210 | 727.83 | 1001.86 | 70.01 | 27.43 | 1.45 | 0
20200714:1310 | 723.57 | 998.08 | 65.59 | 28.55 | 1.59 | 0
20200714:1410 | 673.21 | 922.93 | 56.73 | 29.53 | 1.66 | 0
20200714:1510 | 389.83 | 518.53 | 46.17 | 30.03 | 1.72 | 0
20200714:1610 | 568.27 | 763.34 | 35.05 | 30.16 | 1.66 | 0
20200714:1710 | 291.1 | 386.73 | 23.87 | 30.06 | 1.1 | 0
20200714:1810 | 95.74 | 138.78 | 12.96 | 28.94 | 0.9 | 0
20200714:1910 | 0 | 5.85 | 2.6 | 25.8 | 2.83 | 0
20200714:2010 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 2.97 | 0
20200714:2110 | 0 | 0 | 0 | 23.89 | 2.69 | 0
20200714:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 2.07 | 0
20200714:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.46 | 1.31 | 0
20200715:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.04 | 0.55 | 0
20200715:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.52 | 0.21 | 0
20200715:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0.69 | 0
20200715:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 1.45 | 0
20200715:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.93 | 2 | 0
20200715:0510 | 9.87 | 23.95 | 4.84 | 18.41 | 2.34 | 0
20200715:0610 | 141.95 | 186.51 | 15.37 | 18.65 | 2.97 | 0
20200715:0710 | 497.98 | 618.48 | 26.37 | 19.49 | 2.9 | 0
20200715:0810 | 526.01 | 659.86 | 37.56 | 20.39 | 2.9 | 0
20200715:0910 | 595.73 | 762.49 | 48.61 | 21.99 | 2.69 | 0
20200715:1010 | 705.65 | 927.73 | 58.9 | 23.86 | 2.55 | 0
20200715:1110 | 736.61 | 986.41 | 67.02 | 25.79 | 2.41 | 0
20200715:1210 | 745.31 | 1005.18 | 69.86 | 28.04 | 2.83 | 0
20200715:1310 | 739.78 | 1000.36 | 65.47 | 29.33 | 3.03 | 0
20200715:1410 | 715.02 | 963.43 | 56.64 | 30.31 | 3.31 | 0
20200715:1510 | 651.93 | 868.36 | 46.09 | 30.73 | 3.59 | 0
20200715:1610 | 578.14 | 759.28 | 34.98 | 30.67 | 3.86 | 0
20200715:1710 | 424.97 | 550.71 | 23.8 | 30.08 | 4.07 | 0
20200715:1810 | 250.21 | 328.81 | 12.88 | 29.11 | 4.48 | 0
20200715:1910 | 13.03 | 30.23 | 2.51 | 27.37 | 4.14 | 0
20200715:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.64 | 4.21 | 0
20200715:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 3.79 | 0
20200715:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 3.24 | 0
20200715:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 2.76 | 0
20200716:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.93 | 2.34 | 0
20200716:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.08 | 2.07 | 0
20200716:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 2 | 0
20200716:0310 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 2 | 0
20200716:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 2 | 0
20200716:0510 | 62.36 | 93.72 | 4.72 | 17.82 | 1.86 | 0
20200716:0610 | 307.07 | 383.36 | 15.25 | 18.44 | 2.14 | 0
20200716:0710 | 483.64 | 604.01 | 26.25 | 19.99 | 2.48 | 0
20200716:0810 | 613.02 | 783.52 | 37.45 | 21.74 | 2.41 | 0
20200716:0910 | 685.22 | 899.25 | 48.49 | 23.7 | 2.21 | 0
20200716:1010 | 737.63 | 991.6 | 58.77 | 25.67 | 2.07 | 0
20200716:1110 | 740.88 | 1007.28 | 66.86 | 27.5 | 2.14 | 0
20200716:1210 | 734.32 | 1008.29 | 69.7 | 29.11 | 2.07 | 0
20200716:1310 | 722.93 | 997.37 | 65.35 | 30.35 | 2.07 | 0
20200716:1410 | 720.88 | 996.96 | 56.55 | 31.25 | 2.07 | 0
20200716:1510 | 642.81 | 876.66 | 46.01 | 31.66 | 2.14 | 0
20200716:1610 | 502.17 | 671.01 | 34.9 | 32.24 | 2.41 | 0
20200716:1710 | 432.2 | 572.47 | 23.72 | 32.44 | 2.69 | 0
20200716:1810 | 211.4 | 286.12 | 12.8 | 32.07 | 2.69 | 0
20200716:1910 | 25.78 | 50.05 | 2.42 | 30.69 | 2.07 | 0
20200716:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 2.34 | 0
20200716:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 2.41 | 0
20200716:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 1.93 | 0
20200716:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 1.52 | 0
20200717:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 1.31 | 0
20200717:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 1.17 | 0
20200717:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 1.24 | 0
20200717:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 1.31 | 0
20200717:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 1.38 | 0
20200717:0510 | 58.77 | 89.5 | 4.59 | 18.27 | 1.45 | 0
20200717:0610 | 310.58 | 389.85 | 15.13 | 18.85 | 1.59 | 0
20200717:0710 | 481.4 | 605.35 | 26.14 | 20.27 | 1.93 | 0
20200717:0810 | 605.3 | 780.51 | 37.33 | 21.91 | 1.79 | 0
20200717:0910 | 682.6 | 902.74 | 48.37 | 23.85 | 1.79 | 0
20200717:1010 | 724.81 | 976.64 | 58.63 | 25.9 | 1.93 | 0
20200717:1110 | 737.67 | 1005.69 | 66.7 | 27.79 | 2.07 | 0
20200717:1210 | 742.19 | 1018.24 | 69.54 | 29.42 | 2.28 | 0
20200717:1310 | 727.5 | 1001.54 | 65.22 | 30.72 | 2.34 | 0
20200717:1410 | 694.88 | 957.49 | 56.45 | 31.67 | 2.21 | 0
20200717:1510 | 640.58 | 873.76 | 45.93 | 32.11 | 2.28 | 0
20200717:1610 | 549.21 | 736.58 | 34.82 | 32.31 | 2.48 | 0
20200717:1710 | 418.92 | 554.51 | 23.64 | 32.36 | 2.69 | 0
20200717:1810 | 241.87 | 324.65 | 12.71 | 31.84 | 2.76 | 0
20200717:1910 | 0 | 1.95 | 2.32 | 30.72 | 2.62 | 0
20200717:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 2.41 | 0
20200717:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 1.86 | 0
20200717:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.83 | 1.1 | 0
20200717:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 0.83 | 0
20200718:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 0.97 | 0
20200718:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.03 | 1.03 | 0
20200718:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 1.38 | 0
20200718:0310 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.66 | 0
20200718:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 1.93 | 0
20200718:0510 | 54.08 | 83.89 | 4.46 | 19.1 | 1.86 | 0
20200718:0610 | 307.46 | 386.8 | 15 | 19.63 | 1.86 | 0
20200718:0710 | 480.56 | 608.95 | 26.02 | 21.01 | 1.59 | 0
20200718:0810 | 603.37 | 783.29 | 37.21 | 22.8 | 1.66 | 0
20200718:0910 | 680.05 | 901.46 | 48.24 | 24.73 | 1.93 | 0
20200718:1010 | 730.14 | 987.64 | 58.49 | 26.88 | 2.07 | 0
20200718:1110 | 735.24 | 1011.13 | 66.54 | 28.85 | 1.93 | 0
20200718:1210 | 726.62 | 1011.14 | 69.37 | 30.59 | 1.79 | 0
20200718:1310 | 720.14 | 1012.89 | 65.08 | 31.94 | 1.59 | 0
20200718:1410 | 683.24 | 962.93 | 56.34 | 32.97 | 1.38 | 0
20200718:1510 | 626.83 | 878.6 | 45.84 | 33.67 | 1.17 | 0
20200718:1610 | 534.98 | 740.72 | 34.73 | 34.03 | 0.9 | 0
20200718:1710 | 412.92 | 562.9 | 23.55 | 34.04 | 0.76 | 0
20200718:1810 | 242.93 | 330.45 | 12.61 | 33.52 | 1.72 | 0
20200718:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 2.9 | 0
20200718:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.55 | 4 | 0
20200718:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 3.79 | 0
20200718:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 3.24 | 0
20200718:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 3.03 | 0
20200719:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 2.76 | 0
20200719:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 2.62 | 0
20200719:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 2.55 | 0
20200719:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 2.55 | 0
20200719:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 2.41 | 0
20200719:0510 | 53.8 | 84.22 | 4.32 | 20.9 | 2.14 | 0
20200719:0610 | 296.84 | 377.62 | 14.88 | 21.95 | 2 | 0
20200719:0710 | 464.15 | 593.33 | 25.89 | 24.13 | 2.14 | 0
20200719:0810 | 590.57 | 778.54 | 37.09 | 26.38 | 1.79 | 0
20200719:0910 | 660.54 | 896.07 | 48.11 | 28.55 | 1.66 | 0
20200719:1010 | 706.96 | 977.33 | 58.35 | 30.66 | 1.86 | 0
20200719:1110 | 721.55 | 1006.65 | 66.37 | 32.49 | 2.14 | 0
20200719:1210 | 722.88 | 1013.56 | 69.19 | 33.94 | 2.34 | 0
20200719:1310 | 716.04 | 1003.29 | 64.93 | 34.94 | 2.62 | 0
20200719:1410 | 694.79 | 964.47 | 56.23 | 35.35 | 3.03 | 0
20200719:1510 | 642.77 | 874.05 | 45.74 | 35.25 | 3.86 | 0
20200719:1610 | 556.16 | 735.49 | 34.64 | 33.68 | 4.83 | 0
20200719:1710 | 429.77 | 558.39 | 23.46 | 31.8 | 5.24 | 0
20200719:1810 | 246.08 | 324.97 | 12.51 | 30 | 4.76 | 0
20200719:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.27 | 4.14 | 0
20200719:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.57 | 3.45 | 0
20200719:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 2.83 | 0
20200719:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 2.28 | 0
20200719:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 2.34 | 0
20200720:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 2.55 | 0
20200720:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 2.48 | 0
20200720:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 2.41 | 0
20200720:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 2.34 | 0
20200720:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 2.28 | 0
20200720:0510 | 25.02 | 46.25 | 4.18 | 20.96 | 2.14 | 0
20200720:0610 | 282.76 | 360.39 | 14.75 | 21.99 | 1.93 | 0
20200720:0710 | 454.42 | 578.76 | 25.77 | 24.15 | 2.41 | 0
20200720:0810 | 67.9 | 102.44 | 36.97 | 26.24 | 2.55 | 0
20200720:0910 | 206 | 276.39 | 47.98 | 28.33 | 2.69 | 0
20200720:1010 | 504.27 | 670.43 | 58.2 | 30.29 | 2.83 | 0
20200720:1110 | 491.07 | 657.96 | 66.2 | 31.98 | 3.1 | 0
20200720:1210 | 606.58 | 823.35 | 69.01 | 33.31 | 3.38 | 0
20200720:1310 | 712.21 | 977.16 | 64.78 | 34.23 | 3.66 | 0
20200720:1410 | 680.59 | 927.44 | 56.11 | 34.71 | 4 | 0
20200720:1510 | 628.6 | 842.94 | 45.64 | 34.32 | 4.55 | 0
20200720:1610 | 528.04 | 699.73 | 34.54 | 33.43 | 4.07 | 0
20200720:1710 | 391.36 | 510.02 | 23.36 | 31.85 | 4.69 | 0
20200720:1810 | 198.39 | 265.43 | 12.41 | 29.9 | 4.76 | 0
20200720:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 4 | 0
20200720:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 3.79 | 0
20200720:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 3.31 | 0
20200720:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.03 | 2.41 | 0
20200720:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 2.07 | 0
20200721:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 2.14 | 0
20200721:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 2.14 | 0
20200721:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 2 | 0
20200721:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 1.79 | 0
20200721:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 1.79 | 0
20200721:0510 | 34.89 | 59.73 | 4.05 | 21.06 | 1.72 | 0
20200721:0610 | 266.09 | 341.23 | 14.62 | 22.26 | 1.52 | 0
20200721:0710 | 446.32 | 571.59 | 25.65 | 24.84 | 2.21 | 0
20200721:0810 | 573.26 | 750.51 | 36.84 | 27.09 | 2.41 | 0
20200721:0910 | 654.27 | 880 | 47.85 | 29.15 | 2.28 | 0
20200721:1010 | 704.41 | 967.45 | 58.06 | 31.24 | 2.34 | 0
20200721:1110 | 718.33 | 997.61 | 66.03 | 33.17 | 2.55 | 0
20200721:1210 | 721.42 | 1004.88 | 68.82 | 34.75 | 2.97 | 0
20200721:1310 | 715.84 | 993.94 | 64.63 | 35.83 | 3.52 | 0
20200721:1410 | 692.59 | 949.65 | 55.98 | 36.19 | 4.34 | 0
20200721:1510 | 634.36 | 852.07 | 45.53 | 35.5 | 5.24 | 0
20200721:1610 | 540.53 | 713.25 | 34.44 | 34 | 5.24 | 0
20200721:1710 | 394.68 | 516.95 | 23.25 | 32.69 | 4.55 | 0
20200721:1810 | 163.7 | 224.23 | 12.3 | 31.39 | 4.41 | 0
20200721:1910 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 3.79 | 0
20200721:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 3.17 | 0
20200721:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 2.21 | 0
20200721:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 1.86 | 0
20200721:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 2 | 0
20200722:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 2 | 0
20200722:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 1.93 | 0
20200722:0210 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.93 | 0
20200722:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 1.86 | 0
20200722:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.71 | 1.93 | 0
20200722:0510 | 0 | 2.93 | 3.9 | 20.27 | 2 | 0
20200722:0610 | 194.9 | 253.11 | 14.48 | 21.5 | 1.66 | 0
20200722:0710 | 432.11 | 557.67 | 25.52 | 24.82 | 1.38 | 0
20200722:0810 | 562.91 | 742.86 | 36.71 | 26.86 | 1.66 | 0
20200722:0910 | 254.61 | 338.36 | 47.72 | 28.63 | 2.41 | 0
20200722:1010 | 102.37 | 148.3 | 57.9 | 30.61 | 2.62 | 0
20200722:1110 | 710.4 | 978.46 | 65.84 | 32.48 | 2.76 | 0
20200722:1210 | 651.46 | 890.28 | 68.63 | 33.69 | 3.38 | 0
20200722:1310 | 708.98 | 974.33 | 64.46 | 34.74 | 3.79 | 0
20200722:1410 | 687.88 | 941.4 | 55.85 | 34.96 | 3.86 | 0
20200722:1510 | 208.45 | 287.1 | 45.41 | 34.83 | 3.59 | 0
20200722:1610 | 246.72 | 334.18 | 34.33 | 34.71 | 3.93 | 0
20200722:1710 | 349.88 | 462.4 | 23.14 | 33.78 | 4.21 | 0
20200722:1810 | 29.95 | 54.64 | 12.18 | 32.54 | 3.45 | 0
20200722:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.71 | 3.45 | 0
20200722:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 2.55 | 0
20200722:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 2.07 | 0
20200722:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 1.86 | 0
20200722:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.54 | 1.93 | 0
20200723:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 1.86 | 0
20200723:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 1.79 | 0
20200723:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 1.66 | 0
20200723:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 1.59 | 0
20200723:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 1.38 | 0
20200723:0510 | 45.07 | 73.38 | 3.76 | 20.88 | 0.97 | 0
20200723:0610 | 273.3 | 353.73 | 14.35 | 22.17 | 0.21 | 0
20200723:0710 | 436.15 | 574.67 | 25.39 | 24.88 | 0 | 0
20200723:0810 | 566.07 | 761.28 | 36.59 | 27.64 | 0.83 | 0
20200723:0910 | 639.65 | 880.84 | 47.58 | 30.13 | 1.17 | 0
20200723:1010 | 687.31 | 968.38 | 57.75 | 32.26 | 1.24 | 0
20200723:1110 | 701.53 | 999.9 | 65.66 | 34.01 | 1.38 | 0
20200723:1210 | 704.41 | 1008.31 | 68.43 | 35.38 | 1.59 | 0
20200723:1310 | 696.23 | 996 | 64.29 | 36.41 | 1.79 | 0
20200723:1410 | 666.33 | 944.74 | 55.72 | 37.03 | 2.07 | 0
20200723:1510 | 614.43 | 859.04 | 45.29 | 37.4 | 2.34 | 0
20200723:1610 | 501.64 | 689.97 | 34.22 | 37.44 | 2.28 | 0
20200723:1710 | 398.66 | 540.24 | 23.03 | 36.74 | 2.48 | 0
20200723:1810 | 210.49 | 289.99 | 12.06 | 35.15 | 2.28 | 0
20200723:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.96 | 3.17 | 0
20200723:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 3.52 | 0
20200723:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.62 | 3.1 | 0
20200723:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 2.55 | 0
20200723:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 2.07 | 0
20200724:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 1.66 | 0
20200724:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 1.31 | 0
20200724:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 0.83 | 0
20200724:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 0.55 | 0
20200724:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.62 | 0.48 | 0
20200724:0510 | 8.62 | 22.46 | 3.61 | 22.67 | 0.69 | 0
20200724:0610 | 248.64 | 321.84 | 14.21 | 22.97 | 1.03 | 0
20200724:0710 | 437.59 | 560.03 | 25.26 | 24.56 | 2.07 | 0
20200724:0810 | 568.08 | 740.54 | 36.45 | 25.94 | 2.21 | 0
20200724:0910 | 661.08 | 877.54 | 47.44 | 27.6 | 2.62 | 0
20200724:1010 | 706.02 | 954.42 | 57.59 | 29.62 | 2.76 | 0
20200724:1110 | 727.9 | 998.07 | 65.47 | 31.73 | 2.9 | 0
20200724:1210 | 729.08 | 1005.49 | 68.23 | 33.42 | 3.17 | 0
20200724:1310 | 719.67 | 994.15 | 64.12 | 34.38 | 3.31 | 0
20200724:1410 | 683.33 | 941.61 | 55.57 | 35.27 | 3.38 | 0
20200724:1510 | 626.4 | 855.82 | 45.17 | 35.71 | 3.45 | 0
20200724:1610 | 530.97 | 716.04 | 34.1 | 36.04 | 3.66 | 0
20200724:1710 | 397.86 | 532.1 | 22.91 | 35.7 | 3.52 | 0
20200724:1810 | 218.21 | 298.16 | 11.93 | 34.39 | 2.97 | 0
20200724:1910 | 0 | 0 | 0 | 33.02 | 2.21 | 0
20200724:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 2.14 | 0
20200724:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 2.48 | 0
20200724:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.89 | 2.14 | 0
20200724:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 1.52 | 0
20200725:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0.97 | 0
20200725:0110 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.83 | 0
20200725:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 1.03 | 0
20200725:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.32 | 1.24 | 0
20200725:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 1.59 | 0
20200725:0510 | 19.02 | 37.98 | 3.46 | 20.3 | 1.72 | 0
20200725:0610 | 263.2 | 335.54 | 14.07 | 21.13 | 1.79 | 0
20200725:0710 | 438.91 | 558.6 | 25.12 | 22.29 | 1.52 | 0
20200725:0810 | 574.3 | 751.99 | 36.32 | 23.71 | 1.17 | 0
20200725:0910 | 654.9 | 882.66 | 47.3 | 25.66 | 1.1 | 0
20200725:1010 | 701.03 | 965.75 | 57.43 | 27.99 | 1.24 | 0
20200725:1110 | 716.21 | 997.79 | 65.27 | 30.23 | 1.52 | 0
20200725:1210 | 718.26 | 1006.47 | 68.02 | 32.13 | 1.79 | 0
20200725:1310 | 711.46 | 999.87 | 63.94 | 33.45 | 1.93 | 0
20200725:1410 | 675.74 | 947.46 | 55.42 | 34.42 | 1.93 | 0
20200725:1510 | 623.93 | 867.32 | 45.04 | 35 | 1.93 | 0
20200725:1610 | 526.99 | 720.59 | 33.97 | 35.11 | 1.93 | 0
20200725:1710 | 402.55 | 541.17 | 22.78 | 34.69 | 2.21 | 0
20200725:1810 | 225.77 | 306.38 | 11.8 | 33.44 | 3.17 | 0
20200725:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 3.52 | 0
20200725:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 3.72 | 0
20200725:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 2.9 | 0
20200725:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 2.48 | 0
20200725:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 2.28 | 0
20200726:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 2.14 | 0
20200726:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 2.21 | 0
20200726:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 2.21 | 0
20200726:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 1.93 | 0
20200726:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 1.59 | 0
20200726:0510 | 17.89 | 36.67 | 3.31 | 21.9 | 1.52 | 0
20200726:0610 | 251.67 | 324.22 | 13.93 | 22.63 | 1.52 | 0
20200726:0710 | 368.23 | 475.58 | 24.99 | 24.56 | 0.97 | 0
20200726:0810 | 507.51 | 673.34 | 36.19 | 26.47 | 0.76 | 0
20200726:0910 | 624.67 | 854.55 | 47.16 | 28.46 | 0.9 | 0
20200726:1010 | 684.52 | 956.12 | 57.26 | 30.4 | 1.1 | 0
20200726:1110 | 703.54 | 994.9 | 65.08 | 32.14 | 1.24 | 0
20200726:1210 | 701.45 | 997.84 | 67.8 | 33.69 | 1.38 | 0
20200726:1310 | 692.63 | 984.67 | 63.75 | 35.04 | 1.66 | 0
20200726:1410 | 665.82 | 944.32 | 55.27 | 36.06 | 1.72 | 0
20200726:1510 | 607.44 | 852.37 | 44.9 | 36.72 | 1.79 | 0
20200726:1610 | 518.29 | 711.01 | 33.84 | 36.77 | 2.28 | 0
20200726:1710 | 389.63 | 520.46 | 22.65 | 35.71 | 3.72 | 0
20200726:1810 | 204.54 | 276.82 | 11.66 | 32.83 | 5.31 | 0
20200726:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 4.69 | 0
20200726:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.19 | 4.41 | 0
20200726:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 3.52 | 0
20200726:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 3.1 | 0
20200726:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 3.1 | 0
20200727:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 2.97 | 0
20200727:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 3.03 | 0
20200727:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 3.03 | 0
20200727:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.24 | 2.9 | 0
20200727:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.87 | 2.62 | 0
20200727:0510 | 13.32 | 29.94 | 3.16 | 22.58 | 2.34 | 0
20200727:0610 | 246.9 | 318.16 | 13.79 | 23.24 | 2.21 | 0
20200727:0710 | 432.34 | 552.19 | 24.85 | 24.82 | 2.41 | 0
20200727:0810 | 562.36 | 735.13 | 36.05 | 27.08 | 2.41 | 0
20200727:0910 | 648.98 | 873.05 | 47.01 | 29.42 | 2.28 | 0
20200727:1010 | 687.8 | 950.48 | 57.1 | 31.75 | 2 | 0
20200727:1110 | 699.62 | 982.95 | 64.87 | 33.99 | 2 | 0
20200727:1210 | 704.42 | 998.07 | 67.58 | 35.93 | 2.21 | 0
20200727:1310 | 694.33 | 984.79 | 63.55 | 37.37 | 2.48 | 0
20200727:1410 | 660.17 | 931.77 | 55.11 | 38.33 | 2.69 | 0
20200727:1510 | 603.63 | 839.28 | 44.76 | 38.6 | 3.1 | 0
20200727:1610 | 503.98 | 686.61 | 33.71 | 38.21 | 3.59 | 0
20200727:1710 | 366.09 | 490.83 | 22.51 | 36.87 | 4.21 | 0
20200727:1810 | 158 | 220.5 | 11.52 | 34.6 | 4.55 | 0
20200727:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.26 | 4.07 | 0
20200727:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.32 | 3.93 | 0
20200727:2110 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 3.45 | 0
20200727:2210 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 3.1 | 0
20200727:2310 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 3.03 | 0
20200728:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.47 | 3.31 | 0
20200728:0110 | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 3.38 | 0
20200728:0210 | 0 | 0 | 0 | 25.24 | 3.1 | 0
20200728:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 2.76 | 0
20200728:0410 | 0 | 0 | 0 | 24.19 | 2.48 | 0
20200728:0510 | 12.97 | 29.58 | 3.01 | 23.74 | 2 | 0
20200728:0610 | 248.56 | 322.75 | 13.65 | 24.38 | 1.72 | 0
20200728:0710 | 421.05 | 541.54 | 24.71 | 26.85 | 2.76 | 0
20200728:0810 | 553.89 | 728.85 | 35.91 | 28.83 | 2.55 | 0
20200728:0910 | 444.7 | 590.51 | 46.86 | 30.68 | 2.41 | 0
20200728:1010 | 675.64 | 932.32 | 56.92 | 32.72 | 2.28 | 0
20200728:1110 | 702.26 | 978.51 | 64.67 | 34.65 | 2.69 | 0
20200728:1210 | 706.07 | 986.97 | 67.35 | 36.37 | 3.17 | 0
20200728:1310 | 697.74 | 974.08 | 63.35 | 37.61 | 3.66 | 0
20200728:1410 | 669.77 | 926.78 | 54.94 | 38.26 | 4.28 | 0
20200728:1510 | 611.71 | 833.66 | 44.61 | 38.04 | 4.83 | 0
20200728:1610 | 512.31 | 686.44 | 33.57 | 37.14 | 5.1 | 0
20200728:1710 | 375.33 | 498.41 | 22.37 | 35.76 | 4.97 | 0
20200728:1810 | 180.71 | 248.63 | 11.37 | 33.91 | 4.48 | 0
20200728:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 3.31 | 0
20200728:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 2.9 | 0
20200728:2110 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 2.62 | 0
20200728:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 2.41 | 0
20200728:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.69 | 2.21 | 0
20200729:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.66 | 1.86 | 0
20200729:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.77 | 1.66 | 0
20200729:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.84 | 1.45 | 0
20200729:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 1.24 | 0
20200729:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 0.9 | 0
20200729:0510 | 6.4 | 18.96 | 2.85 | 22.96 | 0.83 | 0
20200729:0610 | 64.88 | 97.54 | 13.5 | 23.48 | 0.69 | 0
20200729:0710 | 410.42 | 531.48 | 24.58 | 25.61 | 1.31 | 0
20200729:0810 | 332.2 | 435.15 | 35.77 | 27.51 | 1.59 | 0
20200729:0910 | 636.69 | 862.52 | 46.71 | 29.58 | 1.79 | 0
20200729:1010 | 690.36 | 953.53 | 56.75 | 31.63 | 2 | 0
20200729:1110 | 706.77 | 987.08 | 64.46 | 33.47 | 2.21 | 0
20200729:1210 | 711.02 | 996.42 | 67.12 | 34.94 | 2.55 | 0
20200729:1310 | 704.02 | 982.77 | 63.15 | 36.1 | 3.1 | 0
20200729:1410 | 676.09 | 934.86 | 54.76 | 36.72 | 3.66 | 0
20200729:1510 | 617.82 | 841.49 | 44.45 | 36.68 | 4.14 | 0
20200729:1610 | 517.49 | 693.78 | 33.42 | 36.19 | 4.34 | 0
20200729:1710 | 375.78 | 498.8 | 22.22 | 35.14 | 4.41 | 0
20200729:1810 | 182.69 | 250.76 | 11.21 | 33.47 | 4.41 | 0
20200729:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.64 | 3.45 | 0
20200729:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.91 | 3.03 | 0
20200729:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 2.48 | 0
20200729:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.47 | 2.07 | 0
20200729:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 1.93 | 0
20200730:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.53 | 2 | 0
20200730:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 2 | 0
20200730:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.98 | 1.93 | 0
20200730:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 1.86 | 0
20200730:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.62 | 1.79 | 0
20200730:0510 | 18.48 | 37.81 | 2.69 | 22.05 | 1.66 | 0
20200730:0610 | 252.05 | 325.67 | 13.36 | 22.92 | 1.38 | 0
20200730:0710 | 429.08 | 556.14 | 24.43 | 26.69 | 1.86 | 0
20200730:0810 | 557.61 | 739.72 | 35.63 | 29.76 | 2.34 | 0
20200730:0910 | 647.69 | 880.55 | 46.56 | 32.41 | 2.69 | 0
20200730:1010 | 698.53 | 965.59 | 56.57 | 34.5 | 3.03 | 0
20200730:1110 | 712.64 | 993.59 | 64.24 | 36.23 | 3.38 | 0
20200730:1210 | 720.52 | 1007.91 | 66.88 | 37.59 | 3.79 | 0
20200730:1310 | 708.41 | 989.29 | 62.93 | 38.39 | 4.14 | 0
20200730:1410 | 679.76 | 940.25 | 54.59 | 38.68 | 4.69 | 0
20200730:1510 | 621.15 | 845.89 | 44.29 | 38.41 | 5.31 | 0
20200730:1610 | 428.02 | 573.21 | 33.27 | 37.46 | 5.38 | 0
20200730:1710 | 111.6 | 162.89 | 22.07 | 36.2 | 4.83 | 0
20200730:1810 | 240.07 | 326.14 | 11.05 | 34.82 | 4.34 | 0
20200730:1910 | 0 | 0 | 0 | 33.31 | 3.59 | 0
20200730:2010 | 0 | 0 | 0 | 31.38 | 2.83 | 0
20200730:2110 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 2.21 | 0
20200730:2210 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 2.41 | 0
20200730:2310 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 2.69 | 0
20200731:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 2.55 | 0
20200731:0110 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 2.14 | 0
20200731:0210 | 0 | 0 | 0 | 25.07 | 2 | 0
20200731:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.06 | 1.86 | 0
20200731:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 1.79 | 0
20200731:0510 | 6.33 | 18.86 | 2.53 | 22.44 | 1.79 | 0
20200731:0610 | 224.23 | 291.76 | 13.21 | 23.3 | 1.45 | 0
20200731:0710 | 424.79 | 553.84 | 24.29 | 27.65 | 1.72 | 0
20200731:0810 | 549.75 | 733.48 | 35.48 | 30.53 | 2.14 | 0
20200731:0910 | 633.92 | 867.61 | 46.41 | 32.88 | 2.28 | 0
20200731:1010 | 680.21 | 954 | 56.39 | 34.96 | 2.14 | 0
20200731:1110 | 695.72 | 994.28 | 64.02 | 36.76 | 1.93 | 0
20200731:1210 | 694.85 | 1003.81 | 66.64 | 38.29 | 1.86 | 0
20200731:1310 | 684.31 | 990.04 | 62.71 | 39.45 | 2 | 0
20200731:1410 | 655.67 | 941.1 | 54.4 | 40.17 | 2.28 | 0
20200731:1510 | 601.7 | 845.54 | 44.13 | 40.41 | 3.03 | 0
20200731:1610 | 513.8 | 702.99 | 33.11 | 39.01 | 3.66 | 0
20200731:1710 | 373.25 | 504.46 | 21.91 | 37.77 | 3.59 | 0
20200731:1810 | 166.32 | 234.76 | 10.89 | 36.66 | 2.55 | 0
20200731:1910 | 0 | 0 | 0 | 34.52 | 2.62 | 0
20200731:2010 | 0 | 0 | 0 | 32.27 | 2.48 | 0
20200731:2110 | 0 | 0 | 0 | 30.44 | 2.34 | 0
20200731:2210 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 1.86 | 0
20200731:2310 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 1.66 | 0
20200801:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 1.52 | 0
20200801:0110 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 1.66 | 0
20200801:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.64 | 1.72 | 0
20200801:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 1.72 | 0
20200801:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 1.59 | 0
20200801:0510 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 1.17 | 0
20200801:0610 | 230.86 | 303.77 | 13.06 | 24.66 | 0.48 | 0
20200801:0710 | 408.75 | 535.86 | 24.15 | 27.57 | 1.1 | 0
20200801:0810 | 542.59 | 729.31 | 35.34 | 30.07 | 1.38 | 0
20200801:0910 | 622.94 | 856.07 | 46.25 | 32.07 | 1.66 | 0
20200801:1010 | 681.95 | 953.61 | 56.21 | 34.02 | 2 | 0
20200801:1110 | 698.09 | 987.74 | 63.8 | 35.73 | 2.14 | 0
20200801:1210 | 692.19 | 984.54 | 66.39 | 37.15 | 2.28 | 0
20200801:1310 | 688.97 | 977.16 | 62.49 | 38.49 | 2.83 | 0
20200801:1410 | 669.53 | 940.76 | 54.21 | 39.44 | 3.52 | 0
20200801:1510 | 616.09 | 853.2 | 43.96 | 39.92 | 4.21 | 0
20200801:1610 | 515.45 | 703.63 | 32.95 | 39.28 | 4.07 | 0
20200801:1710 | 373.19 | 507.74 | 21.75 | 38.67 | 3.24 | 0
20200801:1810 | 181.54 | 256.08 | 10.72 | 38.04 | 2.83 | 0
20200801:1910 | 0 | 0 | 0 | 35.05 | 2.34 | 0
20200801:2010 | 0 | 0 | 0 | 33.09 | 3.17 | 0
20200801:2110 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 4.28 | 0
20200801:2210 | 0 | 0 | 0 | 28.19 | 4.41 | 0
20200801:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 4 | 0
20200802:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 3.59 | 0
20200802:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 3.31 | 0
20200802:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 2.97 | 0
20200802:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 2.76 | 0
20200802:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 2.62 | 0
20200802:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 2.41 | 0
20200802:0610 | 259.65 | 330.98 | 12.91 | 21.67 | 2.76 | 0
20200802:0710 | 448.81 | 565.48 | 24 | 22.9 | 2.97 | 0
20200802:0810 | 580.67 | 746.54 | 35.19 | 24.57 | 2.83 | 0
20200802:0910 | 664.34 | 874.81 | 46.09 | 26.48 | 2.76 | 0
20200802:1010 | 714.8 | 960.45 | 56.03 | 28.59 | 2.83 | 0
20200802:1110 | 731.15 | 995.3 | 63.57 | 30.76 | 3.03 | 0
20200802:1210 | 734.33 | 1005.03 | 66.14 | 32.64 | 3.45 | 0
20200802:1310 | 737.33 | 1008.63 | 62.26 | 34.11 | 4.07 | 0
20200802:1410 | 456.36 | 611.33 | 54.01 | 34.94 | 4.62 | 0
20200802:1510 | 627 | 840.49 | 43.78 | 35.06 | 5.03 | 0
20200802:1610 | 457.09 | 603.12 | 32.78 | 34.54 | 5.31 | 0
20200802:1710 | 432.71 | 566.31 | 21.58 | 33.51 | 5.45 | 0
20200802:1810 | 97.79 | 142.49 | 10.54 | 32 | 5.1 | 0
20200802:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.91 | 4.28 | 0
20200802:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.12 | 4.69 | 0
20200802:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.53 | 5.52 | 0
20200802:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 5.17 | 0
20200802:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 4.97 | 0
20200803:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 4.62 | 0
20200803:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 4.41 | 0
20200803:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 4.07 | 0
20200803:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 4.07 | 0
20200803:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.88 | 3.86 | 0
20200803:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 3.59 | 0
20200803:0610 | 279.13 | 349.93 | 12.75 | 19.49 | 3.72 | 0
20200803:0710 | 463.87 | 574.71 | 23.86 | 20.51 | 3.79 | 0
20200803:0810 | 599.27 | 756.99 | 35.04 | 22.26 | 3.59 | 0
20200803:0910 | 691.23 | 891.74 | 45.93 | 24.25 | 3.72 | 0
20200803:1010 | 740.98 | 972.58 | 55.84 | 26.32 | 3.93 | 0
20200803:1110 | 756.3 | 1007.03 | 63.34 | 28.32 | 3.93 | 0
20200803:1210 | 756.19 | 1016.7 | 65.88 | 30.01 | 3.93 | 0
20200803:1310 | 742.69 | 1001.91 | 62.02 | 31.33 | 4.07 | 0
20200803:1410 | 709.4 | 953.46 | 53.81 | 31.97 | 4.21 | 0
20200803:1510 | 647.65 | 863.2 | 43.6 | 32.47 | 4.34 | 0
20200803:1610 | 545.91 | 717.94 | 32.6 | 32.64 | 4.69 | 0
20200803:1710 | 400.92 | 522.55 | 21.41 | 32.17 | 5.1 | 0
20200803:1810 | 211.76 | 284.34 | 10.36 | 31.06 | 5.38 | 0
20200803:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 4.28 | 0
20200803:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.65 | 3.24 | 0
20200803:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 1.86 | 0
20200803:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 1.03 | 0
20200803:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.84 | 0.76 | 0
20200804:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0.83 | 0
20200804:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 1.1 | 0
20200804:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 1.38 | 0
20200804:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 1.66 | 0
20200804:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 1.93 | 0
20200804:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 2.14 | 0
20200804:0610 | 274.72 | 347.09 | 12.6 | 19.61 | 2.28 | 0
20200804:0710 | 457.21 | 568.03 | 23.71 | 20.63 | 3.45 | 0
20200804:0810 | 595.93 | 755.67 | 34.89 | 22.42 | 3.24 | 0
20200804:0910 | 676.23 | 879.2 | 45.77 | 24.45 | 3.03 | 0
20200804:1010 | 732.08 | 972.71 | 55.65 | 26.42 | 2.97 | 0
20200804:1110 | 746.28 | 1007.4 | 63.11 | 28.22 | 2.83 | 0
20200804:1210 | 737.35 | 1005.27 | 65.62 | 29.7 | 2.69 | 0
20200804:1310 | 731.66 | 1002.33 | 61.78 | 30.85 | 2.69 | 0
20200804:1410 | 699.23 | 952.58 | 53.6 | 31.62 | 2.9 | 0
20200804:1510 | 638.89 | 862.03 | 43.41 | 32.08 | 2.97 | 0
20200804:1610 | 539.48 | 716.91 | 32.42 | 32.28 | 3.17 | 0
20200804:1710 | 399.53 | 526.18 | 21.23 | 32.24 | 3.31 | 0
20200804:1810 | 208.49 | 283.07 | 10.18 | 31.83 | 3.17 | 0
20200804:1910 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 2.55 | 0
20200804:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 2.34 | 0
20200804:2110 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.79 | 0
20200804:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.97 | 1.17 | 0
20200804:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 1.17 | 0
20200805:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | 1.24 | 0
20200805:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 1.03 | 0
20200805:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 0.83 | 0
20200805:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.01 | 0.69 | 0
20200805:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0.55 | 0
20200805:0510 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 0.62 | 0
20200805:0610 | 267.38 | 342.73 | 12.45 | 20.19 | 0.62 | 0
20200805:0710 | 449.01 | 573.34 | 23.56 | 21.63 | 1.03 | 0
20200805:0810 | 577.14 | 757.39 | 34.74 | 23.16 | 0.9 | 0
20200805:0910 | 656.19 | 888.19 | 45.6 | 25.27 | 0.83 | 0
20200805:1010 | 707.28 | 980.92 | 55.45 | 27.44 | 0.9 | 0
20200805:1110 | 714.53 | 1005.03 | 62.87 | 29.51 | 0.97 | 0
20200805:1210 | 716.67 | 1014.11 | 65.35 | 31.3 | 1.17 | 0
20200805:1310 | 701.45 | 998.86 | 61.53 | 32.7 | 1.1 | 0
20200805:1410 | 670.18 | 955.34 | 53.38 | 33.74 | 0.97 | 0
20200805:1510 | 613.21 | 870.23 | 43.22 | 34.44 | 0.69 | 0
20200805:1610 | 519.82 | 723.45 | 32.24 | 34.79 | 0.69 | 0
20200805:1710 | 392.26 | 530.55 | 21.04 | 34.66 | 1.59 | 0
20200805:1810 | 203.69 | 278.57 | 9.99 | 33.11 | 3.38 | 0
20200805:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 3.38 | 0
20200805:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.89 | 4 | 0
20200805:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 3.59 | 0
20200805:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 3.03 | 0
20200805:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 2.76 | 0
20200806:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.49 | 2.69 | 0
20200806:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.98 | 2.55 | 0
20200806:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 2.41 | 0
20200806:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 2.21 | 0
20200806:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 2.07 | 0
20200806:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.06 | 1.93 | 0
20200806:0610 | 257.05 | 329.89 | 12.29 | 21.53 | 1.59 | 0
20200806:0710 | 438.21 | 562.07 | 23.41 | 24.42 | 1.79 | 0
20200806:0810 | 572.02 | 756.64 | 34.59 | 27.04 | 1.59 | 0
20200806:0910 | 642.69 | 876.08 | 45.43 | 29.39 | 1.45 | 0
20200806:1010 | 693.52 | 963.33 | 55.26 | 31.56 | 1.72 | 0
20200806:1110 | 713.45 | 999.08 | 62.63 | 33.48 | 2.14 | 0
20200806:1210 | 717.55 | 1009.45 | 65.08 | 34.97 | 2.41 | 0
20200806:1310 | 706.68 | 994.07 | 61.28 | 36 | 2.62 | 0
20200806:1410 | 681.19 | 948.97 | 53.16 | 36.47 | 3.03 | 0
20200806:1510 | 625.69 | 858.12 | 43.02 | 36.49 | 3.45 | 0
20200806:1610 | 529.3 | 710.89 | 32.05 | 35.81 | 3.93 | 0
20200806:1710 | 395.38 | 522.95 | 20.85 | 34.42 | 4.41 | 0
20200806:1810 | 197.3 | 268.83 | 9.79 | 32.38 | 4.41 | 0
20200806:1910 | 0 | 0 | 0 | 30.61 | 3.66 | 0
20200806:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.48 | 3.1 | 0
20200806:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 2.48 | 0
20200806:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 2.28 | 0
20200806:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 2.28 | 0
20200807:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 2.21 | 0
20200807:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 2.21 | 0
20200807:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.98 | 2.14 | 0
20200807:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.37 | 2.07 | 0
20200807:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 2 | 0
20200807:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 1.86 | 0
20200807:0610 | 108.93 | 150.38 | 12.13 | 21.77 | 1.38 | 0
20200807:0710 | 261.74 | 340.53 | 23.26 | 25.45 | 1.38 | 0
20200807:0810 | 587.61 | 782.4 | 34.43 | 28.43 | 1.72 | 0
20200807:0910 | 629.51 | 858.98 | 45.27 | 30.92 | 1.72 | 0
20200807:1010 | 679.74 | 952.59 | 55.06 | 33.09 | 1.59 | 0
20200807:1110 | 693.04 | 989.21 | 62.38 | 35.21 | 1.52 | 0
20200807:1210 | 689.88 | 992.78 | 64.8 | 36.86 | 1.59 | 0
20200807:1310 | 677.42 | 977.81 | 61.02 | 38.14 | 1.66 | 0
20200807:1410 | 651.43 | 932.45 | 52.93 | 38.85 | 1.93 | 0
20200807:1510 | 600.88 | 840.84 | 42.81 | 39.15 | 2.76 | 0
20200807:1610 | 502.26 | 683.18 | 31.85 | 38.47 | 3.86 | 0
20200807:1710 | 356.84 | 476.68 | 20.66 | 36.72 | 4.97 | 0
20200807:1810 | 106.46 | 155.07 | 9.59 | 33.9 | 4.62 | 0
20200807:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 3.24 | 0
20200807:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.49 | 3.17 | 0
20200807:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 2.14 | 0
20200807:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.94 | 1.52 | 0
20200807:2310 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 1.93 | 0
20200808:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.17 | 2.21 | 0
20200808:0110 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 1.93 | 0
20200808:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 1.72 | 0
20200808:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.78 | 1.59 | 0
20200808:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 1.45 | 0
20200808:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 1.52 | 0
20200808:0610 | 206.64 | 270.28 | 11.97 | 22.97 | 1.38 | 0
20200808:0710 | 292.87 | 383.05 | 23.1 | 26.13 | 0.62 | 0
20200808:0810 | 525.76 | 705.63 | 34.28 | 29 | 0.97 | 0
20200808:0910 | 618.94 | 853.62 | 45.09 | 31.76 | 1.31 | 0
20200808:1010 | 665.21 | 934.2 | 54.85 | 34.16 | 1.66 | 0
20200808:1110 | 692.68 | 983.86 | 62.13 | 36.17 | 2 | 0
20200808:1210 | 692.49 | 987.75 | 64.52 | 37.72 | 2.28 | 0
20200808:1310 | 678.36 | 966.09 | 60.75 | 38.78 | 2.55 | 0
20200808:1410 | 656.88 | 926.52 | 52.7 | 38.99 | 2.9 | 0
20200808:1510 | 597.51 | 827.9 | 42.6 | 38.87 | 3.38 | 0
20200808:1610 | 505.36 | 686.59 | 31.65 | 38.06 | 3.72 | 0
20200808:1710 | 351.85 | 474.41 | 20.46 | 36.07 | 2.69 | 0
20200808:1810 | 61.69 | 98.09 | 9.39 | 34.87 | 2.48 | 0
20200808:1910 | 0 | 0 | 0 | 33.71 | 2.62 | 0
20200808:2010 | 0 | 0 | 0 | 31.71 | 2.41 | 0
20200808:2110 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 1.93 | 0
20200808:2210 | 0 | 0 | 0 | 29.21 | 1.59 | 0
20200808:2310 | 0 | 0 | 0 | 28.07 | 1.17 | 0
20200809:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 1.1 | 0
20200809:0110 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0.97 | 0
20200809:0210 | 0 | 0 | 0 | 25.19 | 1.17 | 0
20200809:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 1.31 | 0
20200809:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 1.31 | 0
20200809:0510 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 1.24 | 0
20200809:0610 | 219.14 | 288.09 | 11.82 | 24.13 | 0.9 | 0
20200809:0710 | 110.9 | 157.37 | 22.95 | 27.38 | 0.34 | 0
20200809:0810 | 381.33 | 509.68 | 34.12 | 30.13 | 0.76 | 0
20200809:0910 | 659.77 | 912.23 | 44.92 | 32.58 | 1.72 | 0
20200809:1010 | 679.73 | 941.25 | 54.65 | 35.26 | 2.97 | 0
20200809:1110 | 706.96 | 985.46 | 61.88 | 37.17 | 3.66 | 0
20200809:1210 | 703.3 | 983.37 | 64.23 | 38.16 | 3.86 | 0
20200809:1310 | 698.92 | 973.08 | 60.48 | 38.37 | 4.21 | 0
20200809:1410 | 655.66 | 895.23 | 52.46 | 36.88 | 4.69 | 0
20200809:1510 | 436.6 | 587.87 | 42.38 | 36.02 | 3.86 | 0
20200809:1610 | 85.69 | 129.76 | 31.45 | 35.48 | 3.17 | 0
20200809:1710 | 58.99 | 94.64 | 20.25 | 35.21 | 3.17 | 0
20200809:1810 | 139.97 | 198.91 | 9.18 | 34.38 | 3.17 | 0
20200809:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.82 | 3.03 | 0
20200809:2010 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 2.83 | 0
20200809:2110 | 0 | 0 | 0 | 29.26 | 2.69 | 0
20200809:2210 | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 2.21 | 0
20200809:2310 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 1.93 | 0
20200810:0010 | 0 | 0 | 0 | 26.47 | 1.93 | 0
20200810:0110 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 2.21 | 0
20200810:0210 | 0 | 0 | 0 | 25.08 | 2.34 | 0
20200810:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.46 | 2.41 | 0
20200810:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 2.41 | 0
20200810:0510 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 2.41 | 0
20200810:0610 | 125.81 | 171.98 | 11.66 | 23.83 | 2.28 | 0
20200810:0710 | 380.21 | 490.2 | 22.8 | 26.57 | 2.21 | 0
20200810:0810 | 520.94 | 684.2 | 33.96 | 29 | 2.48 | 0
20200810:0910 | 33.66 | 59.52 | 44.75 | 31.47 | 2.76 | 0
20200810:1010 | 41.86 | 71.22 | 54.44 | 33.73 | 3.31 | 0
20200810:1110 | 432.66 | 586.05 | 61.62 | 35.34 | 3.52 | 0
20200810:1210 | 53.55 | 87.81 | 63.94 | 36.33 | 3.31 | 0
20200810:1310 | 44.7 | 76.1 | 60.21 | 37.05 | 3.52 | 0
20200810:1410 | 342.83 | 466.18 | 52.22 | 37.15 | 4.28 | 0
20200810:1510 | 342.61 | 460.96 | 42.16 | 36.31 | 4.83 | 0
20200810:1610 | 52.67 | 85.86 | 31.24 | 34.48 | 4.62 | 0
20200810:1710 | 26.46 | 49.76 | 20.04 | 32.57 | 3.66 | 0
20200810:1810 | 18.45 | 38.05 | 8.96 | 31.25 | 3.72 | 0
20200810:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 1.93 | 0
20200810:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.62 | 2.48 | 0
20200810:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 2.69 | 0
20200810:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.33 | 2.41 | 0
20200810:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 2.21 | 0
20200811:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 1.79 | 0
20200811:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 1.66 | 0
20200811:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.19 | 1.79 | 0
20200811:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 2 | 0
20200811:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.41 | 1.86 | 0
20200811:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 2 | 0
20200811:0610 | 179.43 | 237.17 | 11.49 | 23.46 | 1.86 | 0
20200811:0710 | 351.42 | 452.46 | 22.64 | 25.86 | 2 | 0
20200811:0810 | 349.9 | 456.82 | 33.8 | 27.88 | 2 | 0
20200811:0910 | 615.42 | 827.69 | 44.57 | 28.96 | 1.79 | 0
20200811:1010 | 226.92 | 307.44 | 54.23 | 30.83 | 2 | 0
20200811:1110 | 310.16 | 420.02 | 61.36 | 32.79 | 2 | 0
20200811:1210 | 233.52 | 320.79 | 63.65 | 33.53 | 1.72 | 0
20200811:1310 | 121.47 | 175.62 | 59.93 | 34.16 | 1.79 | 0
20200811:1410 | 107.08 | 157.08 | 51.97 | 34.83 | 3.03 | 0
20200811:1510 | 71.27 | 110.25 | 41.94 | 34.22 | 3.72 | 0
20200811:1610 | 86.44 | 129.76 | 31.02 | 33.8 | 3.24 | 0
20200811:1710 | 79.8 | 120.77 | 19.83 | 33.62 | 3.93 | 0
20200811:1810 | 11.24 | 27.32 | 8.74 | 32.91 | 3.38 | 0
20200811:1910 | 0 | 0 | 0 | 30.51 | 4.07 | 0
20200811:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 3.31 | 0
20200811:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 2.41 | 0
20200811:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 2.07 | 0
20200811:2310 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.07 | 0
20200812:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 1.86 | 0
20200812:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 1.45 | 0
20200812:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 1.86 | 0
20200812:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 2.14 | 0
20200812:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 2.14 | 0
20200812:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 1.72 | 0
20200812:0610 | 215.16 | 279.37 | 11.33 | 21.79 | 1.52 | 0
20200812:0710 | 394.11 | 514.42 | 22.48 | 24.19 | 0.07 | 0
20200812:0810 | 526.69 | 704.07 | 33.64 | 25.89 | 0.28 | 0
20200812:0910 | 625.27 | 848.16 | 44.39 | 27.46 | 0.97 | 0
20200812:1010 | 677.93 | 932.1 | 54.02 | 28.9 | 1.31 | 0
20200812:1110 | 704.64 | 976.59 | 61.09 | 30.17 | 1.59 | 0
20200812:1210 | 700.65 | 974.05 | 63.35 | 31.48 | 1.79 | 0
20200812:1310 | 685.9 | 951.44 | 59.64 | 32.56 | 2.07 | 0
20200812:1410 | 663.52 | 916.06 | 51.72 | 33.4 | 2.28 | 0
20200812:1510 | 606.72 | 814.58 | 41.71 | 32.4 | 3.1 | 0
20200812:1610 | 93.77 | 137.57 | 30.8 | 31.05 | 3.03 | 0
20200812:1710 | 89.24 | 131.09 | 19.61 | 30.24 | 2.69 | 0
20200812:1810 | 183.84 | 250.54 | 8.51 | 29.23 | 2.34 | 0
20200812:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 1.66 | 0
20200812:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 2 | 0
20200812:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 2.14 | 0
20200812:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 2.21 | 0
20200812:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 2.07 | 0
20200813:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.93 | 2 | 0
20200813:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 1.86 | 0
20200813:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 1.79 | 0
20200813:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 1.52 | 0
20200813:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 1.31 | 0
20200813:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 1.17 | 0
20200813:0610 | 209.04 | 274.16 | 11.17 | 22.73 | 0.83 | 0
20200813:0710 | 410.06 | 520.83 | 22.32 | 23.55 | 2.28 | 0
20200813:0810 | 555.65 | 716.41 | 33.48 | 24.9 | 2.48 | 0
20200813:0910 | 641.32 | 856.48 | 44.21 | 26.36 | 1.59 | 0
20200813:1010 | 686.16 | 939.83 | 53.8 | 28.45 | 1.45 | 0
20200813:1110 | 712.48 | 985.32 | 60.83 | 30.25 | 1.79 | 0
20200813:1210 | 711.57 | 988.99 | 63.04 | 31.78 | 2 | 0
20200813:1310 | 706.43 | 977.58 | 59.35 | 32.86 | 2.48 | 0
20200813:1410 | 677.66 | 930.09 | 51.46 | 33.49 | 2.83 | 0
20200813:1510 | 606.6 | 822.07 | 41.47 | 33.76 | 2.97 | 0
20200813:1610 | 502.24 | 670.94 | 30.57 | 33.6 | 2.97 | 0
20200813:1710 | 349.08 | 464 | 19.39 | 33.22 | 2.76 | 0
20200813:1810 | 137.49 | 195 | 8.29 | 32.48 | 2.21 | 0
20200813:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.51 | 0.62 | 0
20200813:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.58 | 1.31 | 0
20200813:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.63 | 1.79 | 0
20200813:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 1.86 | 0
20200813:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.29 | 1.79 | 0
20200814:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.46 | 1.72 | 0
20200814:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 1.59 | 0
20200814:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 1.38 | 0
20200814:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 1.17 | 0
20200814:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 0.97 | 0
20200814:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 0.83 | 0
20200814:0610 | 82.2 | 118.4 | 11.01 | 22.18 | 0.76 | 0
20200814:0710 | 282.56 | 365.52 | 22.17 | 23.44 | 0.48 | 0
20200814:0810 | 491.92 | 642.42 | 33.31 | 24.88 | 1.03 | 0
20200814:0910 | 588.47 | 783.14 | 44.03 | 26.41 | 1.38 | 0
20200814:1010 | 657.82 | 889.81 | 53.58 | 28.24 | 1.79 | 0
20200814:1110 | 750.57 | 1031.73 | 60.56 | 29.98 | 2.28 | 0
20200814:1210 | 635.29 | 859.78 | 62.74 | 31.17 | 2.83 | 0
20200814:1310 | 704 | 946.24 | 59.06 | 31.32 | 3.93 | 0
20200814:1410 | 641.66 | 847.76 | 51.19 | 29.65 | 3.93 | 0
20200814:1510 | 347.6 | 456.36 | 41.23 | 29.62 | 3.03 | 0
20200814:1610 | 82.04 | 121.96 | 30.34 | 29.76 | 2.97 | 0
20200814:1710 | 24.8 | 46.83 | 19.16 | 29.33 | 2.41 | 0
20200814:1810 | 5 | 16.59 | 8.05 | 28.96 | 2.07 | 0
20200814:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 2.83 | 0
20200814:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.79 | 2.83 | 0
20200814:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 2.76 | 0
20200814:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 2.69 | 0
20200814:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.64 | 2.69 | 0
20200815:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 2.48 | 0
20200815:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.56 | 2.28 | 0
20200815:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 2.07 | 0
20200815:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 2.14 | 0
20200815:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 2.21 | 0
20200815:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 2.21 | 0
20200815:0610 | 189.67 | 249.08 | 10.84 | 22.7 | 1.93 | 0
20200815:0710 | 396.83 | 504.44 | 22 | 24 | 2.41 | 0
20200815:0810 | 541.83 | 701.23 | 33.15 | 25.9 | 2.48 | 0
20200815:0910 | 635.23 | 840.78 | 43.84 | 27.89 | 2.62 | 0
20200815:1010 | 688.06 | 925.99 | 53.36 | 29.45 | 2.76 | 0
20200815:1110 | 685.72 | 928.94 | 60.28 | 30.8 | 2.97 | 0
20200815:1210 | 569.96 | 764.6 | 62.42 | 31.83 | 3.38 | 0
20200815:1310 | 633.49 | 852.22 | 58.76 | 31.98 | 3.59 | 0
20200815:1410 | 661.98 | 889.1 | 50.92 | 32.42 | 3.93 | 0
20200815:1510 | 617.52 | 810.94 | 40.98 | 30.08 | 4.14 | 0
20200815:1610 | 524.19 | 685.94 | 30.11 | 30.4 | 3.52 | 0
20200815:1710 | 384.11 | 501.21 | 18.92 | 30.22 | 3.24 | 0
20200815:1810 | 172.44 | 236.39 | 7.81 | 29.26 | 2.76 | 0
20200815:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.63 | 2.69 | 0
20200815:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.54 | 2.55 | 0
20200815:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 2.34 | 0
20200815:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 2.28 | 0
20200815:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 2.21 | 0
20200816:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 2 | 0
20200816:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 1.17 | 0
20200816:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 0.34 | 0
20200816:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 0.69 | 0
20200816:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.84 | 1.52 | 0
20200816:0510 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 2.21 | 0
20200816:0610 | 208.89 | 269.88 | 10.68 | 21.05 | 2.69 | 0
20200816:0710 | 418.64 | 524.84 | 21.84 | 22.21 | 3.24 | 0
20200816:0810 | 509.25 | 644.32 | 32.98 | 23.32 | 3.38 | 0
20200816:0910 | 667.83 | 866.86 | 43.66 | 25 | 3.31 | 0
20200816:1010 | 726.43 | 965.12 | 53.13 | 27.29 | 3.24 | 0
20200816:1110 | 740.01 | 997.27 | 60 | 29.21 | 3.24 | 0
20200816:1210 | 742.31 | 1008.73 | 62.11 | 30.55 | 3.24 | 0
20200816:1310 | 732.58 | 996.59 | 58.45 | 31.48 | 3.38 | 0
20200816:1410 | 696.42 | 939.21 | 50.65 | 31.93 | 3.72 | 0
20200816:1510 | 630.99 | 841.08 | 40.73 | 31.99 | 3.86 | 0
20200816:1610 | 521.54 | 685.75 | 29.87 | 31.63 | 3.79 | 0
20200816:1710 | 340.88 | 446.77 | 18.69 | 31.05 | 3.52 | 0
20200816:1810 | 136.55 | 191.89 | 7.57 | 30.17 | 2.9 | 0
20200816:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.54 | 1.45 | 0
20200816:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | 0.76 | 0
20200816:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.82 | 0.69 | 0
20200816:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0.9 | 0
20200816:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.73 | 0.97 | 0
20200817:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | 1.1 | 0
20200817:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 0.83 | 0
20200817:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0.83 | 0
20200817:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0.83 | 0
20200817:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.96 | 0.9 | 0
20200817:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 0.83 | 0
20200817:0610 | 210.3 | 273.29 | 10.51 | 20.14 | 0.55 | 0
20200817:0710 | 407.42 | 525.33 | 21.68 | 22.32 | 0.34 | 0
20200817:0810 | 543.57 | 715.39 | 32.81 | 24.96 | 0.97 | 0
20200817:0910 | 628.02 | 844.2 | 43.47 | 27.18 | 1.38 | 0
20200817:1010 | 678.98 | 923.76 | 52.91 | 28.87 | 1.86 | 0
20200817:1110 | 714.16 | 982.68 | 59.72 | 30.24 | 2.07 | 0
20200817:1210 | 716.51 | 987.2 | 61.79 | 31.41 | 2.41 | 0
20200817:1310 | 708.43 | 974.32 | 58.14 | 32.28 | 2.69 | 0
20200817:1410 | 672.53 | 916.35 | 50.37 | 32.82 | 3.03 | 0
20200817:1510 | 606.37 | 818.21 | 40.47 | 32.98 | 2.97 | 0
20200817:1610 | 496.42 | 663.82 | 29.62 | 32.8 | 2.41 | 0
20200817:1710 | 381.79 | 510.54 | 18.44 | 32.64 | 1.72 | 0
20200817:1810 | 111.47 | 161.92 | 7.32 | 32.05 | 1.93 | 0
20200817:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 1.24 | 0
20200817:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 1.93 | 0
20200817:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 2.48 | 0
20200817:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.29 | 2.76 | 0
20200817:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 2.34 | 0
20200818:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 2.34 | 0
20200818:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 2.14 | 0
20200818:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 1.52 | 0
20200818:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 1.45 | 0
20200818:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.84 | 1.66 | 0
20200818:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 1.59 | 0
20200818:0610 | 29.62 | 52 | 10.34 | 22.13 | 1.59 | 0
20200818:0710 | 18.55 | 37.08 | 21.52 | 23.36 | 2.14 | 0
20200818:0810 | 184.97 | 243.71 | 32.64 | 23.17 | 2.28 | 0
20200818:0910 | 393.9 | 505.05 | 43.28 | 23.91 | 2.28 | 0
20200818:1010 | 444.02 | 577.32 | 52.68 | 25.14 | 1.93 | 0
20200818:1110 | 449.83 | 591.99 | 59.44 | 27.69 | 2.28 | 0
20200818:1210 | 526.54 | 698.29 | 61.47 | 29.28 | 2.83 | 0
20200818:1310 | 511.85 | 677.53 | 57.83 | 30.07 | 3.24 | 0
20200818:1410 | 299.82 | 397.72 | 50.09 | 30.78 | 3.66 | 0
20200818:1510 | 63.36 | 98.54 | 40.21 | 30.98 | 3.72 | 0
20200818:1610 | 368.65 | 482.14 | 29.37 | 30.84 | 3.52 | 0
20200818:1710 | 41.05 | 69.27 | 18.2 | 30.71 | 3.03 | 0
20200818:1810 | 130.67 | 185.13 | 7.07 | 30.15 | 2.14 | 0
20200818:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 1.72 | 0
20200818:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.26 | 1.72 | 0
20200818:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 1.59 | 0
20200818:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 1.59 | 0
20200818:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 1.59 | 0
20200819:0010 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 1.31 | 0
20200819:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0.62 | 0
20200819:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 0.41 | 0
20200819:0310 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.38 | 0
20200819:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 1.59 | 0
20200819:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 1.72 | 0
20200819:0610 | 195.44 | 254.27 | 10.18 | 20.44 | 1.59 | 0
20200819:0710 | 415.34 | 536.47 | 21.35 | 23.98 | 0.9 | 0
20200819:0810 | 545.98 | 724.92 | 32.47 | 26.77 | 1.03 | 0
20200819:0910 | 630.28 | 861.52 | 43.08 | 29.12 | 1.1 | 0
20200819:1010 | 680.51 | 947.94 | 52.44 | 31.28 | 1.38 | 0
20200819:1110 | 700.92 | 988.33 | 59.15 | 33.16 | 1.59 | 0
20200819:1210 | 701.08 | 993.15 | 61.14 | 34.61 | 1.79 | 0
20200819:1310 | 688.27 | 973.85 | 57.51 | 35.65 | 2 | 0
20200819:1410 | 663.34 | 927.49 | 49.8 | 36.21 | 2.48 | 0
20200819:1510 | 605.57 | 826.79 | 39.94 | 36.23 | 3.45 | 0
20200819:1610 | 499.88 | 664.43 | 29.12 | 35.3 | 4.69 | 0
20200819:1710 | 342.29 | 450.19 | 17.95 | 33.48 | 5.45 | 0
20200819:1810 | 110.74 | 159.89 | 6.81 | 31.3 | 5.03 | 0
20200819:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 4.14 | 0
20200819:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.76 | 3.66 | 0
20200819:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.65 | 3.24 | 0
20200819:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.81 | 3.1 | 0
20200819:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 2.97 | 0
20200820:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 2.83 | 0
20200820:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 2.62 | 0
20200820:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 2.48 | 0
20200820:0310 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 2.34 | 0
20200820:0410 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 2.21 | 0
20200820:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 2.14 | 0
20200820:0610 | 202.54 | 264.63 | 10.01 | 22.11 | 1.93 | 0
20200820:0710 | 401.74 | 512.43 | 21.19 | 24.49 | 2.34 | 0
20200820:0810 | 542.89 | 705.06 | 32.3 | 27.11 | 2.76 | 0
20200820:0910 | 632.54 | 841.73 | 42.89 | 29.58 | 2.9 | 0
20200820:1010 | 688.82 | 933.85 | 52.21 | 31.82 | 3.17 | 0
20200820:1110 | 710.73 | 974.3 | 58.86 | 33.8 | 3.52 | 0
20200820:1210 | 713.02 | 979.58 | 60.81 | 35.28 | 4.07 | 0
20200820:1310 | 710.04 | 971.89 | 57.19 | 36.09 | 4.69 | 0
20200820:1410 | 679.01 | 918.22 | 49.5 | 36.13 | 5.45 | 0
20200820:1510 | 609.8 | 810.94 | 39.67 | 35.43 | 6.07 | 0
20200820:1610 | 524.16 | 686.99 | 28.86 | 34.14 | 6.14 | 0
20200820:1710 | 339.46 | 444.34 | 17.69 | 32.69 | 5.79 | 0
20200820:1810 | 37.73 | 65.1 | 6.56 | 30.92 | 4.9 | 0
20200820:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.71 | 4.69 | 0
20200820:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 4.48 | 0
20200820:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 4.34 | 0
20200820:2210 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 4 | 0
20200820:2310 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 3.66 | 0
20200821:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.55 | 3.31 | 0
20200821:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 3.03 | 0
20200821:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 2.83 | 0
20200821:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | 2.62 | 0
20200821:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 2.28 | 0
20200821:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.57 | 1.86 | 0
20200821:0610 | 195.93 | 257.58 | 9.84 | 22.44 | 1.45 | 0
20200821:0710 | 360.45 | 463.97 | 21.02 | 24.94 | 1.52 | 0
20200821:0810 | 519.84 | 680.79 | 32.12 | 27.09 | 1.86 | 0
20200821:0910 | 622.49 | 840.76 | 42.69 | 29.16 | 1.66 | 0
20200821:1010 | 675.06 | 940.05 | 51.97 | 31.18 | 1.31 | 0
20200821:1110 | 688.16 | 980.45 | 58.57 | 33.14 | 1.03 | 0
20200821:1210 | 682.43 | 985.83 | 60.48 | 34.92 | 0.9 | 0
20200821:1310 | 668.21 | 971.7 | 56.86 | 36.37 | 0.83 | 0
20200821:1410 | 635.85 | 917.89 | 49.21 | 37.35 | 0.97 | 0
20200821:1510 | 566.11 | 803.7 | 39.4 | 37.7 | 1.03 | 0
20200821:1610 | 466.02 | 645.4 | 28.6 | 37.73 | 1.45 | 0
20200821:1710 | 126.99 | 183.65 | 17.43 | 37.04 | 2.34 | 0
20200821:1810 | 88.46 | 134.28 | 6.29 | 35.16 | 3.38 | 0
20200821:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 3.59 | 0
20200821:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 3.17 | 0
20200821:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 2.69 | 0
20200821:2210 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 1.66 | 0
20200821:2310 | 0 | 0 | 0 | 26.58 | 1.03 | 0
20200822:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 1.31 | 0
20200822:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 1.17 | 0
20200822:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | 0.83 | 0
20200822:0310 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0.9 | 0
20200822:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 1.24 | 0
20200822:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 1.66 | 0
20200822:0610 | 205.53 | 269.83 | 9.67 | 23.01 | 1.79 | 0
20200822:0710 | 411.6 | 524.67 | 20.86 | 24.71 | 2.62 | 0
20200822:0810 | 546.45 | 708.88 | 31.95 | 26.36 | 2.55 | 0
20200822:0910 | 637.3 | 846.5 | 42.49 | 28.43 | 2.62 | 0
20200822:1010 | 700.12 | 946.9 | 51.73 | 30.56 | 2.97 | 0
20200822:1110 | 718.9 | 981.74 | 58.27 | 32.19 | 3.24 | 0
20200822:1210 | 715.46 | 979.85 | 60.14 | 33.52 | 3.59 | 0
20200822:1310 | 714.11 | 977.63 | 56.53 | 34.46 | 3.93 | 0
20200822:1410 | 677.46 | 922.86 | 48.9 | 35.04 | 4.07 | 0
20200822:1510 | 604.67 | 814.58 | 39.12 | 35.2 | 4.21 | 0
20200822:1610 | 491.62 | 654.98 | 28.33 | 35.18 | 4.21 | 0
20200822:1710 | 327.86 | 436.96 | 17.17 | 34.65 | 4 | 0
20200822:1810 | 93.89 | 140.67 | 6.02 | 33.65 | 3.17 | 0
20200822:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 2.34 | 0
20200822:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 2.21 | 0
20200822:2110 | 0 | 0 | 0 | 28.02 | 2.21 | 0
20200822:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 2.34 | 0
20200822:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.16 | 2.41 | 0
20200823:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 2.48 | 0
20200823:0110 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 2.55 | 0
20200823:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 2.55 | 0
20200823:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 2.55 | 0
20200823:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 2.69 | 0
20200823:0510 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 2.62 | 0
20200823:0610 | 131.24 | 176.05 | 9.5 | 19.93 | 2.62 | 0
20200823:0710 | 419.03 | 522.31 | 20.69 | 20.8 | 3.1 | 0
20200823:0810 | 557.54 | 706.53 | 31.77 | 22.47 | 2.97 | 0
20200823:0910 | 655.4 | 851.1 | 42.29 | 24.49 | 2.9 | 0
20200823:1010 | 713.68 | 945.42 | 51.49 | 26.61 | 3.03 | 0
20200823:1110 | 730.97 | 980.73 | 57.97 | 28.67 | 3.24 | 0
20200823:1210 | 733.99 | 992.01 | 59.8 | 30.52 | 3.52 | 0
20200823:1310 | 720.27 | 976.84 | 56.2 | 31.95 | 3.66 | 0
20200823:1410 | 682.07 | 921.74 | 48.6 | 32.86 | 3.79 | 0
20200823:1510 | 610.72 | 817.33 | 38.83 | 33.23 | 3.86 | 0
20200823:1610 | 492.22 | 650.41 | 28.06 | 33.17 | 3.93 | 0
20200823:1710 | 334.11 | 441.35 | 16.9 | 32.66 | 3.79 | 0
20200823:1810 | 96.18 | 142.57 | 5.75 | 31.68 | 3.24 | 0
20200823:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 2.48 | 0
20200823:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.89 | 2.48 | 0
20200823:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.36 | 2.34 | 0
20200823:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 2.28 | 0
20200823:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 2.28 | 0
20200824:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 2.34 | 0
20200824:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 2.55 | 0
20200824:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 2.62 | 0
20200824:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 2.55 | 0
20200824:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 2.34 | 0
20200824:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 2.07 | 0
20200824:0610 | 199.92 | 257.61 | 9.33 | 18.28 | 1.72 | 0
20200824:0710 | 413.87 | 515.86 | 20.52 | 19.66 | 2.34 | 0
20200824:0810 | 554.96 | 706.13 | 31.59 | 21.4 | 2.07 | 0
20200824:0910 | 637.35 | 832.5 | 42.09 | 23.46 | 1.93 | 0
20200824:1010 | 702.71 | 939.57 | 51.24 | 25.62 | 2 | 0
20200824:1110 | 718.8 | 974.5 | 57.66 | 27.73 | 2.14 | 0
20200824:1210 | 712.3 | 973.03 | 59.46 | 29.57 | 2.28 | 0
20200824:1310 | 707.26 | 969.6 | 55.86 | 30.97 | 2.41 | 0
20200824:1410 | 670.33 | 913.78 | 48.28 | 31.94 | 2.62 | 0
20200824:1510 | 605.71 | 815.46 | 38.55 | 32.51 | 2.9 | 0
20200824:1610 | 475.93 | 631.67 | 27.78 | 32.68 | 2.97 | 0
20200824:1710 | 275.77 | 367.47 | 16.63 | 32.43 | 2.9 | 0
20200824:1810 | 55.93 | 90.24 | 5.48 | 31.62 | 2.28 | 0
20200824:1910 | 0 | 0 | 0 | 29.86 | 1.72 | 0
20200824:2010 | 0 | 0 | 0 | 27.94 | 2 | 0
20200824:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 2.21 | 0
20200824:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.47 | 2.28 | 0
20200824:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | 2 | 0
20200825:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 2.07 | 0
20200825:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 2.14 | 0
20200825:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 2.14 | 0
20200825:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.21 | 2.07 | 0
20200825:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 2 | 0
20200825:0510 | 0 | 0 | 0 | 20.88 | 1.86 | 0
20200825:0610 | 140.01 | 188.07 | 9.16 | 20.98 | 1.66 | 0
20200825:0710 | 377.36 | 482.46 | 20.35 | 22.98 | 1.24 | 0
20200825:0810 | 523.51 | 690.96 | 31.41 | 25.15 | 0.69 | 0
20200825:0910 | 609.62 | 836.53 | 41.88 | 27.38 | 0.34 | 0
20200825:1010 | 661.35 | 924.29 | 50.99 | 29.65 | 0.69 | 0
20200825:1110 | 687.87 | 966.9 | 57.36 | 31.72 | 1.24 | 0
20200825:1210 | 693.28 | 977.8 | 59.11 | 33.65 | 1.66 | 0
20200825:1310 | 682.24 | 962.17 | 55.52 | 35.11 | 1.93 | 0
20200825:1410 | 647.31 | 910.78 | 47.97 | 36.19 | 1.93 | 0
20200825:1510 | 569.98 | 794.02 | 38.25 | 36.74 | 1.79 | 0
20200825:1610 | 460.01 | 632.58 | 27.51 | 36.87 | 1.59 | 0
20200825:1710 | 300.33 | 412.6 | 16.35 | 36.46 | 1.03 | 0
20200825:1810 | 57.88 | 94.48 | 5.2 | 35.13 | 1.79 | 0
20200825:1910 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 2.97 | 0
20200825:2010 | 0 | 0 | 0 | 29.73 | 3.24 | 0
20200825:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 2.76 | 0
20200825:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 2.21 | 0
20200825:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 2.07 | 0
20200826:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 2.34 | 0
20200826:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 2.55 | 0
20200826:0210 | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 2.48 | 0
20200826:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.57 | 2.14 | 0
20200826:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 1.66 | 0
20200826:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.85 | 1.45 | 0
20200826:0610 | 130.14 | 177.89 | 8.99 | 23.07 | 1.52 | 0
20200826:0710 | 207.08 | 271.01 | 20.18 | 24.47 | 1.79 | 0
20200826:0810 | 518.38 | 676.91 | 31.23 | 26.13 | 1.66 | 0
20200826:0910 | 608.37 | 816.36 | 41.68 | 27.97 | 1.52 | 0
20200826:1010 | 668.31 | 917.12 | 50.74 | 29.91 | 1.59 | 0
20200826:1110 | 691.34 | 964.95 | 57.05 | 31.82 | 1.59 | 0
20200826:1210 | 680.93 | 957.37 | 58.76 | 33.52 | 1.66 | 0
20200826:1310 | 674.28 | 953.6 | 55.17 | 34.93 | 1.66 | 0
20200826:1410 | 635.65 | 896.54 | 47.65 | 35.84 | 1.59 | 0
20200826:1510 | 563.36 | 783.57 | 37.96 | 36.29 | 1.66 | 0
20200826:1610 | 459.13 | 622.31 | 27.22 | 36.13 | 2.48 | 0
20200826:1710 | 290.1 | 389.66 | 16.07 | 34.91 | 3.45 | 0
20200826:1810 | 45.86 | 77.18 | 4.92 | 32.45 | 4 | 0
20200826:1910 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 3.93 | 0
20200826:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.31 | 3.17 | 0
20200826:2110 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 2.41 | 0
20200826:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 2.21 | 0
20200826:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 2 | 0
20200827:0010 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 2.14 | 0
20200827:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 2.21 | 0
20200827:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 2.21 | 0
20200827:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 1.86 | 0
20200827:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 1.52 | 0
20200827:0510 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 1.45 | 0
20200827:0610 | 101.11 | 142.36 | 8.81 | 23.03 | 1.38 | 0
20200827:0710 | 328.15 | 423.03 | 20.01 | 24.65 | 1.24 | 0
20200827:0810 | 500.05 | 660.7 | 31.05 | 26.23 | 0.76 | 0
20200827:0910 | 590.81 | 804.07 | 41.47 | 28.15 | 0.69 | 0
20200827:1010 | 651.06 | 904.99 | 50.49 | 30.12 | 0.9 | 0
20200827:1110 | 674.48 | 947.1 | 56.74 | 31.86 | 1.17 | 0
20200827:1210 | 675.65 | 952.09 | 58.41 | 33.67 | 1.52 | 0
20200827:1310 | 671.82 | 947.11 | 54.83 | 35.06 | 1.79 | 0
20200827:1410 | 631.73 | 883.33 | 47.33 | 35.66 | 1.93 | 0
20200827:1510 | 558.29 | 771.39 | 37.66 | 36.43 | 2.07 | 0
20200827:1610 | 444.19 | 603.2 | 26.94 | 36.47 | 2.34 | 0
20200827:1710 | 282.56 | 383.28 | 15.79 | 35.81 | 2.55 | 0
20200827:1810 | 41.37 | 71.59 | 4.63 | 33.66 | 3.45 | 0
20200827:1910 | 0 | 0 | 0 | 31.08 | 4 | 0
20200827:2010 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 4 | 0
20200827:2110 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 2.83 | 0
20200827:2210 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 2.34 | 0
20200827:2310 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 2.55 | 0
20200828:0010 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 2.55 | 0
20200828:0110 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 2.48 | 0
20200828:0210 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 2.48 | 0
20200828:0310 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 2.14 | 0
20200828:0410 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 1.79 | 0
20200828:0510 | 0 | 0 | 0 | 22.92 | 1.59 | 0
20200828:0610 | 78.78 | 114.76 | 8.64 | 22.83 | 1.31 | 0
20200828:0710 | 56.07 | 86.83 | 19.84 | 24.39 | 1.79 | 0
20200828:0810 | 56.52 | 87.81 | 30.87 | 25.47 | 1.66 | 0
20200828:0910 | 170.29 | 230.69 | 41.26 | 26.71 | 1.66 | 0
20200828:1010 | 418.06 | 550.22 | 50.23 | 27.89 | 1.93 | 0
20200828:1110 | 538.33 | 714.31 | 56.42 | 28.94 | 2.55 | 0
20200828:1210 | 460.37 | 610.01 | 58.06 | 29.51 | 2.55 | 0
20200828:1310 | 620.14 | 826.68 | 54.47 | 28.15 | 2.41 | 0
20200828:1410 | 571.07 | 757.94 | 47 | 28.33 | 2.21 | 0
20200828:1510 | 349.07 | 456.94 | 37.35 | 28.23 | 2.14 | 0
20200828:1610 | 160.34 | 219.41 | 26.65 | 28.75 | 1.52 | 0
20200828:1710 | 151.28 | 207.02 | 15.51 | 28.07 | 1.17 | 0
20200828:1810 | 0 | 2.93 | 4.34 | 26.13 | 1.17 | 0
20200828:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.07 | 1.31 | 0
20200828:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 0.48 | 0
20200828:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 0.34 | 0
20200828:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 1.17 | 0
20200828:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 2.14 | 0
20200829:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 2.62 | 0
20200829:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 2.48 | 0
20200829:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 2.62 | 0
20200829:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.39 | 2.69 | 0
20200829:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 2.97 | 0
20200829:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 2.97 | 0
20200829:0610 | 120.71 | 162.61 | 8.47 | 18.33 | 2.97 | 0
20200829:0710 | 118.17 | 159.09 | 19.66 | 19.21 | 3.79 | 0
20200829:0810 | 398.66 | 493.04 | 30.68 | 19.54 | 3.79 | 0
20200829:0910 | 549.42 | 686.7 | 41.05 | 20.71 | 4 | 0
20200829:1010 | 745.96 | 952.24 | 49.97 | 21.63 | 4.14 | 0
20200829:1110 | 622.21 | 793.65 | 56.11 | 22.89 | 4.14 | 0
20200829:1210 | 744.13 | 967.23 | 57.7 | 24.09 | 3.93 | 0
20200829:1310 | 752.03 | 982.3 | 54.12 | 24.95 | 3.86 | 0
20200829:1410 | 706.18 | 915.87 | 46.67 | 25.55 | 4.14 | 0
20200829:1510 | 622.16 | 794.01 | 37.05 | 25.67 | 4.83 | 0
20200829:1610 | 498.89 | 628.34 | 26.35 | 25.12 | 5.1 | 0
20200829:1710 | 321.46 | 407.16 | 15.22 | 24.32 | 4.9 | 0
20200829:1810 | 45.05 | 73.58 | 4.05 | 23.08 | 4.41 | 0
20200829:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 4.62 | 0
20200829:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 4.83 | 0
20200829:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 4.76 | 0
20200829:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 4.62 | 0
20200829:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 4.62 | 0
20200830:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 4.28 | 0
20200830:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 3.93 | 0
20200830:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 3.86 | 0
20200830:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 3.79 | 0
20200830:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 3.59 | 0
20200830:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 3.38 | 0
20200830:0610 | 203.69 | 257.48 | 8.29 | 14.58 | 3.03 | 0
20200830:0710 | 423.81 | 513.21 | 19.49 | 15.89 | 4.14 | 0
20200830:0810 | 579.33 | 707.76 | 30.49 | 17.41 | 4.48 | 0
20200830:0910 | 682.49 | 850.24 | 40.83 | 19.12 | 4.41 | 0
20200830:1010 | 745.77 | 947.56 | 49.71 | 20.8 | 4.21 | 0
20200830:1110 | 763.31 | 983.86 | 55.78 | 22.2 | 3.93 | 0
20200830:1210 | 770.55 | 1001.18 | 57.34 | 23.47 | 3.93 | 0
20200830:1310 | 749.69 | 976.13 | 53.76 | 24.33 | 3.86 | 0
20200830:1410 | 710.49 | 922.64 | 46.34 | 24.95 | 3.79 | 0
20200830:1510 | 628.31 | 805.72 | 36.74 | 25 | 3.93 | 0
20200830:1610 | 509.35 | 642.48 | 26.06 | 24.31 | 4.28 | 0
20200830:1710 | 329.7 | 417.23 | 14.93 | 23.7 | 4.28 | 0
20200830:1810 | 45.79 | 74.6 | 3.75 | 22.59 | 3.93 | 0
20200830:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 3.24 | 0
20200830:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 2.48 | 0
20200830:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | 1.72 | 0
20200830:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 1.45 | 0
20200830:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.1 | 0
20200831:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 1.52 | 0
20200831:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 1.59 | 0
20200831:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 1.17 | 0
20200831:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 1.31 | 0
20200831:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 1.66 | 0
20200831:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 1.93 | 0
20200831:0610 | 191.05 | 242.12 | 8.12 | 13.27 | 2 | 0
20200831:0710 | 425.95 | 517.86 | 19.31 | 15.15 | 2.9 | 0
20200831:0810 | 573.71 | 708.52 | 30.31 | 16.85 | 2.83 | 0
20200831:0910 | 668.36 | 845.33 | 40.61 | 18.7 | 2.69 | 0
20200831:1010 | 730 | 942.33 | 49.45 | 20.51 | 2.69 | 0
20200831:1110 | 748.31 | 979.28 | 55.46 | 22.19 | 2.69 | 0
20200831:1210 | 748.86 | 990.38 | 56.97 | 23.6 | 2.55 | 0
20200831:1310 | 732.97 | 977.52 | 53.4 | 24.67 | 2.21 | 0
20200831:1410 | 686.93 | 916.62 | 46 | 25.38 | 1.86 | 0
20200831:1510 | 608.69 | 804.55 | 36.42 | 25.78 | 1.66 | 0
20200831:1610 | 485.24 | 629.77 | 25.76 | 25.86 | 1.79 | 0
20200831:1710 | 315.8 | 409.77 | 14.63 | 25.66 | 1.66 | 0
20200831:1810 | 56.97 | 90.57 | 3.46 | 24.93 | 0.9 | 0
20200831:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 0.97 | 0
20200831:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 1.31 | 0
20200831:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 1.66 | 0
20200831:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 1.72 | 0
20200831:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 1.66 | 0
20200901:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 1.59 | 0
20200901:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 1.52 | 0
20200901:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 1.52 | 0
20200901:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 1.52 | 0
20200901:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 1.45 | 0
20200901:0510 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 1.24 | 0
20200901:0610 | 121.55 | 162.6 | 7.94 | 15.49 | 1.03 | 0
20200901:0710 | 238.19 | 301.06 | 19.14 | 16.98 | 0.41 | 0
20200901:0810 | 500.6 | 644.48 | 30.12 | 19.62 | 0.28 | 0
20200901:0910 | 371.78 | 478.08 | 40.4 | 21.73 | 0.76 | 0
20200901:1010 | 428.98 | 557.27 | 49.18 | 23.57 | 1.17 | 0
20200901:1110 | 384.86 | 503.79 | 55.14 | 25.12 | 1.24 | 0
20200901:1210 | 614.42 | 825.66 | 56.61 | 26.39 | 1.38 | 0
20200901:1310 | 452.42 | 598.79 | 53.03 | 27.46 | 1.52 | 0
20200901:1410 | 174.65 | 237.88 | 45.66 | 28.05 | 1.45 | 0
20200901:1510 | 211.34 | 283.84 | 36.11 | 28.18 | 1.31 | 0
20200901:1610 | 275.73 | 363.51 | 25.45 | 28.08 | 1.17 | 0
20200901:1710 | 46.54 | 75.77 | 14.33 | 27.77 | 0.83 | 0
20200901:1810 | 1.12 | 8.78 | 3.15 | 26.98 | 1.38 | 0
20200901:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 0.83 | 0
20200901:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 1.38 | 0
20200901:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.13 | 1.72 | 0
20200901:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 1.59 | 0
20200901:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 1.17 | 0
20200902:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 0.76 | 0
20200902:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0.28 | 0
20200902:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 0.34 | 0
20200902:0310 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 0.83 | 0
20200902:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.03 | 0
20200902:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 1.17 | 0
20200902:0610 | 161.63 | 211.24 | 7.77 | 16.43 | 1.24 | 0
20200902:0710 | 388.59 | 483.4 | 18.96 | 17.77 | 1.52 | 0
20200902:0810 | 543.27 | 686.14 | 29.93 | 18.85 | 1.52 | 0
20200902:0910 | 627.29 | 811.61 | 40.18 | 20.33 | 1.38 | 0
20200902:1010 | 694.05 | 921.12 | 48.91 | 21.95 | 1.24 | 0
20200902:1110 | 710.83 | 959.82 | 54.81 | 23.51 | 1.1 | 0
20200902:1210 | 708.74 | 969.36 | 56.24 | 24.83 | 0.9 | 0
20200902:1310 | 694.66 | 955.9 | 52.67 | 25.93 | 0.76 | 0
20200902:1410 | 654.47 | 893.26 | 45.32 | 26.68 | 0.83 | 0
20200902:1510 | 571.61 | 767.9 | 35.78 | 27.13 | 0.83 | 0
20200902:1610 | 451.73 | 597.9 | 25.15 | 27.26 | 0.62 | 0
20200902:1710 | 274.05 | 362 | 14.03 | 27.15 | 0.69 | 0
20200902:1810 | 13.21 | 30.34 | 2.85 | 26.68 | 0.69 | 0
20200902:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 2.55 | 0
20200902:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 2.69 | 0
20200902:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 2.34 | 0
20200902:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 1.93 | 0
20200902:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.79 | 1.59 | 0
20200903:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 1.38 | 0
20200903:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.48 | 1.17 | 0
20200903:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0.97 | 0
20200903:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.61 | 0.69 | 0
20200903:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0.41 | 0
20200903:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0.34 | 0
20200903:0610 | 152.19 | 200.82 | 7.59 | 16.38 | 0.28 | 0
20200903:0710 | 381.01 | 480.15 | 18.78 | 17.81 | 0.34 | 0
20200903:0810 | 525.17 | 676.14 | 29.73 | 19.48 | 0.41 | 0
20200903:0910 | 624.22 | 826.07 | 39.95 | 21.43 | 0.55 | 0
20200903:1010 | 686.1 | 924.46 | 48.64 | 23.43 | 0.9 | 0
20200903:1110 | 697.48 | 949.44 | 54.48 | 25.31 | 1.1 | 0
20200903:1210 | 710.77 | 978.67 | 55.87 | 27.09 | 1.17 | 0
20200903:1310 | 696.45 | 965.64 | 52.3 | 28.37 | 1.03 | 0
20200903:1410 | 647 | 894.88 | 44.97 | 29.22 | 0.83 | 0
20200903:1510 | 557.03 | 756.38 | 35.46 | 29.7 | 0.9 | 0
20200903:1610 | 449.67 | 596.66 | 24.84 | 29.78 | 1.38 | 0
20200903:1710 | 281.72 | 371.85 | 13.73 | 29.22 | 2.21 | 0
20200903:1810 | 1.54 | 9.76 | 2.54 | 27.35 | 2.69 | 0
20200903:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 3.1 | 0
20200903:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 2.9 | 0
20200903:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 2.28 | 0
20200903:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 1.93 | 0
20200903:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 1.86 | 0
20200904:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 1.86 | 0
20200904:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 1.86 | 0
20200904:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 1.86 | 0
20200904:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.77 | 1.79 | 0
20200904:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 1.79 | 0
20200904:0510 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 1.79 | 0
20200904:0610 | 146.99 | 194.32 | 7.41 | 17.26 | 1.79 | 0
20200904:0710 | 380.27 | 474.19 | 18.6 | 18.62 | 1.72 | 0
20200904:0810 | 532.99 | 677.12 | 29.54 | 21.08 | 1.86 | 0
20200904:0910 | 625.86 | 815.23 | 39.73 | 23.95 | 2.14 | 0
20200904:1010 | 687.12 | 913.63 | 48.37 | 26.42 | 2.41 | 0
20200904:1110 | 704.58 | 951.01 | 54.15 | 28.31 | 2.41 | 0
20200904:1210 | 716.05 | 974.72 | 55.5 | 29.67 | 2.48 | 0
20200904:1310 | 695.44 | 947.55 | 51.93 | 30.56 | 2.48 | 0
20200904:1410 | 653.3 | 882.83 | 44.62 | 30.98 | 2.62 | 0
20200904:1510 | 576.56 | 767.96 | 35.13 | 30.98 | 2.76 | 0
20200904:1610 | 446.38 | 583.9 | 24.52 | 30.4 | 3.1 | 0
20200904:1710 | 266.37 | 350.04 | 13.42 | 29.14 | 3.52 | 0
20200904:1810 | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 3.38 | 0
20200904:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.26 | 3.31 | 0
20200904:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.82 | 2.55 | 0
20200904:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 2.14 | 0
20200904:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 2.07 | 0
20200904:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 2 | 0
20200905:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 1.93 | 0
20200905:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 1.86 | 0
20200905:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 1.79 | 0
20200905:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 1.66 | 0
20200905:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 1.59 | 0
20200905:0510 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 1.45 | 0
20200905:0610 | 134.1 | 179.03 | 7.23 | 17.03 | 1.38 | 0
20200905:0710 | 359.02 | 451.72 | 18.42 | 19.35 | 1.1 | 0
20200905:0810 | 507.13 | 653.28 | 29.34 | 22.33 | 1.1 | 0
20200905:0910 | 607.38 | 802.92 | 39.5 | 24.73 | 1.31 | 0
20200905:1010 | 664.98 | 901.32 | 48.09 | 26.69 | 1.24 | 0
20200905:1110 | 676.35 | 932.69 | 53.81 | 28.42 | 1.1 | 0
20200905:1210 | 686.27 | 961.55 | 55.12 | 29.88 | 0.9 | 0
20200905:1310 | 664.72 | 933.97 | 51.55 | 30.99 | 0.83 | 0
20200905:1410 | 623.94 | 869.53 | 44.27 | 31.74 | 0.9 | 0
20200905:1510 | 547.86 | 747.05 | 34.81 | 32.03 | 1.24 | 0
20200905:1610 | 431.77 | 574.46 | 24.21 | 31.84 | 1.93 | 0
20200905:1710 | 248.69 | 331.74 | 13.11 | 30.92 | 2.76 | 0
20200905:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 3.24 | 0
20200905:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 3.66 | 0
20200905:2010 | 0 | 0 | 0 | 24.93 | 3.38 | 0
20200905:2110 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 2.76 | 0
20200905:2210 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 1.79 | 0
20200905:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0.9 | 0
20200906:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 0.62 | 0
20200906:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.46 | 1.24 | 0
20200906:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 2.07 | 0
20200906:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.27 | 2.41 | 0
20200906:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 2.48 | 0
20200906:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 2.34 | 0
20200906:0610 | 114.51 | 155.82 | 7.06 | 17.79 | 2.14 | 0
20200906:0710 | 355.65 | 440.12 | 18.24 | 18.72 | 2.97 | 0
20200906:0810 | 336.76 | 420.64 | 29.15 | 20.32 | 3.1 | 0
20200906:0910 | 434.7 | 547.86 | 39.27 | 21.86 | 3.03 | 0
20200906:1010 | 686.08 | 888.22 | 47.81 | 23.76 | 3.24 | 0
20200906:1110 | 712.07 | 932.19 | 53.47 | 25.72 | 3.59 | 0
20200906:1210 | 629.2 | 822.56 | 54.74 | 27.3 | 3.86 | 0
20200906:1310 | 701.08 | 926.62 | 51.18 | 28.75 | 4 | 0
20200906:1410 | 643.56 | 848.59 | 43.92 | 29.96 | 4.07 | 0
20200906:1510 | 560.15 | 732.25 | 34.47 | 30.58 | 4.28 | 0
20200906:1610 | 419.38 | 543.26 | 23.89 | 30.55 | 4.62 | 0
20200906:1710 | 228.66 | 302.78 | 12.8 | 29.75 | 4.69 | 0
20200906:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 4.34 | 0
20200906:1910 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 4.21 | 0
20200906:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 4 | 0
20200906:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 4.21 | 0
20200906:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 4.48 | 0
20200906:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 4.34 | 0
20200907:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.29 | 4 | 0
20200907:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 3.59 | 0
20200907:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 3.24 | 0
20200907:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 2.83 | 0
20200907:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 2.55 | 0
20200907:0510 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 2.28 | 0
20200907:0610 | 77.36 | 110.12 | 6.88 | 15.74 | 1.72 | 0
20200907:0710 | 379.89 | 469 | 18.06 | 16.78 | 1.93 | 0
20200907:0810 | 530.83 | 667.04 | 28.95 | 18.28 | 1.59 | 0
20200907:0910 | 615.56 | 806.25 | 39.04 | 19.88 | 0.55 | 0
20200907:1010 | 652.68 | 873.9 | 47.53 | 21.3 | 0.41 | 0
20200907:1110 | 695.2 | 936.97 | 53.13 | 22.51 | 0.83 | 0
20200907:1210 | 684.27 | 922.56 | 54.36 | 23.99 | 1.1 | 0
20200907:1310 | 694.08 | 943.93 | 50.8 | 24.88 | 0.97 | 0
20200907:1410 | 649.31 | 877.36 | 43.56 | 25.14 | 0.83 | 0
20200907:1510 | 564.37 | 758.93 | 34.14 | 25.72 | 0.34 | 0
20200907:1610 | 436.86 | 577.26 | 23.57 | 26.15 | 0.28 | 0
20200907:1710 | 248.24 | 327.78 | 12.49 | 26.13 | 0.76 | 0
20200907:1810 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 1.52 | 0
20200907:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 2 | 0
20200907:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 2.55 | 0
20200907:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 2.62 | 0
20200907:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 2.48 | 0
20200907:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.27 | 2.14 | 0
20200908:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 1.59 | 0
20200908:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 0.97 | 0
20200908:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0.55 | 0
20200908:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0.21 | 0
20200908:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0.28 | 0
20200908:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0.48 | 0
20200908:0610 | 143.62 | 190.79 | 6.7 | 16.08 | 0.41 | 0
20200908:0710 | 357.63 | 445.5 | 17.88 | 16.8 | 0.9 | 0
20200908:0810 | 513.73 | 648.21 | 28.75 | 19.13 | 1.45 | 0
20200908:0910 | 618.67 | 799.08 | 38.81 | 21.26 | 1.66 | 0
20200908:1010 | 665.28 | 878.72 | 47.25 | 23.3 | 1.59 | 0
20200908:1110 | 688.02 | 929.94 | 52.79 | 25.13 | 1.24 | 0
20200908:1210 | 670.16 | 933.14 | 53.98 | 26.41 | 0.28 | 0
20200908:1310 | 686.02 | 929.73 | 50.42 | 27.35 | 1.66 | 0
20200908:1410 | 627.26 | 830.56 | 43.2 | 27.76 | 2.55 | 0
20200908:1510 | 494.61 | 639.45 | 33.8 | 27.42 | 3.24 | 0
20200908:1610 | 435 | 554.75 | 23.25 | 26.65 | 4 | 0
20200908:1710 | 12.39 | 28.29 | 12.17 | 25.32 | 4.28 | 0
20200908:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 3.38 | 0
20200908:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 1.59 | 0
20200908:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0.83 | 0
20200908:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | 0.62 | 0
20200908:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 0.48 | 0
20200908:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 0.41 | 0
20200909:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 0 | 0
20200909:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 0.07 | 0
20200909:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.48 | 0.34 | 0
20200909:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 0.41 | 0
20200909:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0.48 | 0
20200909:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 0.41 | 0
20200909:0610 | 0.04 | 5.85 | 6.52 | 18.09 | 0.34 | 0
20200909:0710 | 78.93 | 112.63 | 17.69 | 18.12 | 0.34 | 0
20200909:0810 | 157.81 | 209.35 | 28.55 | 19.84 | 0.07 | 0
20200909:0910 | 121.45 | 166.84 | 38.57 | 21.61 | 0.28 | 0
20200909:1010 | 370.04 | 481.17 | 46.96 | 23.29 | 0.69 | 0
20200909:1110 | 414.21 | 544.8 | 52.45 | 25.48 | 0.97 | 0
20200909:1210 | 309.33 | 410.14 | 53.6 | 26.86 | 0.83 | 0
20200909:1310 | 306.29 | 408.65 | 50.03 | 27.77 | 0.55 | 0
20200909:1410 | 569.27 | 771.32 | 42.84 | 28.05 | 0.76 | 0
20200909:1510 | 532.6 | 713.06 | 33.46 | 28.78 | 1.1 | 0
20200909:1610 | 434.42 | 572.45 | 22.93 | 27.99 | 1.03 | 0
20200909:1710 | 3 | 12.68 | 11.86 | 24.95 | 3.66 | 0
20200909:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 3.31 | 0
20200909:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 2.41 | 0
20200909:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 2.21 | 0
20200909:2110 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.86 | 0
20200909:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.45 | 1.45 | 0
20200909:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 1.17 | 0
20200910:0010 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0.97 | 0
20200910:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0.83 | 0
20200910:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.63 | 0.83 | 0
20200910:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 0.9 | 0
20200910:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | 0.69 | 0
20200910:0510 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 0.48 | 0
20200910:0610 | 64.09 | 94.9 | 6.34 | 16.98 | 0.41 | 0
20200910:0710 | 381.81 | 480.41 | 17.51 | 17.94 | 0.55 | 0
20200910:0810 | 498.68 | 631.33 | 28.34 | 20.09 | 1.45 | 0
20200910:0910 | 612.68 | 794.27 | 38.34 | 21.95 | 1.59 | 0
20200910:1010 | 675.39 | 893.82 | 46.68 | 24.17 | 1.79 | 0
20200910:1110 | 688.58 | 925.7 | 52.1 | 26.25 | 1.79 | 0
20200910:1210 | 532.76 | 712.87 | 53.22 | 27.81 | 1.38 | 0
20200910:1310 | 650.68 | 899.42 | 49.65 | 28.76 | 0.83 | 0
20200910:1410 | 434.7 | 586.14 | 42.48 | 29.45 | 0.48 | 0
20200910:1510 | 489.89 | 664.99 | 33.12 | 29.54 | 0.28 | 0
20200910:1610 | 395.45 | 529.52 | 22.6 | 29.55 | 0.28 | 0
20200910:1710 | 101.87 | 146.83 | 11.54 | 29.32 | 0.97 | 0
20200910:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 2.14 | 0
20200910:1910 | 0 | 0 | 0 | 26.53 | 2.62 | 0
20200910:2010 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.9 | 0
20200910:2110 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 2.34 | 0
20200910:2210 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 1.93 | 0
20200910:2310 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 1.66 | 0
20200911:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 1.52 | 0
20200911:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 1.17 | 0
20200911:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.57 | 0.76 | 0
20200911:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 0.41 | 0
20200911:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0.41 | 0
20200911:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0.69 | 0
20200911:0610 | 107.23 | 148.12 | 6.15 | 17.98 | 1.03 | 0
20200911:0710 | 347.42 | 437.13 | 17.32 | 19.79 | 1.45 | 0
20200911:0810 | 509.14 | 648.38 | 28.14 | 22.32 | 2 | 0
20200911:0910 | 612.49 | 800.97 | 38.1 | 24.53 | 1.93 | 0
20200911:1010 | 671.59 | 901.34 | 46.39 | 26.73 | 1.79 | 0
20200911:1110 | 691.25 | 946.22 | 51.75 | 28.59 | 1.59 | 0
20200911:1210 | 688.33 | 955.75 | 52.83 | 30.04 | 1.31 | 0
20200911:1310 | 670.33 | 937.8 | 49.26 | 31.02 | 1.03 | 0
20200911:1410 | 614.72 | 855.11 | 42.11 | 31.52 | 0.83 | 0
20200911:1510 | 529.76 | 726.58 | 32.78 | 31.55 | 0.62 | 0
20200911:1610 | 402.71 | 541.79 | 22.28 | 31.27 | 0.62 | 0
20200911:1710 | 209.8 | 284.98 | 11.22 | 30.87 | 1.38 | 0
20200911:1810 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 2.34 | 0
20200911:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.76 | 2.76 | 0
20200911:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 3.1 | 0
20200911:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.54 | 2.76 | 0
20200911:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.51 | 2.14 | 0
20200911:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 1.86 | 0
20200912:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 1.79 | 0
20200912:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.54 | 1.79 | 0
20200912:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 1.79 | 0
20200912:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.29 | 1.59 | 0
20200912:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 1.38 | 0
20200912:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 1.03 | 0
20200912:0610 | 80.43 | 116.07 | 5.97 | 19.01 | 0.69 | 0
20200912:0710 | 334.82 | 426.55 | 17.13 | 19.94 | 0.28 | 0
20200912:0810 | 488.05 | 639.57 | 27.93 | 23.38 | 0.28 | 0
20200912:0910 | 586.8 | 786.4 | 37.86 | 25.87 | 0.76 | 0
20200912:1010 | 651.86 | 892.32 | 46.09 | 27.81 | 0.97 | 0
20200912:1110 | 671.76 | 931.87 | 51.4 | 29.64 | 1.1 | 0
20200912:1210 | 685.85 | 960.64 | 52.44 | 31.07 | 1.17 | 0
20200912:1310 | 659.31 | 928.49 | 48.87 | 31.95 | 0.9 | 0
20200912:1410 | 602.66 | 844.78 | 41.75 | 32.41 | 0.62 | 0
20200912:1510 | 523.26 | 717.44 | 32.44 | 32.62 | 0.9 | 0
20200912:1610 | 405.06 | 542 | 21.95 | 32.45 | 1.59 | 0
20200912:1710 | 207.2 | 281.47 | 10.89 | 31.85 | 2.69 | 0
20200912:1810 | 0 | 0 | 0 | 29.96 | 3.17 | 0
20200912:1910 | 0 | 0 | 0 | 28.09 | 3.31 | 0
20200912:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 2.97 | 0
20200912:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.04 | 2.21 | 0
20200912:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 1.79 | 0
20200912:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1.72 | 0
20200913:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 1.79 | 0
20200913:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 1.79 | 0
20200913:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 1.86 | 0
20200913:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 1.86 | 0
20200913:0410 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.86 | 0
20200913:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 1.72 | 0
20200913:0610 | 94.4 | 132.8 | 5.79 | 18.39 | 1.45 | 0
20200913:0710 | 342.78 | 434.77 | 16.94 | 20.5 | 0.97 | 0
20200913:0810 | 492.11 | 641.84 | 27.72 | 24.62 | 0.97 | 0
20200913:0910 | 588 | 789.8 | 37.61 | 27.74 | 1.17 | 0
20200913:1010 | 650.43 | 890.49 | 45.8 | 29.95 | 1.52 | 0
20200913:1110 | 676.59 | 935.4 | 51.05 | 31.5 | 1.79 | 0
20200913:1210 | 682.1 | 944.35 | 52.05 | 32.66 | 2.14 | 0
20200913:1310 | 671.99 | 925.04 | 48.49 | 33.38 | 2.55 | 0
20200913:1410 | 618.94 | 840.93 | 41.38 | 33.78 | 2.97 | 0
20200913:1510 | 533.02 | 711.74 | 32.09 | 33.45 | 3.31 | 0
20200913:1610 | 406.42 | 535.12 | 21.62 | 32.76 | 3.79 | 0
20200913:1710 | 201.45 | 272.73 | 10.57 | 31.53 | 4.07 | 0
20200913:1810 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 3.59 | 0
20200913:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.92 | 3.03 | 0
20200913:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.51 | 2.41 | 0
20200913:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 2.14 | 0
20200913:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.82 | 2 | 0
20200913:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 2 | 0
20200914:0010 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 1.86 | 0
20200914:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 1.79 | 0
20200914:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 1.86 | 0
20200914:0310 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 1.79 | 0
20200914:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 1.79 | 0
20200914:0510 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 1.72 | 0
20200914:0610 | 89.97 | 127.06 | 5.61 | 17.51 | 1.72 | 0
20200914:0710 | 337.98 | 426.49 | 16.75 | 20.02 | 1.31 | 0
20200914:0810 | 490.15 | 632.56 | 27.51 | 24.28 | 1.59 | 0
20200914:0910 | 591.53 | 780.48 | 37.37 | 27.42 | 2.21 | 0
20200914:1010 | 658.98 | 886.34 | 45.5 | 29.74 | 2.55 | 0
20200914:1110 | 677.37 | 919.66 | 50.7 | 31.34 | 2.83 | 0
20200914:1210 | 687.73 | 935.02 | 51.66 | 32.5 | 3.31 | 0
20200914:1310 | 672.17 | 909.26 | 48.1 | 33.07 | 3.72 | 0
20200914:1410 | 567.59 | 756.36 | 41.01 | 33.16 | 4.07 | 0
20200914:1510 | 441.18 | 580.41 | 31.74 | 32.75 | 4.28 | 0
20200914:1610 | 176.13 | 239.76 | 21.28 | 31.84 | 4.48 | 0
20200914:1710 | 192.88 | 260.4 | 10.25 | 30.31 | 4.41 | 0
20200914:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 3.72 | 0
20200914:1910 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 3.03 | 0
20200914:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 2.83 | 0
20200914:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 2.62 | 0
20200914:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 2.48 | 0
20200914:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 2.55 | 0
20200915:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 2.69 | 0
20200915:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 2.69 | 0
20200915:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 2.62 | 0
20200915:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 2.28 | 0
20200915:0410 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 2.07 | 0
20200915:0510 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 1.93 | 0
20200915:0610 | 5.85 | 17.56 | 5.42 | 20.28 | 1.72 | 0
20200915:0710 | 71.76 | 105.2 | 16.56 | 21.29 | 0.76 | 0
20200915:0810 | 283 | 365.87 | 27.3 | 22.61 | 0.34 | 0
20200915:0910 | 426.42 | 557.02 | 37.12 | 24.03 | 0.48 | 0
20200915:1010 | 627.34 | 855.7 | 45.21 | 25.78 | 0.41 | 0
20200915:1110 | 651.27 | 900.66 | 50.34 | 27.27 | 0.48 | 0
20200915:1210 | 659.14 | 922.3 | 51.27 | 29.25 | 0.55 | 0
20200915:1310 | 627.55 | 870.03 | 47.7 | 30.48 | 0.9 | 0
20200915:1410 | 592.13 | 809.59 | 40.64 | 31.37 | 1.38 | 0
20200915:1510 | 498.73 | 657.4 | 31.39 | 30.16 | 2.55 | 0
20200915:1610 | 384.61 | 503.03 | 20.95 | 29.6 | 2.41 | 0
20200915:1710 | 185.08 | 251.5 | 9.92 | 29.27 | 1.93 | 0
20200915:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 1.66 | 0
20200915:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 2.41 | 0
20200915:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 2.34 | 0
20200915:2110 | 0 | 0 | 0 | 25.22 | 2.21 | 0
20200915:2210 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 2 | 0
20200915:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 1.93 | 0
20200916:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 1.86 | 0
20200916:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 1.86 | 0
20200916:0210 | 0 | 0 | 0 | 21.11 | 1.66 | 0
20200916:0310 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 1.45 | 0
20200916:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 1.38 | 0
20200916:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.51 | 1.31 | 0
20200916:0610 | 49.7 | 78.07 | 5.24 | 19.49 | 1.45 | 0
20200916:0710 | 309.64 | 392.67 | 16.37 | 20.9 | 1.38 | 0
20200916:0810 | 460.41 | 590.01 | 27.09 | 22.92 | 1.38 | 0
20200916:0910 | 573.32 | 758.69 | 36.87 | 25.29 | 1.1 | 0
20200916:1010 | 623.49 | 846.32 | 44.91 | 27.59 | 1.03 | 0
20200916:1110 | 663.74 | 916.6 | 49.99 | 29.83 | 1.24 | 0
20200916:1210 | 672.45 | 938.3 | 50.88 | 31.56 | 1.31 | 0
20200916:1310 | 643.93 | 898.13 | 47.31 | 32.61 | 1.31 | 0
20200916:1410 | 596.77 | 818.26 | 40.27 | 32.82 | 1.72 | 0
20200916:1510 | 506.49 | 675.12 | 31.05 | 32.71 | 2.83 | 0
20200916:1610 | 280 | 369.15 | 20.62 | 30.86 | 3.17 | 0
20200916:1710 | 168.41 | 230.72 | 9.59 | 30.13 | 3.03 | 0
20200916:1810 | 0 | 0 | 0 | 28.59 | 2.55 | 0
20200916:1910 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 2.28 | 0
20200916:2010 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 2.21 | 0
20200916:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 2 | 0
20200916:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 1.86 | 0
20200916:2310 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 1.93 | 0
20200917:0010 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.93 | 0
20200917:0110 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 1.79 | 0
20200917:0210 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 1.72 | 0
20200917:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 1.66 | 0
20200917:0410 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 1.59 | 0
20200917:0510 | 0 | 0 | 0 | 19.19 | 1.59 | 0
20200917:0610 | 26.63 | 47.9 | 5.05 | 19.25 | 1.59 | 0
20200917:0710 | 54.2 | 83.37 | 16.18 | 21.28 | 1.38 | 0
20200917:0810 | 119.15 | 165.28 | 26.87 | 24.6 | 1.52 | 0
20200917:0910 | 270.72 | 355.65 | 36.62 | 27.65 | 2.41 | 0
20200917:1010 | 431.59 | 567.54 | 44.6 | 29.71 | 2.9 | 0
20200917:1110 | 96.01 | 140.5 | 49.63 | 31.3 | 3.38 | 0
20200917:1210 | 203.54 | 277.45 | 50.49 | 32.24 | 3.79 | 0
20200917:1310 | 276.79 | 370.91 | 46.92 | 32.79 | 4.21 | 0
20200917:1410 | 346.97 | 458.51 | 39.89 | 32.7 | 4.69 | 0
20200917:1510 | 212.84 | 286.42 | 30.69 | 32.15 | 5.03 | 0
20200917:1610 | 203.29 | 271.45 | 20.28 | 30.8 | 5.24 | 0
20200917:1710 | 9.03 | 23.42 | 9.27 | 29.1 | 4.9 | 0
20200917:1810 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 4.14 | 0
20200917:1910 | 0 | 0 | 0 | 26.61 | 3.72 | 0
20200917:2010 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 3.72 | 0
20200917:2110 | 0 | 0 | 0 | 24.51 | 3.52 | 0
20200917:2210 | 0 | 0 | 0 | 23.83 | 3.24 | 0
20200917:2310 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 2.9 | 0
20200918:0010 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 2.48 | 0
20200918:0110 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 2.48 | 0
20200918:0210 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 2.48 | 0
20200918:0310 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 2.21 | 0
20200918:0410 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 2.14 | 0
20200918:0510 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 2.28 | 0
20200918:0610 | 5.82 | 17.56 | 4.86 | 21.3 | 2.41 | 0
20200918:0710 | 36.01 | 60.49 | 15.98 | 22.6 | 2.69 | 0
20200918:0810 | 27.71 | 49.76 | 26.66 | 23.88 | 3.52 | 0
20200918:0910 | 122.63 | 168.79 | 36.37 | 24.25 | 3.52 | 0
20200918:1010 | 144.53 | 194.16 | 44.3 | 22.67 | 3.52 | 0
20200918:1110 | 638.89 | 814.37 | 49.27 | 23 | 4 | 0
20200918:1210 | 401.59 | 510.76 | 50.09 | 24.7 | 4.83 | 0
20200918:1310 | 416.29 | 530.81 | 46.52 | 25.59 | 4.76 | 0
20200918:1410 | 178.52 | 237.66 | 39.52 | 25.68 | 4.76 | 0
20200918:1510 | 152.29 | 205.59 | 30.34 | 26.02 | 4.83 | 0
20200918:1610 | 25.29 | 46.83 | 19.95 | 25.94 | 4.55 | 0
20200918:1710 | 130.99 | 179.56 | 8.94 | 25.33 | 4.62 | 0
20200918:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.35 | 4.14 | 0
20200918:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 3.17 | 0
20200918:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.11 | 3.03 | 0
20200918:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 2.83 | 0
20200918:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 2.48 | 0
20200918:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.32 | 2.41 | 0
20200919:0010 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 2.41 | 0
20200919:0110 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 2.48 | 0
20200919:0210 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 2.14 | 0
20200919:0310 | 0 | 0 | 0 | 19.24 | 2 | 0
20200919:0410 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 2.41 | 0
20200919:0510 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 2.62 | 0
20200919:0610 | 3.69 | 13.66 | 4.68 | 17.98 | 2.62 | 0
20200919:0710 | 335.06 | 416.68 | 15.79 | 18.17 | 2.21 | 0
20200919:0810 | 500.75 | 623.83 | 26.44 | 18.66 | 2.21 | 0
20200919:0910 | 590.9 | 749.54 | 36.11 | 19.96 | 2.14 | 0
20200919:1010 | 607.11 | 789.79 | 43.99 | 22.18 | 1.59 | 0
20200919:1110 | 672.65 | 909.25 | 48.91 | 24.18 | 0.83 | 0
20200919:1210 | 594.13 | 803.33 | 49.7 | 25.48 | 0.55 | 0
20200919:1310 | 604.54 | 813.18 | 46.13 | 26.13 | 0.97 | 0
20200919:1410 | 536.57 | 709.67 | 39.14 | 26.65 | 1.38 | 0
20200919:1510 | 519.49 | 678.03 | 29.99 | 26.31 | 1.79 | 0
20200919:1610 | 337.38 | 433.55 | 19.61 | 25.83 | 2.48 | 0
20200919:1710 | 117.2 | 163.3 | 8.61 | 24.88 | 1.93 | 0
20200919:1810 | 0 | 0 | 0 | 23.47 | 1.72 | 0
20200919:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 2.48 | 0
20200919:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 1.24 | 0
20200919:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 1.1 | 0
20200919:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 1.1 | 0
20200919:2310 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 1.31 | 0
20200920:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 1.59 | 0
20200920:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.72 | 0
20200920:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 1.79 | 0
20200920:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 1.72 | 0
20200920:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 1.66 | 0
20200920:0510 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 1.72 | 0
20200920:0610 | 50.01 | 77.49 | 4.49 | 15.31 | 1.72 | 0
20200920:0710 | 318.47 | 396.31 | 15.59 | 17.21 | 1.59 | 0
20200920:0810 | 486.14 | 607.31 | 26.22 | 20.04 | 2.55 | 0
20200920:0910 | 601.91 | 761.71 | 35.86 | 21.93 | 3.31 | 0
20200920:1010 | 671 | 863.24 | 43.69 | 23.58 | 3.45 | 0
20200920:1110 | 698.41 | 909.19 | 48.55 | 24.91 | 3.45 | 0
20200920:1210 | 684.57 | 897.89 | 49.3 | 26.03 | 3.24 | 0
20200920:1310 | 675.1 | 887.87 | 45.73 | 26.85 | 3.17 | 0
20200920:1410 | 583.98 | 762.4 | 38.77 | 27.23 | 2.97 | 0
20200920:1510 | 503.76 | 652.62 | 29.64 | 27.2 | 2.76 | 0
20200920:1610 | 364.46 | 469.7 | 19.27 | 27.06 | 2.83 | 0
20200920:1710 | 144.92 | 198.53 | 8.28 | 26.22 | 2.69 | 0
20200920:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 2.34 | 0
20200920:1910 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 2.07 | 0
20200920:2010 | 0 | 0 | 0 | 23.27 | 2.07 | 0
20200920:2110 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 2.14 | 0
20200920:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.19 | 2.07 | 0
20200920:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 1.86 | 0
20200921:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.37 | 1.79 | 0
20200921:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 1.72 | 0
20200921:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1.59 | 0
20200921:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 1.59 | 0
20200921:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 1.52 | 0
20200921:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 1.45 | 0
20200921:0610 | 9 | 22.51 | 4.3 | 16.69 | 1.38 | 0
20200921:0710 | 275.44 | 347.27 | 15.39 | 18.35 | 1.03 | 0
20200921:0810 | 390.59 | 492.9 | 26 | 20.65 | 1.45 | 0
20200921:0910 | 396.06 | 504.82 | 35.6 | 22.11 | 1.59 | 0
20200921:1010 | 355.06 | 457.12 | 43.38 | 23.51 | 1.72 | 0
20200921:1110 | 599.05 | 785.6 | 48.19 | 24.9 | 2.07 | 0
20200921:1210 | 675.09 | 893.13 | 48.91 | 25.96 | 2.48 | 0
20200921:1310 | 597.68 | 782.98 | 45.34 | 26.79 | 2.83 | 0
20200921:1410 | 407.23 | 526.35 | 38.39 | 27.02 | 3.03 | 0
20200921:1510 | 425.51 | 547.59 | 29.28 | 26.86 | 2.97 | 0
20200921:1610 | 265.86 | 344.68 | 18.93 | 26.57 | 2.9 | 0
20200921:1710 | 25.25 | 46.87 | 7.95 | 25.98 | 2.28 | 0
20200921:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.73 | 1.31 | 0
20200921:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 1.24 | 0
20200921:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 1.03 | 0
20200921:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0.62 | 0
20200921:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 0.34 | 0
20200921:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0.28 | 0
20200922:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0.14 | 0
20200922:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0.21 | 0
20200922:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0.28 | 0
20200922:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0.34 | 0
20200922:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 0.34 | 0
20200922:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0.21 | 0
20200922:0610 | 50.81 | 79.19 | 4.11 | 16.23 | 0.07 | 0
20200922:0710 | 309.11 | 385.07 | 15.19 | 16.23 | 0.97 | 0
20200922:0810 | 479.39 | 600.73 | 25.78 | 18.57 | 1.52 | 0
20200922:0910 | 594.13 | 761.08 | 35.34 | 20.32 | 1.59 | 0
20200922:1010 | 657.07 | 857.67 | 43.07 | 22.3 | 1.79 | 0
20200922:1110 | 685.06 | 903.42 | 47.82 | 23.96 | 2.07 | 0
20200922:1210 | 693.09 | 917.19 | 48.51 | 25.17 | 2.34 | 0
20200922:1310 | 665.62 | 880.01 | 44.94 | 26.11 | 2.41 | 0
20200922:1410 | 606.89 | 795.73 | 38.02 | 26.39 | 2.41 | 0
20200922:1510 | 511.78 | 663.98 | 28.93 | 26.72 | 2.41 | 0
20200922:1610 | 359.14 | 463.23 | 18.6 | 26.54 | 2.41 | 0
20200922:1710 | 141.29 | 194.61 | 7.62 | 25.93 | 1.93 | 0
20200922:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 1.45 | 0
20200922:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 1.79 | 0
20200922:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 2 | 0
20200922:2110 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 1.86 | 0
20200922:2210 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 1.59 | 0
20200922:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 1.24 | 0
20200923:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 0.9 | 0
20200923:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 1.17 | 0
20200923:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 1.38 | 0
20200923:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 1.24 | 0
20200923:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 1.17 | 0
20200923:0510 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 1.1 | 0
20200923:0610 | 30.77 | 53.06 | 3.92 | 15.31 | 1.1 | 0
20200923:0710 | 294.15 | 369.39 | 14.99 | 17.46 | 0.83 | 0
20200923:0810 | 466.72 | 594.48 | 25.55 | 19.48 | 0.55 | 0
20200923:0910 | 569.71 | 749.95 | 35.08 | 21.79 | 0.34 | 0
20200923:1010 | 634.88 | 846.51 | 42.75 | 23.98 | 0.97 | 0
20200923:1110 | 670.24 | 898.08 | 47.46 | 25.76 | 1.59 | 0
20200923:1210 | 663.67 | 886.03 | 48.11 | 26.96 | 2.14 | 0
20200923:1310 | 577.6 | 763.12 | 44.55 | 27.71 | 2.34 | 0
20200923:1410 | 273.12 | 360.17 | 37.64 | 28.16 | 2.21 | 0
20200923:1510 | 492.32 | 645.98 | 28.57 | 28.35 | 2 | 0
20200923:1610 | 217.08 | 287.11 | 18.26 | 28.09 | 2.55 | 0
20200923:1710 | 108.47 | 154.65 | 7.3 | 27.22 | 2.07 | 0
20200923:1810 | 0 | 0 | 0 | 26.02 | 2.07 | 0
20200923:1910 | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 1.72 | 0
20200923:2010 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 1.45 | 0
20200923:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 1.38 | 0
20200923:2210 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 1.59 | 0
20200923:2310 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 1.72 | 0
20200924:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.19 | 1.79 | 0
20200924:0110 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 1.72 | 0
20200924:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 1.72 | 0
20200924:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 1.72 | 0
20200924:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 1.72 | 0
20200924:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 1.66 | 0
20200924:0610 | 8.83 | 22.27 | 3.72 | 16.43 | 1.72 | 0
20200924:0710 | 221.24 | 281.12 | 14.79 | 18.09 | 1.24 | 0
20200924:0810 | 202.85 | 262.05 | 25.33 | 21.14 | 2.21 | 0
20200924:0910 | 179.27 | 236.39 | 34.81 | 22.93 | 2.9 | 0
20200924:1010 | 623.78 | 804.91 | 42.44 | 24.18 | 3.03 | 0
20200924:1110 | 255.71 | 333.42 | 47.09 | 25.46 | 3.38 | 0
20200924:1210 | 102.41 | 145.37 | 47.72 | 26.47 | 3.93 | 0
20200924:1310 | 143.9 | 197.08 | 44.15 | 27.18 | 4.14 | 0
20200924:1410 | 414.2 | 529.93 | 37.26 | 27.04 | 4.69 | 0
20200924:1510 | 508.29 | 643.39 | 28.22 | 25.27 | 4.41 | 0
20200924:1610 | 94.85 | 134.91 | 17.92 | 25.42 | 4.07 | 0
20200924:1710 | 56.48 | 87.91 | 6.97 | 25.4 | 4.07 | 0
20200924:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.62 | 3.38 | 0
20200924:1910 | 0 | 0 | 0 | 22.91 | 2.69 | 0
20200924:2010 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 3.45 | 0
20200924:2110 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 4.69 | 0
20200924:2210 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 5.52 | 0
20200924:2310 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 5.52 | 0
20200925:0010 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 5.24 | 0
20200925:0110 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 5.31 | 0
20200925:0210 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 5.86 | 0
20200925:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.21 | 6.55 | 0
20200925:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 6.34 | 0
20200925:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 6.41 | 0
20200925:0610 | 36.98 | 60.9 | 3.53 | 14.07 | 6.83 | 0
20200925:0710 | 330.03 | 396.64 | 14.58 | 14.15 | 6.69 | 0
20200925:0810 | 515.34 | 611.06 | 25.1 | 15.09 | 8.07 | 0
20200925:0910 | 647.4 | 772.75 | 34.55 | 16.1 | 8.55 | 0
20200925:1010 | 712.6 | 857.24 | 42.12 | 16.96 | 8.9 | 0
20200925:1110 | 746.12 | 903.71 | 46.72 | 17.7 | 8.9 | 0
20200925:1210 | 734.88 | 891.95 | 47.32 | 18.38 | 9.17 | 0
20200925:1310 | 725.43 | 878.67 | 43.75 | 18.4 | 9.24 | 0
20200925:1410 | 667.13 | 804.14 | 36.89 | 18.33 | 9.24 | 0
20200925:1510 | 558.96 | 669.16 | 27.87 | 17.81 | 9.24 | 0
20200925:1610 | 385.55 | 463.54 | 17.58 | 17.11 | 9.1 | 0
20200925:1710 | 140.42 | 184.34 | 6.64 | 16.3 | 8.34 | 0
20200925:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 7.72 | 0
20200925:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 7.17 | 0
20200925:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 6.97 | 0
20200925:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 6.97 | 0
20200925:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 6.69 | 0
20200925:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 6.9 | 0
20200926:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 6.76 | 0
20200926:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 6.69 | 0
20200926:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 6.55 | 0
20200926:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 6.41 | 0
20200926:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 6.21 | 0
20200926:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 5.93 | 0
20200926:0610 | 25.81 | 45.99 | 3.34 | 12.05 | 5.86 | 0
20200926:0710 | 301.2 | 363.18 | 14.38 | 13.07 | 5.03 | 0
20200926:0810 | 502.34 | 597.1 | 24.87 | 14.61 | 6.62 | 0
20200926:0910 | 627.22 | 753.67 | 34.28 | 16.37 | 7.03 | 0
20200926:1010 | 697.57 | 851 | 41.81 | 18.35 | 7.1 | 0
20200926:1110 | 721.89 | 890.48 | 46.36 | 19.95 | 7.1 | 0
20200926:1210 | 712.39 | 883.77 | 46.92 | 20.63 | 6.69 | 0
20200926:1310 | 691.81 | 858.63 | 43.36 | 21.39 | 6.83 | 0
20200926:1410 | 425.35 | 525.87 | 36.51 | 21.91 | 7.1 | 0
20200926:1510 | 165.93 | 216.48 | 27.51 | 21.25 | 7.31 | 0
20200926:1610 | 68.57 | 100.26 | 17.25 | 20.32 | 7.52 | 0
20200926:1710 | 27.3 | 48.45 | 6.31 | 19.37 | 7.24 | 0
20200926:1810 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 6.48 | 0
20200926:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 4.76 | 0
20200926:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 4.69 | 0
20200926:2110 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.17 | 0
20200926:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 6.07 | 0
20200926:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 6.48 | 0
20200927:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 5.59 | 0
20200927:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 5.17 | 0
20200927:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 5.03 | 0
20200927:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 4.97 | 0
20200927:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 4.41 | 0
20200927:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 4.28 | 0
20200927:0610 | 31.14 | 53.04 | 3.14 | 11.28 | 4 | 0
20200927:0710 | 317.42 | 381.7 | 14.17 | 11.89 | 3.79 | 0
20200927:0810 | 506.18 | 604.41 | 24.64 | 13.41 | 4.55 | 0
20200927:0910 | 623.17 | 755.48 | 34.01 | 15.3 | 4.69 | 0
20200927:1010 | 691.83 | 851.65 | 41.49 | 16.76 | 4.62 | 0
20200927:1110 | 706.29 | 879.87 | 45.99 | 18.71 | 4.76 | 0
20200927:1210 | 712.82 | 892.51 | 46.53 | 20.12 | 5.1 | 0
20200927:1310 | 646.3 | 807.12 | 42.96 | 20.96 | 5.24 | 0
20200927:1410 | 640.7 | 795.45 | 36.14 | 21.11 | 5.72 | 0
20200927:1510 | 531.54 | 652.39 | 27.16 | 20.68 | 6.21 | 0
20200927:1610 | 366.78 | 450.43 | 16.91 | 19.93 | 6.55 | 0
20200927:1710 | 118.6 | 161.14 | 5.99 | 18.77 | 6.34 | 0
20200927:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 6.28 | 0
20200927:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 6.14 | 0
20200927:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 5.66 | 0
20200927:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 5.03 | 0
20200927:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 4.48 | 0
20200927:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 4.21 | 0
20200928:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 3.79 | 0
20200928:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 3.45 | 0
20200928:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 3.31 | 0
20200928:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 3.38 | 0
20200928:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 3.45 | 0
20200928:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 3.38 | 0
20200928:0610 | 19.76 | 37.93 | 2.95 | 11.52 | 3.31 | 0
20200928:0710 | 303.59 | 367.87 | 13.96 | 12.65 | 3.17 | 0
20200928:0810 | 492.58 | 592.22 | 24.41 | 14.47 | 4.14 | 0
20200928:0910 | 598.62 | 730.49 | 33.74 | 16.4 | 4.28 | 0
20200928:1010 | 674.96 | 839.99 | 41.17 | 18.32 | 4.07 | 0
20200928:1110 | 691.13 | 872.83 | 45.62 | 20.13 | 3.86 | 0
20200928:1210 | 693.97 | 885.67 | 46.13 | 21.62 | 3.66 | 0
20200928:1310 | 665.79 | 851.68 | 42.57 | 22.73 | 3.59 | 0
20200928:1410 | 612.99 | 780.88 | 35.76 | 23.37 | 3.59 | 0
20200928:1510 | 550.11 | 695.97 | 26.81 | 23.61 | 3.66 | 0
20200928:1610 | 341.01 | 430.76 | 16.58 | 23.24 | 3.66 | 0
20200928:1710 | 90.75 | 130.22 | 5.66 | 22.27 | 3.24 | 0
20200928:1810 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 3.03 | 0
20200928:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 2.9 | 0
20200928:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 2.76 | 0
20200928:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 2.48 | 0
20200928:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 2.14 | 0
20200928:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 1.79 | 0
20200929:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 1.79 | 0
20200929:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 1.66 | 0
20200929:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 1.17 | 0
20200929:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0.55 | 0
20200929:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0.41 | 0
20200929:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 0.55 | 0
20200929:0610 | 1.75 | 9.76 | 2.75 | 12.21 | 0.41 | 0
20200929:0710 | 128.97 | 168.21 | 13.75 | 12.44 | 0.21 | 0
20200929:0810 | 496.62 | 623.81 | 24.17 | 14.07 | 0 | 0
20200929:0910 | 519.11 | 658.83 | 33.47 | 16.25 | 0.34 | 0
20200929:1010 | 595.5 | 771.05 | 40.85 | 18.34 | 0.62 | 0
20200929:1110 | 662.37 | 879.7 | 45.25 | 20.19 | 0.55 | 0
20200929:1210 | 665.54 | 891.75 | 45.73 | 21.92 | 0.62 | 0
20200929:1310 | 639.69 | 857.91 | 42.18 | 23.22 | 0.62 | 0
20200929:1410 | 586.98 | 780.4 | 35.39 | 24.13 | 0.69 | 0
20200929:1510 | 481.99 | 630.32 | 26.45 | 24.58 | 0.76 | 0
20200929:1610 | 90.97 | 130.52 | 16.24 | 24.53 | 0.48 | 0
20200929:1710 | 74.2 | 111.2 | 5.34 | 24.09 | 0.41 | 0
20200929:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.67 | 1.31 | 0
20200929:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 1.31 | 0
20200929:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 1.52 | 0
20200929:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 1.66 | 0
20200929:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 1.72 | 0
20200929:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 1.59 | 0
20200930:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 1.59 | 0
20200930:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 1.52 | 0
20200930:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 1.45 | 0
20200930:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 1.24 | 0
20200930:0410 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 1.03 | 0
20200930:0510 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0.83 | 0
20200930:0610 | 6.68 | 18.78 | 2.55 | 12.28 | 0.76 | 0
20200930:0710 | 234.52 | 291.49 | 13.54 | 12.5 | 0.41 | 0
20200930:0810 | 438.89 | 549.62 | 23.94 | 15.44 | 0.21 | 0
20200930:0910 | 554.95 | 714.75 | 33.19 | 18.08 | 0.34 | 0
20200930:1010 | 626.95 | 822.25 | 40.52 | 20.61 | 0.83 | 0
20200930:1110 | 659.28 | 874.66 | 44.88 | 22.69 | 1.17 | 0
20200930:1210 | 658.87 | 880.33 | 45.34 | 24.44 | 1.31 | 0
20200930:1310 | 633.76 | 846 | 41.78 | 25.74 | 1.45 | 0
20200930:1410 | 596.67 | 792.59 | 35.01 | 26.59 | 1.52 | 0
20200930:1510 | 434.99 | 568.68 | 26.1 | 26.99 | 1.38 | 0
20200930:1610 | 287.23 | 376.97 | 15.91 | 26.83 | 0.97 | 0
20200930:1710 | 70.29 | 107.29 | 5.01 | 26.23 | 0.76 | 0
20200930:1810 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 1.93 | 0
20200930:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 2.76 | 0
20200930:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 2.83 | 0
20200930:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 2.41 | 0
20200930:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 2 | 0
20200930:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.55 | 1.86 | 0
20201001:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 2.07 | 0
20201001:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 2.14 | 0
20201001:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 2.07 | 0
20201001:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 1.86 | 0
20201001:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 1.66 | 0
20201001:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 1.24 | 0
20201001:0610 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0.9 | 0
20201001:0710 | 292.55 | 366.86 | 13.33 | 16.03 | 0.48 | 0
20201001:0810 | 426.23 | 538.25 | 23.7 | 17.82 | 0.34 | 0
20201001:0910 | 559.94 | 706.28 | 32.92 | 19.72 | 2.21 | 0
20201001:1010 | 644.36 | 824.32 | 40.2 | 21.6 | 2.76 | 0
20201001:1110 | 673.35 | 869.91 | 44.51 | 23.48 | 3.17 | 0
20201001:1210 | 674.46 | 874.58 | 44.94 | 24.89 | 3.52 | 0
20201001:1310 | 566.42 | 727.23 | 41.39 | 25.88 | 4.07 | 0
20201001:1410 | 444.55 | 565.85 | 34.64 | 26.03 | 4.48 | 0
20201001:1510 | 254.27 | 327.7 | 25.75 | 25.57 | 4.41 | 0
20201001:1610 | 320.5 | 408.93 | 15.58 | 24.81 | 3.59 | 0
20201001:1710 | 26.17 | 48.18 | 4.69 | 23.74 | 2.55 | 0
20201001:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.26 | 1.31 | 0
20201001:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 1.38 | 0
20201001:2010 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 1.72 | 0
20201001:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 1.52 | 0
20201001:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 1.03 | 0
20201001:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 1.31 | 0
20201002:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 1.45 | 0
20201002:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 1.38 | 0
20201002:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 1.24 | 0
20201002:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0.9 | 0
20201002:0410 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 0.48 | 0
20201002:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 1.24 | 0
20201002:0610 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 1.72 | 0
20201002:0710 | 18.6 | 36.1 | 13.12 | 16.02 | 3.03 | 0
20201002:0810 | 68.93 | 99.52 | 23.46 | 16.63 | 3.72 | 0
20201002:0910 | 113.73 | 154.16 | 32.64 | 18.8 | 3.86 | 0
20201002:1010 | 66.99 | 97.57 | 39.88 | 17.88 | 5.17 | 0
20201002:1110 | 66.3 | 95.62 | 44.14 | 15.01 | 4.97 | 0
20201002:1210 | 65.97 | 94.64 | 44.55 | 13.44 | 4.55 | 0
20201002:1310 | 76.89 | 107.32 | 41 | 13.04 | 5.17 | 0
20201002:1410 | 45.79 | 70.25 | 34.27 | 13.26 | 6.14 | 0
20201002:1510 | 129.99 | 168.31 | 25.4 | 12.8 | 5.66 | 0
20201002:1610 | 344.67 | 413.03 | 15.24 | 13.52 | 5.79 | 0
20201002:1710 | 47.49 | 73.79 | 4.37 | 14.28 | 6.07 | 0
20201002:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 6 | 0
20201002:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 5.38 | 0
20201002:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.16 | 4.76 | 0
20201002:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 4.14 | 0
20201002:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 3.52 | 0
20201002:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 3.03 | 0
20201003:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 2.76 | 0
20201003:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 2.97 | 0
20201003:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 2.9 | 0
20201003:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 2.97 | 0
20201003:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 3.31 | 0
20201003:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 3.59 | 0
20201003:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 4 | 0
20201003:0710 | 141.95 | 180.67 | 12.91 | 11.54 | 4.34 | 0
20201003:0810 | 479.71 | 570.36 | 23.22 | 13.41 | 5.24 | 0
20201003:0910 | 593.3 | 707.36 | 32.37 | 14.93 | 6.9 | 0
20201003:1010 | 433.48 | 520.84 | 39.55 | 16.15 | 8.07 | 0
20201003:1110 | 325.25 | 396.36 | 43.77 | 16.34 | 8.07 | 0
20201003:1210 | 417.73 | 504.31 | 44.15 | 16.25 | 7.66 | 0
20201003:1310 | 307.45 | 375.63 | 40.61 | 15.93 | 6.76 | 0
20201003:1410 | 528.75 | 637.45 | 33.9 | 16.98 | 6.62 | 0
20201003:1510 | 501.62 | 607.42 | 25.06 | 17.99 | 6.07 | 0
20201003:1610 | 277.54 | 343.22 | 14.91 | 17.96 | 5.1 | 0
20201003:1710 | 57.4 | 87.45 | 4.05 | 17.06 | 3.31 | 0
20201003:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 2.21 | 0
20201003:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 1.24 | 0
20201003:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 1.24 | 0
20201003:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 1.38 | 0
20201003:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 1.45 | 0
20201003:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 1.52 | 0
20201004:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 1.59 | 0
20201004:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 1.66 | 0
20201004:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 1.79 | 0
20201004:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1.86 | 0
20201004:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 2 | 0
20201004:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 2.07 | 0
20201004:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 2 | 0
20201004:0710 | 223.81 | 273.09 | 12.69 | 9.3 | 1.79 | 0
20201004:0810 | 480.42 | 583.03 | 22.98 | 13.61 | 2.28 | 0
20201004:0910 | 597.59 | 733.6 | 32.09 | 15.43 | 2.97 | 0
20201004:1010 | 533.39 | 654.1 | 39.23 | 16.41 | 3.59 | 0
20201004:1110 | 518.18 | 637.02 | 43.4 | 17.13 | 3.93 | 0
20201004:1210 | 241.6 | 304.36 | 43.76 | 18.31 | 4.9 | 0
20201004:1310 | 633.65 | 782.5 | 40.22 | 18.69 | 4.9 | 0
20201004:1410 | 609.3 | 752.31 | 33.53 | 19.33 | 4.76 | 0
20201004:1510 | 500.48 | 612.34 | 24.71 | 19.08 | 5.03 | 0
20201004:1610 | 155.15 | 201.42 | 14.59 | 18.54 | 4.48 | 0
20201004:1710 | 20.66 | 39.78 | 3.73 | 18 | 4.28 | 0
20201004:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 4.76 | 0
20201004:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 3.72 | 0
20201004:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 3.79 | 0
20201004:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 3.38 | 0
20201004:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 2.76 | 0
20201004:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 2.28 | 0
20201005:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 2 | 0
20201005:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 1.79 | 0
20201005:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 1.79 | 0
20201005:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 1.93 | 0
20201005:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 2 | 0
20201005:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 2.14 | 0
20201005:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.34 | 0
20201005:0710 | 301 | 361.2 | 12.48 | 9.32 | 2.55 | 0
20201005:0810 | 491.57 | 589.81 | 22.74 | 13.06 | 3.45 | 0
20201005:0910 | 616.55 | 747.56 | 31.81 | 15.42 | 4.55 | 0
20201005:1010 | 689.26 | 845.91 | 38.9 | 17.22 | 5.1 | 0
20201005:1110 | 681.04 | 840.9 | 43.03 | 18.62 | 5.45 | 0
20201005:1210 | 700.98 | 870.13 | 43.37 | 19.8 | 5.72 | 0
20201005:1310 | 667.08 | 827.82 | 39.83 | 20.71 | 5.93 | 0
20201005:1410 | 609.84 | 753.23 | 33.16 | 20.96 | 6 | 0
20201005:1510 | 459.11 | 564.14 | 24.37 | 20.8 | 5.93 | 0
20201005:1610 | 317.73 | 395.34 | 14.26 | 20.5 | 5.38 | 0
20201005:1710 | 47.91 | 76.61 | 3.42 | 19.51 | 4.28 | 0
20201005:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 3.45 | 0
20201005:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 2.76 | 0
20201005:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 2.28 | 0
20201005:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 2.07 | 0
20201005:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | 1.93 | 0
20201005:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 1.66 | 0
20201006:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 1.17 | 0
20201006:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0.69 | 0
20201006:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0.41 | 0
20201006:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0.34 | 0
20201006:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0.14 | 0
20201006:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0.34 | 0
20201006:0610 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 0.69 | 0
20201006:0710 | 260.67 | 320.97 | 12.26 | 11.57 | 0.76 | 0
20201006:0810 | 447.01 | 549.33 | 22.5 | 14.77 | 1.38 | 0
20201006:0910 | 572.45 | 710.51 | 31.52 | 17.6 | 2.69 | 0
20201006:1010 | 645.98 | 812.79 | 38.57 | 20.11 | 3.45 | 0
20201006:1110 | 665.24 | 845.65 | 42.66 | 22.22 | 3.86 | 0
20201006:1210 | 657.57 | 837.73 | 42.98 | 23.82 | 4.48 | 0
20201006:1310 | 629.62 | 801.03 | 39.44 | 24.78 | 4.83 | 0
20201006:1410 | 578.24 | 732.82 | 32.8 | 25.23 | 4.9 | 0
20201006:1510 | 394.22 | 497.57 | 24.02 | 25.36 | 4.97 | 0
20201006:1610 | 259.07 | 332.67 | 13.94 | 24.89 | 4.62 | 0
20201006:1710 | 2.05 | 10.73 | 3.11 | 23.65 | 3.45 | 0
20201006:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.01 | 3.03 | 0
20201006:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 2.97 | 0
20201006:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 2.55 | 0
20201006:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 2.34 | 0
20201006:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 2.34 | 0
20201006:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 2.41 | 0
20201007:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 2.48 | 0
20201007:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 2.62 | 0
20201007:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 2.76 | 0
20201007:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 2.97 | 0
20201007:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 3.24 | 0
20201007:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 3.59 | 0
20201007:0610 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 3.72 | 0
20201007:0710 | 139 | 181.91 | 12.04 | 17.34 | 4.34 | 0
20201007:0810 | 385.88 | 473.48 | 22.25 | 19.24 | 4.76 | 0
20201007:0910 | 474.43 | 585.86 | 31.24 | 21.44 | 5.66 | 0
20201007:1010 | 602.48 | 753.16 | 38.25 | 23.27 | 6 | 0
20201007:1110 | 598.66 | 753.44 | 42.3 | 24.57 | 6.28 | 0
20201007:1210 | 589.47 | 745.54 | 42.59 | 25.34 | 6.07 | 0
20201007:1310 | 569.43 | 722.27 | 39.06 | 25.84 | 5.59 | 0
20201007:1410 | 401.9 | 508.82 | 32.43 | 25.81 | 5.31 | 0
20201007:1510 | 269.72 | 344.7 | 23.68 | 25.38 | 5.45 | 0
20201007:1610 | 163.01 | 215.82 | 13.61 | 24.4 | 5.38 | 0
20201007:1710 | 1.6 | 9.76 | 2.79 | 23.06 | 4.69 | 0
20201007:1810 | 0 | 0 | 0 | 21.34 | 4.14 | 0
20201007:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 3.17 | 0
20201007:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 2.41 | 0
20201007:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 1.93 | 0
20201007:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 1.86 | 0
20201007:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 1.66 | 0
20201008:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 1.38 | 0
20201008:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 1.1 | 0
20201008:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0.76 | 0
20201008:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0.48 | 0
20201008:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0.21 | 0
20201008:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0.41 | 0
20201008:0610 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 0.55 | 0
20201008:0710 | 242.53 | 303.22 | 11.82 | 13.97 | 0.69 | 0
20201008:0810 | 461.7 | 575.74 | 22 | 15.85 | 0.76 | 0
20201008:0910 | 563.4 | 719.02 | 30.96 | 17.85 | 0.76 | 0
20201008:1010 | 617.51 | 809.43 | 37.92 | 19.64 | 0.48 | 0
20201008:1110 | 632.73 | 843.02 | 41.93 | 21.42 | 0.41 | 0
20201008:1210 | 621.25 | 833.95 | 42.2 | 23.1 | 0.41 | 0
20201008:1310 | 608.59 | 815.4 | 38.68 | 24.34 | 0.62 | 0
20201008:1410 | 557.02 | 738.44 | 32.07 | 25.24 | 0.83 | 0
20201008:1510 | 443.77 | 578.43 | 23.34 | 25.52 | 1.03 | 0
20201008:1610 | 286.39 | 373.15 | 13.29 | 25.37 | 1.38 | 0
20201008:1710 | 6.94 | 20.02 | 2.49 | 24.38 | 1.79 | 0
20201008:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 2.55 | 0
20201008:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 2.48 | 0
20201008:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 2.41 | 0
20201008:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 2.07 | 0
20201008:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 2 | 0
20201008:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 1.86 | 0
20201009:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 1.72 | 0
20201009:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 1.72 | 0
20201009:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 1.66 | 0
20201009:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 1.59 | 0
20201009:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.71 | 1.59 | 0
20201009:0510 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 1.45 | 0
20201009:0610 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 1.31 | 0
20201009:0710 | 183.91 | 235.53 | 11.6 | 15.96 | 0.9 | 0
20201009:0810 | 385.01 | 482.69 | 21.76 | 17.79 | 0.69 | 0
20201009:0910 | 500.96 | 644.05 | 30.67 | 19.29 | 0.28 | 0
20201009:1010 | 572.4 | 750.28 | 37.59 | 20.65 | 0.34 | 0
20201009:1110 | 621.76 | 824.64 | 41.56 | 22.09 | 0.62 | 0
20201009:1210 | 631.45 | 840.17 | 41.82 | 23.46 | 0.9 | 0
20201009:1310 | 597.45 | 790.96 | 38.3 | 24.78 | 1.17 | 0
20201009:1410 | 536 | 702.33 | 31.71 | 25.7 | 1.45 | 0
20201009:1510 | 419.73 | 544.63 | 23.01 | 26.04 | 1.45 | 0
20201009:1610 | 256.34 | 336.03 | 12.97 | 25.93 | 1.38 | 0
20201009:1710 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 1.1 | 0
20201009:1810 | 0 | 0 | 0 | 23.96 | 0.97 | 0
20201009:1910 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 1.66 | 0
20201009:2010 | 0 | 0 | 0 | 20.51 | 1.93 | 0
20201009:2110 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 2 | 0
20201009:2210 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 1.72 | 0
20201009:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 1.24 | 0
20201010:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 0.83 | 0
20201010:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 0.62 | 0
20201010:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 0.9 | 0
20201010:0310 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 1.38 | 0
20201010:0410 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 1.93 | 0
20201010:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | 2.28 | 0
20201010:0610 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 2.48 | 0
20201010:0710 | 60.38 | 88.88 | 11.38 | 15.86 | 2.34 | 0
20201010:0810 | 431.2 | 528.82 | 21.51 | 16.62 | 2.62 | 0
20201010:0910 | 538.07 | 668.29 | 30.39 | 17.85 | 2.55 | 0
20201010:1010 | 508.57 | 637.71 | 37.26 | 19.52 | 2.55 | 0
20201010:1110 | 393.8 | 497.65 | 41.19 | 21.21 | 2.55 | 0
20201010:1210 | 549.71 | 701.3 | 41.43 | 22.69 | 2.9 | 0
20201010:1310 | 593.3 | 760.59 | 37.92 | 23.84 | 3.17 | 0
20201010:1410 | 257.08 | 331.29 | 31.35 | 24.35 | 3.52 | 0
20201010:1510 | 377.89 | 477.1 | 22.67 | 24.24 | 4 | 0
20201010:1610 | 204.97 | 265.7 | 12.66 | 23.35 | 4.48 | 0
20201010:1710 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 4.28 | 0
20201010:1810 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 3.93 | 0
20201010:1910 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 3.66 | 0
20201010:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 3.66 | 0
20201010:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 3.66 | 0
20201010:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 3.66 | 0
20201010:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 3.59 | 0
20201011:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 3.52 | 0
20201011:0110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.52 | 0
20201011:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 3.45 | 0
20201011:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 3.45 | 0
20201011:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 3.31 | 0
20201011:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 3.17 | 0
20201011:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 3.1 | 0
20201011:0710 | 265.86 | 323.19 | 11.15 | 11.1 | 3.17 | 0
20201011:0810 | 459.99 | 549.96 | 21.26 | 13.17 | 4.07 | 0
20201011:0910 | 586.5 | 709.75 | 30.1 | 15.07 | 4.34 | 0
20201011:1010 | 657.26 | 807.56 | 36.93 | 16.87 | 4.41 | 0
20201011:1110 | 682.3 | 846.77 | 40.83 | 18.49 | 4.62 | 0
20201011:1210 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 4.76 | 0
20201011:1310 | 655.65 | 817.52 | 37.54 | 20.49 | 4.9 | 0
20201011:1410 | 586.44 | 726.9 | 31 | 21.05 | 5.24 | 0
20201011:1510 | 458.58 | 564.62 | 22.34 | 20.68 | 5.38 | 0
20201011:1610 | 282.25 | 352.51 | 12.35 | 19.7 | 5.45 | 0
20201011:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 5.24 | 0
20201011:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 5.66 | 0
20201011:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 5.31 | 0
20201011:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 5.1 | 0
20201011:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 4.83 | 0
20201011:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 4.69 | 0
20201011:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 4.48 | 0
20201012:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 4.28 | 0
20201012:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 4.14 | 0
20201012:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 4.07 | 0
20201012:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 4 | 0
20201012:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 3.86 | 0
20201012:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 3.66 | 0
20201012:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 3.31 | 0
20201012:0710 | 264.58 | 321.46 | 10.93 | 10.27 | 2.55 | 0
20201012:0810 | 455.98 | 546.07 | 21.01 | 12.45 | 3.24 | 0
20201012:0910 | 576.12 | 698.64 | 29.82 | 14.78 | 3.79 | 0
20201012:1010 | 656.38 | 809.23 | 36.61 | 16.76 | 3.93 | 0
20201012:1110 | 670.45 | 836.25 | 40.46 | 18.34 | 3.86 | 0
20201012:1210 | 650.7 | 813.59 | 40.67 | 19.46 | 4.07 | 0
20201012:1310 | 630.33 | 787.97 | 37.17 | 20.25 | 4.21 | 0
20201012:1410 | 573.85 | 714.75 | 30.64 | 20.63 | 4.14 | 0
20201012:1510 | 441.93 | 547.48 | 22.01 | 20.65 | 4.14 | 0
20201012:1610 | 232.1 | 294.62 | 12.03 | 20.12 | 4.14 | 0
20201012:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.74 | 3.72 | 0
20201012:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.77 | 3.93 | 0
20201012:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 4 | 0
20201012:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 3.79 | 0
20201012:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 3.52 | 0
20201012:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 3.1 | 0
20201012:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 2.76 | 0
20201013:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 2.41 | 0
20201013:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 2.28 | 0
20201013:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 1.86 | 0
20201013:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 2 | 0
20201013:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 2.14 | 0
20201013:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 2.62 | 0
20201013:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 3.1 | 0
20201013:0710 | 244.05 | 298.98 | 10.7 | 11.72 | 3.24 | 0
20201013:0810 | 450.26 | 540.8 | 20.76 | 14.05 | 4 | 0
20201013:0910 | 574.4 | 693.73 | 29.53 | 16.13 | 5.31 | 0
20201013:1010 | 659.49 | 804.74 | 36.28 | 17.99 | 6.14 | 0
20201013:1110 | 667.84 | 819.63 | 40.1 | 19.5 | 6.83 | 0
20201013:1210 | 662.58 | 815.42 | 40.29 | 20.38 | 7.1 | 0
20201013:1310 | 655.03 | 807.15 | 36.79 | 20.95 | 7.03 | 0
20201013:1410 | 577.17 | 708.91 | 30.29 | 21.15 | 6.9 | 0
20201013:1510 | 442.14 | 541.8 | 21.68 | 20.75 | 6.69 | 0
20201013:1610 | 276.19 | 345.13 | 11.73 | 19.82 | 6.34 | 0
20201013:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 5.31 | 0
20201013:1810 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.69 | 0
20201013:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 4.21 | 0
20201013:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 3.79 | 0
20201013:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 3.66 | 0
20201013:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 4 | 0
20201013:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 4.21 | 0
20201014:0010 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 4.21 | 0
20201014:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 4.34 | 0
20201014:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 4.34 | 0
20201014:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 4.14 | 0
20201014:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 3.93 | 0
20201014:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 3.86 | 0
20201014:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 3.79 | 0
20201014:0710 | 268.64 | 326.2 | 10.48 | 10.97 | 3.66 | 0
20201014:0810 | 468.94 | 556.99 | 20.51 | 12.33 | 4.62 | 0
20201014:0910 | 377.55 | 453.3 | 29.24 | 14.17 | 5.17 | 0
20201014:1010 | 360.15 | 437.13 | 35.95 | 15.97 | 5.86 | 0
20201014:1110 | 684.01 | 833.02 | 39.74 | 17.27 | 6.41 | 0
20201014:1210 | 678.39 | 828.66 | 39.91 | 18.23 | 6.69 | 0
20201014:1310 | 682.71 | 832.75 | 36.42 | 18.62 | 7.03 | 0
20201014:1410 | 596.07 | 721.45 | 29.94 | 18.49 | 7.45 | 0
20201014:1510 | 457.05 | 550.76 | 21.36 | 17.8 | 7.52 | 0
20201014:1610 | 279.66 | 343.73 | 11.42 | 16.65 | 7.45 | 0
20201014:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 6.55 | 0
20201014:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 6.21 | 0
20201014:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 5.79 | 0
20201014:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 5.52 | 0
20201014:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 5.17 | 0
20201014:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 4.9 | 0
20201014:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 4.69 | 0
20201015:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 4.48 | 0
20201015:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 4.28 | 0
20201015:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 3.93 | 0
20201015:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 3.79 | 0
20201015:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 3.66 | 0
20201015:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 3.45 | 0
20201015:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 3.24 | 0
20201015:0710 | 258.46 | 311.62 | 10.25 | 8.38 | 3.03 | 0
20201015:0810 | 447.11 | 528.99 | 20.25 | 10.36 | 3.66 | 0
20201015:0910 | 584.7 | 699.31 | 28.95 | 12.61 | 4.28 | 0
20201015:1010 | 628.47 | 761.45 | 35.62 | 14.65 | 4.55 | 0
20201015:1110 | 688.79 | 844.51 | 39.38 | 16.39 | 4.83 | 0
20201015:1210 | 663.15 | 814.99 | 39.53 | 17.57 | 5.1 | 0
20201015:1310 | 675.47 | 832.03 | 36.06 | 18.2 | 5.1 | 0
20201015:1410 | 500.16 | 611.46 | 29.6 | 18.59 | 5.1 | 0
20201015:1510 | 439.63 | 537.1 | 21.04 | 18.49 | 4.9 | 0
20201015:1610 | 265.64 | 331.51 | 11.12 | 17.83 | 4.55 | 0
20201015:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.39 | 4.07 | 0
20201015:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 4.21 | 0
20201015:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 3.45 | 0
20201015:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 3.1 | 0
20201015:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 2.9 | 0
20201015:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 2.76 | 0
20201015:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.62 | 0
20201016:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 2.62 | 0
20201016:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 2.62 | 0
20201016:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 2.48 | 0
20201016:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 2.41 | 0
20201016:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 2.28 | 0
20201016:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 2.14 | 0
20201016:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.93 | 0
20201016:0710 | 260.37 | 311.78 | 10.02 | 5.3 | 1.52 | 0
20201016:0810 | 443.11 | 526.42 | 20 | 8.22 | 1.72 | 0
20201016:0910 | 581.97 | 704.17 | 28.67 | 10.19 | 1.79 | 0
20201016:1010 | 654.73 | 809.27 | 35.29 | 12.17 | 1.72 | 0
20201016:1110 | 673.77 | 842.26 | 39.02 | 13.97 | 1.86 | 0
20201016:1210 | 671.61 | 845.04 | 39.16 | 15.43 | 1.93 | 0
20201016:1310 | 652.92 | 822.91 | 35.69 | 16.49 | 1.93 | 0
20201016:1410 | 571.97 | 716.52 | 29.26 | 17.12 | 1.79 | 0
20201016:1510 | 447.14 | 554.89 | 20.72 | 17.3 | 1.79 | 0
20201016:1610 | 179.81 | 231.05 | 10.82 | 16.98 | 2 | 0
20201016:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 1.93 | 0
20201016:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 2.21 | 0
20201016:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 2.14 | 0
20201016:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 1.93 | 0
20201016:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 1.59 | 0
20201016:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 1.31 | 0
20201016:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 1.24 | 0
20201017:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 1.31 | 0
20201017:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 1.24 | 0
20201017:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 1.03 | 0
20201017:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0.76 | 0
20201017:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0.48 | 0
20201017:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0.28 | 0
20201017:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0.14 | 0
20201017:0710 | 237.07 | 289.63 | 9.79 | 7.05 | 0.28 | 0
20201017:0810 | 435.08 | 525.96 | 19.74 | 8.68 | 0.34 | 0
20201017:0910 | 566.83 | 697.66 | 28.38 | 10.9 | 0.76 | 0
20201017:1010 | 645.13 | 803.56 | 34.97 | 13.1 | 1.45 | 0
20201017:1110 | 658.66 | 824.09 | 38.66 | 14.96 | 2 | 0
20201017:1210 | 657.03 | 825.81 | 38.79 | 16.43 | 2.21 | 0
20201017:1310 | 628.06 | 790.88 | 35.33 | 17.51 | 2.14 | 0
20201017:1410 | 526.06 | 656.98 | 28.92 | 18.2 | 2.14 | 0
20201017:1510 | 402.21 | 500.19 | 20.4 | 18.42 | 2 | 0
20201017:1610 | 212.98 | 272.19 | 10.53 | 18.18 | 1.93 | 0
20201017:1710 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 1.24 | 0
20201017:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0.83 | 0
20201017:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 0.97 | 0
20201017:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 1.03 | 0
20201017:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0.83 | 0
20201017:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 0.55 | 0
20201017:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0.62 | 0
20201018:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.76 | 0
20201018:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0.76 | 0
20201018:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0.9 | 0
20201018:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.9 | 0
20201018:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0.83 | 0
20201018:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0.83 | 0
20201018:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0.83 | 0
20201018:0710 | 208.28 | 255.82 | 9.57 | 7.3 | 0.76 | 0
20201018:0810 | 399.87 | 484 | 19.49 | 9.71 | 0.48 | 0
20201018:0910 | 480.56 | 598.51 | 28.09 | 12.84 | 0.07 | 0
20201018:1010 | 613.4 | 784.51 | 34.64 | 15.15 | 0.41 | 0
20201018:1110 | 632.81 | 811.99 | 38.3 | 17.05 | 0.97 | 0
20201018:1210 | 650.43 | 839.17 | 38.42 | 18.56 | 1.24 | 0
20201018:1310 | 622.62 | 803.48 | 34.97 | 19.63 | 1.24 | 0
20201018:1410 | 530.93 | 678.5 | 28.58 | 20.39 | 1.24 | 0
20201018:1510 | 448.21 | 569.92 | 20.09 | 20.61 | 1.1 | 0
20201018:1610 | 165.56 | 218.73 | 10.23 | 20.31 | 0.69 | 0
20201018:1710 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.21 | 0
20201018:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0.97 | 0
20201018:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 1.38 | 0
20201018:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 1.79 | 0
20201018:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1.86 | 0
20201018:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 1.93 | 0
20201018:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 1.93 | 0
20201019:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 1.93 | 0
20201019:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 2 | 0
20201019:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 2 | 0
20201019:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 2.07 | 0
20201019:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 2.07 | 0
20201019:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 2.07 | 0
20201019:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 2.07 | 0
20201019:0710 | 82.73 | 112.15 | 9.34 | 7.9 | 1.86 | 0
20201019:0810 | 347.63 | 420.14 | 19.23 | 12.08 | 1.86 | 0
20201019:0910 | 452.82 | 554.54 | 27.8 | 15.84 | 2.48 | 0
20201019:1010 | 591.49 | 736.52 | 34.32 | 18.37 | 3.1 | 0
20201019:1110 | 597.92 | 749.99 | 37.95 | 20.04 | 3.45 | 0
20201019:1210 | 563.35 | 707.82 | 38.05 | 21.37 | 3.79 | 0
20201019:1310 | 469.79 | 588.54 | 34.62 | 22.09 | 4 | 0
20201019:1410 | 332.65 | 417.61 | 28.25 | 22.28 | 4.28 | 0
20201019:1510 | 387.74 | 481.94 | 19.78 | 21.65 | 4.69 | 0
20201019:1610 | 232.8 | 296.56 | 9.95 | 20.28 | 4.69 | 0
20201019:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 4.21 | 0
20201019:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 3.79 | 0
20201019:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 3.72 | 0
20201019:2010 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 3.66 | 0
20201019:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 3.66 | 0
20201019:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 3.66 | 0
20201019:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 3.79 | 0
20201020:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 3.79 | 0
20201020:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 3.59 | 0
20201020:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 3.66 | 0
20201020:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 3.86 | 0
20201020:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 3.93 | 0
20201020:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 3.79 | 0
20201020:0610 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 3.52 | 0
20201020:0710 | 32.17 | 53.94 | 9.1 | 15.81 | 4.34 | 0
20201020:0810 | 90.75 | 125.19 | 18.98 | 16.65 | 4.76 | 0
20201020:0910 | 66.29 | 96.59 | 27.51 | 17.45 | 4.69 | 0
20201020:1010 | 145.74 | 191.48 | 33.99 | 18.2 | 4.14 | 0
20201020:1110 | 66.55 | 97.57 | 37.59 | 19.04 | 4.28 | 0
20201020:1210 | 76.1 | 109.27 | 37.69 | 19.31 | 4.34 | 0
20201020:1310 | 239.46 | 302.68 | 34.27 | 20.04 | 5.45 | 0
20201020:1410 | 33.56 | 56.59 | 27.92 | 19.91 | 5.66 | 0
20201020:1510 | 220.98 | 278.35 | 19.48 | 19.48 | 5.59 | 0
20201020:1610 | 28.81 | 50.21 | 9.66 | 18.96 | 5.24 | 0
20201020:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 5.31 | 0
20201020:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 5.24 | 0
20201020:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 5.86 | 0
20201020:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 5.45 | 0
20201020:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 5.24 | 0
20201020:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 5.17 | 0
20201020:2310 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 4.83 | 0
20201021:0010 | 0 | 0 | 0 | 17.27 | 4.14 | 0
20201021:0110 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 4.07 | 0
20201021:0210 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 4 | 0
20201021:0310 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 4 | 0
20201021:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 3.72 | 0
20201021:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 3.79 | 0
20201021:0610 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 3.52 | 0
20201021:0710 | 6.58 | 18.54 | 8.87 | 16.79 | 3.17 | 0
20201021:0810 | 81.37 | 114.94 | 18.72 | 17.64 | 2.41 | 0
20201021:0910 | 372.55 | 463.98 | 27.22 | 19.16 | 2.34 | 0
20201021:1010 | 596.04 | 762.17 | 33.67 | 21.75 | 2.28 | 0
20201021:1110 | 610.25 | 796.33 | 37.24 | 23.87 | 1.86 | 0
20201021:1210 | 607.73 | 798.46 | 37.33 | 25.18 | 1.86 | 0
20201021:1310 | 430.14 | 557.87 | 33.92 | 25.81 | 1.79 | 0
20201021:1410 | 452.39 | 587.65 | 27.59 | 26.08 | 1.66 | 0
20201021:1510 | 263.62 | 343.92 | 19.17 | 26.09 | 1.45 | 0
20201021:1610 | 57.51 | 89.25 | 9.38 | 25.66 | 0.69 | 0
20201021:1710 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 2.07 | 0
20201021:1810 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 3.17 | 0
20201021:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.85 | 2.21 | 0
20201021:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 2.07 | 0
20201021:2110 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 2 | 0
20201021:2210 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 2.07 | 0
20201021:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 2.14 | 0
20201022:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 2.28 | 0
20201022:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 2.34 | 0
20201022:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 2.28 | 0
20201022:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 2.07 | 0
20201022:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 2.34 | 0
20201022:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 2.9 | 0
20201022:0610 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 3.1 | 0
20201022:0710 | 1.23 | 8.78 | 8.64 | 16.96 | 3.38 | 0
20201022:0810 | 21.27 | 40 | 18.46 | 17.84 | 3.38 | 0
20201022:0910 | 24.77 | 44.88 | 26.93 | 18.91 | 3.66 | 0
20201022:1010 | 65.23 | 96.59 | 33.35 | 20.52 | 3.79 | 0
20201022:1110 | 144.79 | 193.72 | 36.89 | 21.99 | 3.79 | 0
20201022:1210 | 110.51 | 153.18 | 36.97 | 23.18 | 3.86 | 0
20201022:1310 | 54.95 | 84.88 | 33.57 | 23.35 | 3.72 | 0
20201022:1410 | 26.47 | 47.81 | 27.27 | 22.46 | 3.59 | 0
20201022:1510 | 10.08 | 24.39 | 18.88 | 21.26 | 3.38 | 0
20201022:1610 | 19.61 | 38.05 | 9.1 | 19.93 | 2.9 | 0
20201022:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 2.62 | 0
20201022:1810 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 2.48 | 0
20201022:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 1.93 | 0
20201022:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 1.66 | 0
20201022:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 1.24 | 0
20201022:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 1.1 | 0
20201022:2310 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 0.97 | 0
20201023:0010 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0.97 | 0
20201023:0110 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0.83 | 0
20201023:0210 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 0.69 | 0
20201023:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0.28 | 0
20201023:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0.21 | 0
20201023:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 0.48 | 0
20201023:0610 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 0.69 | 0
20201023:0710 | 35.04 | 57.27 | 8.41 | 13.56 | 0.48 | 0
20201023:0810 | 309.47 | 382.14 | 18.21 | 14.69 | 0.97 | 0
20201023:0910 | 498.13 | 614.23 | 26.64 | 16.09 | 2.07 | 0
20201023:1010 | 637.5 | 788.73 | 33.02 | 18.07 | 3.93 | 0
20201023:1110 | 666.82 | 830.77 | 36.55 | 19.43 | 4.34 | 0
20201023:1210 | 429.97 | 534.07 | 36.62 | 20.54 | 4.41 | 0
20201023:1310 | 574.64 | 715.3 | 33.23 | 21.13 | 4.69 | 0
20201023:1410 | 538.36 | 667.26 | 26.95 | 21.13 | 4.83 | 0
20201023:1510 | 365.22 | 452.63 | 18.58 | 20.65 | 4.62 | 0
20201023:1610 | 207.25 | 267.01 | 8.83 | 20.07 | 4 | 0
20201023:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 2.76 | 0
20201023:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 2.28 | 0
20201023:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 2.21 | 0
20201023:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 2.34 | 0
20201023:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 2.55 | 0
20201023:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 2.69 | 0
20201023:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 2.76 | 0
20201024:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 2.62 | 0
20201024:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 2.48 | 0
20201024:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 2.28 | 0
20201024:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 2.14 | 0
20201024:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 2 | 0
20201024:0510 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.79 | 0
20201024:0610 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.52 | 0
20201024:0710 | 191.7 | 240.87 | 8.18 | 10.43 | 0.9 | 0
20201024:0810 | 397.45 | 482.99 | 17.95 | 11.85 | 1.1 | 0
20201024:0910 | 539.94 | 663.05 | 26.36 | 14.73 | 2.07 | 0
20201024:1010 | 615.7 | 764.62 | 32.7 | 16.69 | 2.69 | 0
20201024:1110 | 655.65 | 823.89 | 36.2 | 18.29 | 2.83 | 0
20201024:1210 | 671.21 | 848.81 | 36.27 | 19.56 | 2.97 | 0
20201024:1310 | 628.43 | 792.72 | 32.89 | 20.4 | 3.1 | 0
20201024:1410 | 521.77 | 654.11 | 26.64 | 20.81 | 2.97 | 0
20201024:1510 | 379.6 | 474.91 | 18.29 | 20.77 | 2.83 | 0
20201024:1610 | 192.25 | 250.44 | 8.56 | 20.22 | 2.48 | 0
20201024:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 1.52 | 0
20201024:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 1.1 | 0
20201024:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 1.24 | 0
20201024:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0.41 | 0
20201024:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0.34 | 0
20201024:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 0.62 | 0
20201024:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0.9 | 0
20201025:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 1.17 | 0
20201025:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 1.17 | 0
20201025:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 1.1 | 0
20201025:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 1.1 | 0
20201025:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.51 | 0.97 | 0
20201025:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0.9 | 0
20201025:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 1.03 | 0
20201025:0710 | 222.23 | 278.12 | 7.94 | 11.05 | 0.76 | 0
20201025:0810 | 419.21 | 511.74 | 17.69 | 11.65 | 0.69 | 0
20201025:0910 | 513.94 | 637.2 | 26.07 | 15.59 | 1.45 | 0
20201025:1010 | 517.31 | 642.29 | 32.39 | 17.44 | 2.34 | 0
20201025:1110 | 489.77 | 610.8 | 35.86 | 18.83 | 2.62 | 0
20201025:1210 | 633.06 | 803.29 | 35.92 | 19.98 | 2.55 | 0
20201025:1310 | 484.08 | 609.31 | 32.56 | 20.78 | 2.48 | 0
20201025:1410 | 342.34 | 431.93 | 26.32 | 21.52 | 2.28 | 0
20201025:1510 | 214.75 | 276.53 | 18.01 | 21.84 | 2.34 | 0
20201025:1610 | 64.95 | 97.06 | 8.3 | 21.8 | 2.14 | 0
20201025:1710 | 0 | 0 | 0 | 20.59 | 1.1 | 0
20201025:1810 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 0.76 | 0
20201025:1910 | 0 | 0 | 0 | 17.32 | 0.69 | 0
20201025:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0.48 | 0
20201025:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 0.07 | 0
20201025:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 1.1 | 0
20201025:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 3.17 | 0
20201026:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 3.59 | 0
20201026:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 3.79 | 0
20201026:0210 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 3.66 | 0
20201026:0310 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 4.07 | 0
20201026:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 4.62 | 0
20201026:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 4.83 | 0
20201026:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 5.03 | 0
20201026:0710 | 192.32 | 238.55 | 7.71 | 10.05 | 5.31 | 0
20201026:0810 | 414.13 | 487.71 | 17.44 | 11.02 | 5.79 | 0
20201026:0910 | 567.74 | 668.93 | 25.78 | 12.61 | 6.76 | 0
20201026:1010 | 644.13 | 765.81 | 32.07 | 14.09 | 7.1 | 0
20201026:1110 | 683.7 | 819.46 | 35.52 | 15.26 | 7.17 | 0
20201026:1210 | 673.82 | 808.69 | 35.58 | 16.06 | 7.66 | 0
20201026:1310 | 636.97 | 764.18 | 32.23 | 16.55 | 7.72 | 0
20201026:1410 | 554.85 | 664.33 | 26.02 | 16.78 | 7.72 | 0
20201026:1510 | 414.44 | 497.84 | 17.72 | 16.51 | 7.59 | 0
20201026:1610 | 190.65 | 241.61 | 8.04 | 15.64 | 6.9 | 0
20201026:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 6.14 | 0
20201026:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 5.72 | 0
20201026:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 5.38 | 0
20201026:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 4.9 | 0
20201026:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 4.34 | 0
20201026:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 4 | 0
20201026:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 3.86 | 0
20201027:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 3.79 | 0
20201027:0110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.59 | 0
20201027:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 3.38 | 0
20201027:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 3.24 | 0
20201027:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 3.1 | 0
20201027:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 2.83 | 0
20201027:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 2.69 | 0
20201027:0710 | 173.99 | 217.45 | 7.48 | 8.39 | 2.62 | 0
20201027:0810 | 322.38 | 385.29 | 17.18 | 10.1 | 2.62 | 0
20201027:0910 | 248.96 | 303.46 | 25.5 | 12.13 | 3.31 | 0
20201027:1010 | 597.85 | 721.96 | 31.75 | 13.76 | 3.86 | 0
20201027:1110 | 623.48 | 761.59 | 35.19 | 15.35 | 3.79 | 0
20201027:1210 | 640.32 | 787.81 | 35.24 | 16.8 | 3.93 | 0
20201027:1310 | 613.8 | 755.79 | 31.9 | 17.57 | 3.93 | 0
20201027:1410 | 472.83 | 578.37 | 25.71 | 17.86 | 4 | 0
20201027:1510 | 257.02 | 319.81 | 17.45 | 17.92 | 3.86 | 0
20201027:1610 | 161.46 | 210.69 | 7.78 | 17.5 | 3.38 | 0
20201027:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 2.14 | 0
20201027:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 1.52 | 0
20201027:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0.9 | 0
20201027:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 1.03 | 0
20201027:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0.97 | 0
20201027:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0.9 | 0
20201027:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 1.03 | 0
20201028:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 1.24 | 0
20201028:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 1.31 | 0
20201028:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 1.31 | 0
20201028:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 1.31 | 0
20201028:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 1.38 | 0
20201028:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 1.31 | 0
20201028:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 1.1 | 0
20201028:0710 | 76.67 | 106.99 | 7.25 | 10.48 | 0.69 | 0
20201028:0810 | 225.95 | 279.56 | 16.92 | 11.44 | 0.34 | 0
20201028:0910 | 308.39 | 379.86 | 25.21 | 13.65 | 0.76 | 0
20201028:1010 | 543.87 | 680.14 | 31.44 | 15.47 | 1.1 | 0
20201028:1110 | 628.5 | 799.01 | 34.85 | 17.03 | 1.31 | 0
20201028:1210 | 628.17 | 800.02 | 34.9 | 18.66 | 1.72 | 0
20201028:1310 | 596.3 | 754.9 | 31.58 | 19.75 | 2.21 | 0
20201028:1410 | 499.63 | 626.44 | 25.42 | 20.43 | 2.55 | 0
20201028:1510 | 372.1 | 465.26 | 17.17 | 20.5 | 2.83 | 0
20201028:1610 | 159.25 | 211.16 | 7.53 | 20.12 | 2.48 | 0
20201028:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 1.59 | 0
20201028:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 1.38 | 0
20201028:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 1.79 | 0
20201028:2010 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 1.72 | 0
20201028:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 1.38 | 0
20201028:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 1.1 | 0
20201028:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 1.03 | 0
20201029:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 1.03 | 0
20201029:0110 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 0.69 | 0
20201029:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0.28 | 0
20201029:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0.34 | 0
20201029:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0.34 | 0
20201029:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.21 | 0
20201029:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.14 | 0
20201029:0710 | 84.82 | 116.71 | 7.01 | 10.23 | 0.21 | 0
20201029:0810 | 385.88 | 473.54 | 16.67 | 11.44 | 0.14 | 0
20201029:0910 | 507.08 | 629.55 | 24.93 | 13.64 | 0.62 | 0
20201029:1010 | 586.64 | 737.06 | 31.13 | 15.81 | 1.24 | 0
20201029:1110 | 625.05 | 791 | 34.52 | 17.69 | 1.79 | 0
20201029:1210 | 619.8 | 786.14 | 34.57 | 19.17 | 2.14 | 0
20201029:1310 | 594.08 | 752.81 | 31.26 | 20.1 | 2.28 | 0
20201029:1410 | 470.64 | 592.54 | 25.12 | 20.58 | 2.07 | 0
20201029:1510 | 363.63 | 458.59 | 16.91 | 20.55 | 1.72 | 0
20201029:1610 | 176.3 | 233.04 | 7.28 | 19.98 | 1.17 | 0
20201029:1710 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0.48 | 0
20201029:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0.34 | 0
20201029:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 0.69 | 0
20201029:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.87 | 1.1 | 0
20201029:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 1.38 | 0
20201029:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 1.31 | 0
20201029:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 1.1 | 0
20201030:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0.9 | 0
20201030:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0.83 | 0
20201030:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0.76 | 0
20201030:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0.83 | 0
20201030:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0.9 | 0
20201030:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.97 | 0
20201030:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0.9 | 0
20201030:0710 | 109.24 | 144.2 | 6.78 | 8.28 | 0.62 | 0
20201030:0810 | 294.21 | 360.01 | 16.41 | 10.46 | 0 | 0
20201030:0910 | 482.81 | 599.11 | 24.65 | 13.74 | 0.55 | 0
20201030:1010 | 585.21 | 739.52 | 30.82 | 16.43 | 1.1 | 0
20201030:1110 | 637.92 | 818.46 | 34.19 | 18.61 | 1.38 | 0
20201030:1210 | 634.51 | 819.5 | 34.24 | 20.37 | 1.52 | 0
20201030:1310 | 589.18 | 761.48 | 30.94 | 21.63 | 1.45 | 0
20201030:1410 | 504.02 | 648.95 | 24.83 | 22.27 | 1.17 | 0
20201030:1510 | 377.51 | 484.69 | 16.64 | 22.28 | 0.83 | 0
20201030:1610 | 146.21 | 198.29 | 7.04 | 21.61 | 0.55 | 0
20201030:1710 | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 0.41 | 0
20201030:1810 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 0.9 | 0
20201030:1910 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 1.24 | 0
20201030:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 1.45 | 0
20201030:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 1.45 | 0
20201030:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 1.38 | 0
20201030:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 1.38 | 0
20201031:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 1.17 | 0
20201031:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 1.03 | 0
20201031:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.97 | 0
20201031:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0.9 | 0
20201031:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0.97 | 0
20201031:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0.97 | 0
20201031:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0.83 | 0
20201031:0710 | 105.84 | 140.19 | 6.55 | 7.87 | 0.48 | 0
20201031:0810 | 299.77 | 365.15 | 16.16 | 9.99 | 0.21 | 0
20201031:0910 | 390.65 | 481.5 | 24.36 | 13.88 | 0.62 | 0
20201031:1010 | 571.25 | 720.12 | 30.51 | 16.79 | 1.24 | 0
20201031:1110 | 627.66 | 803.71 | 33.87 | 19.26 | 1.59 | 0
20201031:1210 | 624.91 | 804.77 | 33.91 | 21.21 | 1.86 | 0
20201031:1310 | 581.48 | 747.37 | 30.63 | 22.55 | 2.07 | 0
20201031:1410 | 497.43 | 634.56 | 24.55 | 23.26 | 2.28 | 0
20201031:1510 | 372.76 | 474.62 | 16.38 | 23.28 | 2.28 | 0
20201031:1610 | 158.51 | 213.53 | 6.8 | 22.42 | 1.79 | 0
20201031:1710 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 2.07 | 0
20201031:1810 | 0 | 0 | 0 | 18.43 | 1.72 | 0
20201031:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.68 | 1.17 | 0
20201031:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0.41 | 0
20201031:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0.34 | 0
20201031:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 0.97 | 0
20201031:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 1.24 | 0
20201101:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 1.31 | 0
20201101:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 1.31 | 0
20201101:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 1.1 | 0
20201101:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.76 | 0
20201101:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0.69 | 0
20201101:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0.69 | 0
20201101:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0.69 | 0
20201101:0710 | 145.72 | 187.81 | 6.31 | 9.36 | 0.69 | 0
20201101:0810 | 369.29 | 452.28 | 15.9 | 10.86 | 0.07 | 0
20201101:0910 | 514.72 | 641.73 | 24.08 | 14.3 | 0.62 | 0
20201101:1010 | 592.17 | 749.22 | 30.21 | 17.49 | 1.38 | 0
20201101:1110 | 633.62 | 808.56 | 33.55 | 19.94 | 2.07 | 0
20201101:1210 | 621.61 | 796.25 | 33.59 | 21.63 | 2.34 | 0
20201101:1310 | 594.97 | 763.76 | 30.33 | 22.81 | 2.34 | 0
20201101:1410 | 542.45 | 695.8 | 24.27 | 23.41 | 2.14 | 0
20201101:1510 | 394.65 | 504.5 | 16.13 | 23.44 | 1.93 | 0
20201101:1610 | 159.81 | 216.01 | 6.57 | 22.65 | 1.24 | 0
20201101:1710 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 0.76 | 0
20201101:1810 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 0.14 | 0
20201101:1910 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 0.62 | 0
20201101:2010 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 1.24 | 0
20201101:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 1.45 | 0
20201101:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1.45 | 0
20201101:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 1.52 | 0
20201102:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 1.52 | 0
20201102:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 1.59 | 0
20201102:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 1.45 | 0
20201102:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 1.31 | 0
20201102:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 1.1 | 0
20201102:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0.83 | 0
20201102:0610 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0.69 | 0
20201102:0710 | 119.75 | 158.8 | 6.08 | 11.03 | 0.55 | 0
20201102:0810 | 352.7 | 435.4 | 15.65 | 12.8 | 0.14 | 0
20201102:0910 | 485.88 | 614.28 | 23.81 | 16.61 | 0.28 | 0
20201102:1010 | 567.99 | 731.61 | 29.9 | 19.35 | 0.69 | 0
20201102:1110 | 607.07 | 791.59 | 33.23 | 21.56 | 1.03 | 0
20201102:1210 | 613.97 | 804.32 | 33.27 | 23.18 | 1.31 | 0
20201102:1310 | 563.8 | 735.02 | 30.03 | 24.15 | 1.45 | 0
20201102:1410 | 483.18 | 626.05 | 23.99 | 24.61 | 1.38 | 0
20201102:1510 | 362.18 | 468.58 | 15.88 | 24.61 | 1.17 | 0
20201102:1610 | 140.38 | 193.55 | 6.34 | 24.08 | 0.9 | 0
20201102:1710 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0.83 | 0
20201102:1810 | 0 | 0 | 0 | 21.72 | 0.55 | 0
20201102:1910 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0.48 | 0
20201102:2010 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0.34 | 0
20201102:2110 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 0.69 | 0
20201102:2210 | 0 | 0 | 0 | 15.82 | 1.03 | 0
20201102:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 1.03 | 0
20201103:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0.83 | 0
20201103:0110 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0.62 | 0
20201103:0210 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0.55 | 0
20201103:0310 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0.55 | 0
20201103:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0.62 | 0
20201103:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0.55 | 0
20201103:0610 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 0.55 | 0
20201103:0710 | 66.49 | 96.79 | 5.85 | 13.87 | 0.41 | 0
20201103:0810 | 56.97 | 84.43 | 15.39 | 14.19 | 0.76 | 0
20201103:0910 | 276.63 | 342.46 | 23.53 | 15.1 | 1.38 | 0
20201103:1010 | 375.81 | 462.11 | 29.6 | 15.71 | 1.93 | 0
20201103:1110 | 37.15 | 60.49 | 32.92 | 16.45 | 2.28 | 0
20201103:1210 | 26.52 | 46.83 | 32.96 | 16.71 | 2.41 | 0
20201103:1310 | 88.25 | 122.93 | 29.73 | 16.86 | 2.48 | 0
20201103:1410 | 48.79 | 75.13 | 23.72 | 16.79 | 2.55 | 0
20201103:1510 | 89.43 | 123.59 | 15.63 | 16.15 | 2.55 | 0
20201103:1610 | 36.51 | 59.71 | 6.12 | 15.29 | 2.41 | 0
20201103:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 2.62 | 0
20201103:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 2.55 | 0
20201103:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 2.21 | 0
20201103:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 2.21 | 0
20201103:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 2.34 | 0
20201103:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 2.62 | 0
20201103:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 2.83 | 0
20201104:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 2.97 | 0
20201104:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 3.03 | 0
20201104:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 2.97 | 0
20201104:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 2.83 | 0
20201104:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.55 | 0
20201104:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 2.28 | 0
20201104:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 2.14 | 0
20201104:0710 | 0.08 | 5.85 | 5.62 | 9.77 | 1.1 | 0
20201104:0810 | 19.19 | 36.1 | 15.14 | 9.87 | 1.03 | 0
20201104:0910 | 28.97 | 48.78 | 23.25 | 9.87 | 0.83 | 0
20201104:1010 | 54.43 | 80 | 29.31 | 9.97 | 0.83 | 0
20201104:1110 | 110.19 | 145.37 | 32.61 | 10.12 | 0.83 | 0
20201104:1210 | 155.84 | 198.06 | 32.65 | 10.24 | 0.97 | 0
20201104:1310 | 110.9 | 146.35 | 29.44 | 10.41 | 0.9 | 0
20201104:1410 | 31.16 | 51.71 | 23.45 | 10.7 | 0.9 | 0
20201104:1510 | 38.92 | 61.47 | 15.39 | 10.99 | 0.83 | 0
20201104:1610 | 28.24 | 48.32 | 5.9 | 11.15 | 0.76 | 0
20201104:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.34 | 0
20201104:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0.28 | 0
20201104:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0.69 | 0
20201104:2010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.62 | 0
20201104:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0.76 | 0
20201104:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0.69 | 0
20201104:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0.69 | 0
20201105:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0.62 | 0
20201105:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0.62 | 0
20201105:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 0.69 | 0
20201105:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 0.41 | 0
20201105:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.62 | 0
20201105:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0.83 | 0
20201105:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 1.17 | 0
20201105:0710 | 25.87 | 44.73 | 5.39 | 7.59 | 0.62 | 0
20201105:0810 | 94.94 | 126.6 | 14.89 | 8.74 | 0.55 | 0
20201105:0910 | 157.08 | 200.09 | 22.98 | 11.56 | 0.69 | 0
20201105:1010 | 296.12 | 365.79 | 29.01 | 14 | 0.97 | 0
20201105:1110 | 619.77 | 777.68 | 32.3 | 16.12 | 1.66 | 0
20201105:1210 | 484.32 | 598 | 32.35 | 17.69 | 2.9 | 0
20201105:1310 | 342.28 | 422.58 | 29.15 | 18.79 | 4.21 | 0
20201105:1410 | 77.05 | 110.25 | 23.19 | 19.01 | 4.69 | 0
20201105:1510 | 53.63 | 81.52 | 15.16 | 18.64 | 4.62 | 0
20201105:1610 | 30.19 | 52.14 | 5.69 | 17.84 | 3.79 | 0
20201105:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.89 | 3.93 | 0
20201105:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 4.21 | 0
20201105:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.76 | 4.55 | 0
20201105:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 4.76 | 0
20201105:2110 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 4.62 | 0
20201105:2210 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 4.28 | 0
20201105:2310 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 4.28 | 0
20201106:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 4.41 | 0
20201106:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 4.34 | 0
20201106:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 4.28 | 0
20201106:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 4.28 | 0
20201106:0410 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.21 | 0
20201106:0510 | 0 | 0 | 0 | 14.23 | 4.07 | 0
20201106:0610 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 4 | 0
20201106:0710 | 23.91 | 43.22 | 5.16 | 14.02 | 3.86 | 0
20201106:0810 | 189.08 | 237.09 | 14.64 | 14.67 | 4.07 | 0
20201106:0910 | 343.49 | 418.54 | 22.71 | 16.08 | 3.79 | 0
20201106:1010 | 488.71 | 593.51 | 28.72 | 17.52 | 5.17 | 0
20201106:1110 | 218.16 | 275.48 | 32 | 18.53 | 5.86 | 0
20201106:1210 | 111.21 | 151.23 | 32.05 | 19.55 | 6.21 | 0
20201106:1310 | 68.69 | 100.49 | 28.87 | 20.14 | 6.28 | 0
20201106:1410 | 117.05 | 158.26 | 22.94 | 20.13 | 5.93 | 0
20201106:1510 | 74.78 | 107.55 | 14.93 | 19.79 | 5.79 | 0
20201106:1610 | 25.86 | 46.58 | 5.48 | 18.97 | 5.31 | 0
20201106:1710 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 5.24 | 0
20201106:1810 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 5.38 | 0
20201106:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 5.1 | 0
20201106:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 5.31 | 0
20201106:2110 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 5.72 | 0
20201106:2210 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 5.93 | 0
20201106:2310 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 5.86 | 0
20201107:0010 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 5.86 | 0
20201107:0110 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 5.79 | 0
20201107:0210 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 5.86 | 0
20201107:0310 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 5.86 | 0
20201107:0410 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 6.07 | 0
20201107:0510 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 6.41 | 0
20201107:0610 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 6.83 | 0
20201107:0710 | 11.32 | 25.84 | 4.93 | 15.73 | 7.1 | 0
20201107:0810 | 14.45 | 30.25 | 14.4 | 15.58 | 6.34 | 0
20201107:0910 | 34.25 | 56.59 | 22.44 | 15.95 | 5.86 | 0
20201107:1010 | 31.91 | 53.66 | 28.43 | 16.15 | 5.17 | 0
20201107:1110 | 87.02 | 120.98 | 31.7 | 16.57 | 4.83 | 0
20201107:1210 | 197.16 | 250.3 | 31.76 | 17.1 | 4.21 | 0
20201107:1310 | 206.44 | 261.95 | 28.6 | 18.18 | 4.14 | 0
20201107:1410 | 266.3 | 332.13 | 22.69 | 18.85 | 3.93 | 0
20201107:1510 | 264.8 | 331.11 | 14.71 | 18.57 | 3.31 | 0
20201107:1610 | 4.78 | 15.61 | 5.28 | 18.29 | 1.45 | 0
20201107:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 1.38 | 0
20201107:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 1.59 | 0
20201107:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 1.52 | 0
20201107:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 1.38 | 0
20201107:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 1.03 | 0
20201107:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 1.03 | 0
20201107:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 0.83 | 0
20201108:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0.76 | 0
20201108:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0.76 | 0
20201108:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0.76 | 0
20201108:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0.76 | 0
20201108:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0.62 | 0
20201108:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0.69 | 0
20201108:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0.62 | 0
20201108:0710 | 33.49 | 54.85 | 4.7 | 8.68 | 0.83 | 0
20201108:0810 | 101.78 | 134.84 | 14.15 | 9.7 | 0.9 | 0
20201108:0910 | 98.04 | 131.81 | 22.17 | 11.33 | 0.9 | 0
20201108:1010 | 133.32 | 174.07 | 28.15 | 12.97 | 0.9 | 0
20201108:1110 | 228.23 | 287.46 | 31.4 | 14.76 | 0.69 | 0
20201108:1210 | 152.16 | 198.86 | 31.47 | 15.94 | 0.69 | 0
20201108:1310 | 524.9 | 663.11 | 28.33 | 16.92 | 0.76 | 0
20201108:1410 | 495.68 | 625.16 | 22.44 | 17.59 | 0.83 | 0
20201108:1510 | 365 | 458.54 | 14.49 | 17.84 | 0.97 | 0
20201108:1610 | 106.76 | 148.18 | 5.08 | 17.45 | 0.9 | 0
20201108:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 1.38 | 0
20201108:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 1.66 | 0
20201108:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 1.59 | 0
20201108:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 1.52 | 0
20201108:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 1.38 | 0
20201108:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 1.31 | 0
20201108:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 1.24 | 0
20201109:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 1.24 | 0
20201109:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 1.31 | 0
20201109:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 1.24 | 0
20201109:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 1.17 | 0
20201109:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 1.1 | 0
20201109:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 1.1 | 0
20201109:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 1.17 | 0
20201109:0710 | 23.78 | 42.08 | 4.48 | 6.96 | 1.31 | 0
20201109:0810 | 331.32 | 398.79 | 13.9 | 8.72 | 0.97 | 0
20201109:0910 | 151.47 | 194.25 | 21.91 | 12.45 | 0.76 | 0
20201109:1010 | 386.67 | 480.53 | 27.86 | 14.87 | 0.41 | 0
20201109:1110 | 462.18 | 583.78 | 31.11 | 16.48 | 0.28 | 0
20201109:1210 | 633.47 | 817.43 | 31.18 | 17.69 | 0.69 | 0
20201109:1310 | 587.26 | 750.12 | 28.06 | 18.49 | 1.03 | 0
20201109:1410 | 499.09 | 631.48 | 22.2 | 18.91 | 1.1 | 0
20201109:1510 | 359.23 | 452.84 | 14.27 | 18.77 | 1.1 | 0
20201109:1610 | 146.63 | 197.84 | 4.89 | 18.11 | 0.97 | 0
20201109:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.42 | 1.17 | 0
20201109:1810 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 1.1 | 0
20201109:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 1.72 | 0
20201109:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 1.45 | 0
20201109:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 1.17 | 0
20201109:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1.1 | 0
20201109:2310 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 1.1 | 0
20201110:0010 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0.97 | 0
20201110:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0.76 | 0
20201110:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0.41 | 0
20201110:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0.28 | 0
20201110:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0.34 | 0
20201110:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0.41 | 0
20201110:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0.55 | 0
20201110:0710 | 11.47 | 25.55 | 4.25 | 9.22 | 0.48 | 0
20201110:0810 | 102.02 | 135.57 | 13.66 | 10 | 0.14 | 0
20201110:0910 | 153.54 | 196.64 | 21.65 | 12.21 | 0.48 | 0
20201110:1010 | 209.67 | 263.77 | 27.59 | 13.95 | 0.9 | 0
20201110:1110 | 303.77 | 378.42 | 30.83 | 15.6 | 0.9 | 0
20201110:1210 | 343.4 | 428.57 | 30.9 | 16.4 | 0.83 | 0
20201110:1310 | 518.41 | 653.98 | 27.8 | 17.24 | 0.9 | 0
20201110:1410 | 490.24 | 615.2 | 21.97 | 17.47 | 1.1 | 0
20201110:1510 | 350.18 | 437.34 | 14.07 | 17.44 | 1.45 | 0
20201110:1610 | 92.24 | 130.23 | 4.71 | 16.8 | 1.24 | 0
20201110:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 1.03 | 0
20201110:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 0.76 | 0
20201110:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0.28 | 0
20201110:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0.34 | 0
20201110:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 0.97 | 0
20201110:2210 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.9 | 0
20201110:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0.76 | 0
20201111:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0.69 | 0
20201111:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.76 | 0
20201111:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.9 | 0
20201111:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0.83 | 0
20201111:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0.83 | 0
20201111:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0.9 | 0
20201111:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 1.1 | 0
20201111:0710 | 16.9 | 33.18 | 4.03 | 8.37 | 0.9 | 0
20201111:0810 | 69.86 | 97.74 | 13.42 | 9.06 | 0.83 | 0
20201111:0910 | 88.53 | 121.07 | 21.39 | 11.89 | 0.76 | 0
20201111:1010 | 102.28 | 138.54 | 27.31 | 13.87 | 0.41 | 0
20201111:1110 | 96.55 | 132.69 | 30.54 | 15.5 | 0.34 | 0
20201111:1210 | 107.49 | 146.35 | 30.63 | 16.66 | 0.62 | 0
20201111:1310 | 106.27 | 145.37 | 27.54 | 17.39 | 0.55 | 0
20201111:1410 | 81.89 | 116.16 | 21.74 | 17.72 | 0.41 | 0
20201111:1510 | 87.03 | 122.06 | 13.86 | 17.66 | 0.28 | 0
20201111:1610 | 3.7 | 13.66 | 4.53 | 17.11 | 0.48 | 0
20201111:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 1.1 | 0
20201111:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 1.38 | 0
20201111:1910 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0.97 | 0
20201111:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 1.24 | 0
20201111:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 1.31 | 0
20201111:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 1.31 | 0
20201111:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 1.24 | 0
20201112:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 1.17 | 0
20201112:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 1.24 | 0
20201112:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 1.31 | 0
20201112:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 1.24 | 0
20201112:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 1.17 | 0
20201112:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 1.03 | 0
20201112:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1.1 | 0
20201112:0710 | 0.46 | 6.83 | 3.8 | 8.97 | 0.69 | 0
20201112:0810 | 25.94 | 44.88 | 13.18 | 9.51 | 0.41 | 0
20201112:0910 | 92.27 | 125.09 | 21.13 | 11.03 | 0.34 | 0
20201112:1010 | 61.76 | 89.76 | 27.04 | 12.6 | 0.34 | 0
20201112:1110 | 170.71 | 219.34 | 30.27 | 14.04 | 0.28 | 0
20201112:1210 | 136.47 | 179.97 | 30.36 | 15.18 | 0.28 | 0
20201112:1310 | 128.74 | 171.24 | 27.3 | 15.96 | 0.34 | 0
20201112:1410 | 86.55 | 121.06 | 21.52 | 16.41 | 0.62 | 0
20201112:1510 | 93.53 | 128.96 | 13.67 | 16.49 | 0.97 | 0
20201112:1610 | 27.4 | 48.53 | 4.35 | 16.13 | 1.03 | 0
20201112:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 1.59 | 0
20201112:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 1.79 | 0
20201112:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 1.66 | 0
20201112:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1.59 | 0
20201112:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 1.59 | 0
20201112:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 1.66 | 0
20201112:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 1.72 | 0
20201113:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 1.72 | 0
20201113:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 1.66 | 0
20201113:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 1.52 | 0
20201113:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 1.38 | 0
20201113:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 1.45 | 0
20201113:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 1.38 | 0
20201113:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 1.24 | 0
20201113:0710 | 2.32 | 10.73 | 3.58 | 7.51 | 1.17 | 0
20201113:0810 | 164.81 | 206.13 | 12.94 | 8.8 | 0.83 | 0
20201113:0910 | 142.52 | 183.19 | 20.88 | 11.58 | 0.76 | 0
20201113:1010 | 85.31 | 118.06 | 26.77 | 13.34 | 0.76 | 0
20201113:1110 | 357.52 | 442.91 | 29.99 | 14.84 | 0.76 | 0
20201113:1210 | 576.04 | 728.39 | 30.09 | 15.95 | 0.83 | 0
20201113:1310 | 507.03 | 637.97 | 27.05 | 16.75 | 0.83 | 0
20201113:1410 | 223.76 | 283.88 | 21.3 | 17.06 | 0.62 | 0
20201113:1510 | 247.69 | 313.87 | 13.48 | 17.01 | 0.34 | 0
20201113:1610 | 75.62 | 110.41 | 4.19 | 16.59 | 0.14 | 0
20201113:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | 1.03 | 0
20201113:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 1.72 | 0
20201113:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 1.59 | 0
20201113:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 1.45 | 0
20201113:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 1.59 | 0
20201113:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 1.59 | 0
20201113:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 1.59 | 0
20201114:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 1.66 | 0
20201114:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1.72 | 0
20201114:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 1.66 | 0
20201114:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 1.52 | 0
20201114:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 1.24 | 0
20201114:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 1.17 | 0
20201114:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 1.1 | 0
20201114:0710 | 20.42 | 38.45 | 3.36 | 9.93 | 1.1 | 0
20201114:0810 | 171.03 | 214.94 | 12.71 | 11 | 1.24 | 0
20201114:0910 | 346.03 | 420.96 | 20.62 | 12.36 | 1.17 | 0
20201114:1010 | 552.42 | 686.65 | 26.51 | 14.17 | 1.03 | 0
20201114:1110 | 586.48 | 741.94 | 29.73 | 15.4 | 0.69 | 0
20201114:1210 | 614.91 | 789.56 | 29.83 | 16.59 | 0.48 | 0
20201114:1310 | 527.21 | 670.6 | 26.81 | 17.08 | 0.41 | 0
20201114:1410 | 451.32 | 570.91 | 21.09 | 17.33 | 0.28 | 0
20201114:1510 | 269.5 | 341.65 | 13.29 | 17.24 | 0.14 | 0
20201114:1610 | 32.5 | 55.55 | 4.02 | 16.76 | 0.83 | 0
20201114:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 1.03 | 0
20201114:1810 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 1.03 | 0
20201114:1910 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 0.83 | 0
20201114:2010 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0.55 | 0
20201114:2110 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0.83 | 0
20201114:2210 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0.9 | 0
20201114:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 1.1 | 0
20201115:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0.97 | 0
20201115:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0.83 | 0
20201115:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 0.83 | 0
20201115:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0.83 | 0
20201115:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0.9 | 0
20201115:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0.62 | 0
20201115:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0.55 | 0
20201115:0710 | 8.46 | 21.29 | 3.15 | 9.91 | 0.34 | 0
20201115:0810 | 96.95 | 130.11 | 12.48 | 10.61 | 0 | 0
20201115:0910 | 126.81 | 166.26 | 20.38 | 12.95 | 0.34 | 0
20201115:1010 | 131.12 | 173.09 | 26.25 | 15.26 | 0.9 | 0
20201115:1110 | 186.7 | 239.5 | 29.46 | 16.93 | 1.66 | 0
20201115:1210 | 254.3 | 320.48 | 29.58 | 18.05 | 1.93 | 0
20201115:1310 | 538.93 | 673.44 | 26.58 | 18.84 | 2.34 | 0
20201115:1410 | 184.37 | 237.27 | 20.88 | 19.23 | 2.76 | 0
20201115:1510 | 149.47 | 196.29 | 13.11 | 19.08 | 2.34 | 0
20201115:1610 | 20.14 | 39.14 | 3.87 | 18.3 | 1.03 | 0
20201115:1710 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0.69 | 0
20201115:1810 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 0.76 | 0
20201115:1910 | 0 | 0 | 0 | 16.79 | 0.41 | 0
20201115:2010 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 0.48 | 0
20201115:2110 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 0.97 | 0
20201115:2210 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 1.59 | 0
20201115:2310 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 2.14 | 0
20201116:0010 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 2.83 | 0
20201116:0110 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.03 | 0
20201116:0210 | 0 | 0 | 0 | 14.57 | 2.9 | 0
20201116:0310 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 2.76 | 0
20201116:0410 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
20201116:0510 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 2.69 | 0
20201116:0610 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 2.48 | 0
20201116:0710 | 58.57 | 88.06 | 2.93 | 11.83 | 2.55 | 0
20201116:0810 | 333.76 | 406.91 | 12.25 | 12.26 | 1.86 | 0
20201116:0910 | 477.12 | 579.67 | 20.13 | 14.38 | 2.69 | 0
20201116:1010 | 563.37 | 691.81 | 25.99 | 15.78 | 2.76 | 0
20201116:1110 | 624.21 | 777.5 | 29.21 | 16.85 | 2.48 | 0
20201116:1210 | 482.01 | 596.16 | 29.33 | 17.8 | 2.69 | 0
20201116:1310 | 527.95 | 653.16 | 26.36 | 18.54 | 3.24 | 0
20201116:1410 | 438.48 | 539.95 | 20.68 | 18.67 | 3.59 | 0
20201116:1510 | 256.06 | 320.54 | 12.94 | 18.17 | 3.59 | 0
20201116:1610 | 25.72 | 46.59 | 3.72 | 16.83 | 3.17 | 0
20201116:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.97 | 3.1 | 0
20201116:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 2.97 | 0
20201116:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 2.62 | 0
20201116:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 2.34 | 0
20201116:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 1.93 | 0
20201116:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 1.45 | 0
20201116:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0.76 | 0
20201117:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0.69 | 0
20201117:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0.48 | 0
20201117:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0.41 | 0
20201117:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0.34 | 0
20201117:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0.07 | 0
20201117:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0.14 | 0
20201117:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0.28 | 0
20201117:0710 | 6.54 | 18.29 | 2.72 | 8.56 | 0.55 | 0
20201117:0810 | 314.67 | 381.54 | 12.02 | 8.69 | 0.55 | 0
20201117:0910 | 485.48 | 592.06 | 19.89 | 10.43 | 0.62 | 0
20201117:1010 | 549.1 | 679.7 | 25.74 | 12.31 | 0.69 | 0
20201117:1110 | 610.5 | 771.05 | 28.95 | 13.91 | 0.55 | 0
20201117:1210 | 607.12 | 774.12 | 29.09 | 15.2 | 0.41 | 0
20201117:1310 | 571.38 | 727.56 | 26.14 | 16.12 | 0.41 | 0
20201117:1410 | 496.73 | 626.64 | 20.49 | 16.65 | 0.55 | 0
20201117:1510 | 328.94 | 412.92 | 12.77 | 16.74 | 0.76 | 0
20201117:1610 | 47.74 | 75.56 | 3.57 | 16.31 | 0.69 | 0
20201117:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 1.1 | 0
20201117:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 1.66 | 0
20201117:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 1.72 | 0
20201117:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 1.59 | 0
20201117:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.52 | 0
20201117:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 1.59 | 0
20201117:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 1.66 | 0
20201118:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 1.59 | 0
20201118:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 1.52 | 0
20201118:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 1.52 | 0
20201118:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 1.52 | 0
20201118:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 1.45 | 0
20201118:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 1.38 | 0
20201118:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 1.31 | 0
20201118:0710 | 6.39 | 17.92 | 2.5 | 5.57 | 1.38 | 0
20201118:0810 | 133.47 | 169.45 | 11.79 | 7.31 | 0.97 | 0
20201118:0910 | 177.55 | 222.52 | 19.65 | 10.76 | 0.69 | 0
20201118:1010 | 363.02 | 446.03 | 25.49 | 13.21 | 0.62 | 0
20201118:1110 | 603.79 | 761.85 | 28.71 | 14.97 | 0.83 | 0
20201118:1210 | 612.79 | 776.98 | 28.86 | 16.37 | 1.03 | 0
20201118:1310 | 557.08 | 702.87 | 25.92 | 17.32 | 1.17 | 0
20201118:1410 | 460.48 | 578.68 | 20.3 | 17.76 | 0.97 | 0
20201118:1510 | 322.77 | 407 | 12.61 | 17.72 | 0.83 | 0
20201118:1610 | 47.99 | 76.3 | 3.43 | 17.21 | 0.21 | 0
20201118:1710 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0.48 | 0
20201118:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 1.1 | 0
20201118:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 1.59 | 0
20201118:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 1.52 | 0
20201118:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 1.45 | 0
20201118:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 1.31 | 0
20201118:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 1.17 | 0
20201119:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 1.1 | 0
20201119:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0.97 | 0
20201119:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0.76 | 0
20201119:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 0.55 | 0
20201119:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0.48 | 0
20201119:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0.41 | 0
20201119:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 0.41 | 0
20201119:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 0.55 | 0
20201119:0810 | 61.32 | 87.52 | 11.57 | 8.19 | 0.34 | 0
20201119:0910 | 82.29 | 112.61 | 19.42 | 9.54 | 0.62 | 0
20201119:1010 | 82.3 | 113.18 | 25.25 | 10.76 | 1.1 | 0
20201119:1110 | 95.87 | 129.76 | 28.47 | 12.41 | 1.66 | 0
20201119:1210 | 305.57 | 374.87 | 28.63 | 14.14 | 1.93 | 0
20201119:1310 | 539.26 | 665.76 | 25.71 | 15.49 | 1.93 | 0
20201119:1410 | 453.54 | 559.52 | 20.12 | 16.51 | 2 | 0
20201119:1510 | 306.35 | 382.79 | 12.45 | 17.09 | 1.72 | 0
20201119:1610 | 31.68 | 54.77 | 3.3 | 16.52 | 1.38 | 0
20201119:1710 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 1.66 | 0
20201119:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 1.93 | 0
20201119:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 2.83 | 0
20201119:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 3.03 | 0
20201119:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 3.17 | 0
20201119:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 2.97 | 0
20201119:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 2.83 | 0
20201120:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 2.83 | 0
20201120:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 2.9 | 0
20201120:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 2.69 | 0
20201120:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2.62 | 0
20201120:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 2.48 | 0
20201120:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 2.21 | 0
20201120:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 1.93 | 0
20201120:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.86 | 0
20201120:0810 | 322.59 | 382.83 | 11.35 | 5.61 | 1.66 | 0
20201120:0910 | 498.43 | 596.64 | 19.19 | 9.23 | 1.79 | 0
20201120:1010 | 580.44 | 703.07 | 25.01 | 11.32 | 2.14 | 0
20201120:1110 | 629.31 | 767.64 | 28.23 | 13.16 | 2.76 | 0
20201120:1210 | 629.79 | 770.54 | 28.4 | 14.48 | 3.1 | 0
20201120:1310 | 592.67 | 724.85 | 25.51 | 15.34 | 3.24 | 0
20201120:1410 | 486.95 | 594.3 | 19.95 | 15.63 | 3.03 | 0
20201120:1510 | 344.35 | 424 | 12.31 | 15.42 | 2.62 | 0
20201120:1610 | 57.11 | 86.88 | 3.17 | 14.3 | 2.07 | 0
20201120:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 1.72 | 0
20201120:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 1.24 | 0
20201120:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1.31 | 0
20201120:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 1.03 | 0
20201120:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 0.69 | 0
20201120:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.07 | 0
20201120:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0.48 | 0
20201121:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0.41 | 0
20201121:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0.07 | 0
20201121:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0
20201121:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0.14 | 0
20201121:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0.55 | 0
20201121:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0.76 | 0
20201121:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0.9 | 0
20201121:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1.03 | 0
20201121:0810 | 300.02 | 356.71 | 11.14 | 4.32 | 0.83 | 0
20201121:0910 | 500.9 | 601.27 | 18.96 | 6.49 | 0.55 | 0
20201121:1010 | 575.88 | 708.62 | 24.78 | 8.49 | 0.21 | 0
20201121:1110 | 621.18 | 779.24 | 28 | 10.03 | 0.07 | 0
20201121:1210 | 617.57 | 777.02 | 28.18 | 11.31 | 0.21 | 0
20201121:1310 | 570.59 | 714.58 | 25.32 | 12.22 | 0.28 | 0
20201121:1410 | 480.32 | 595.49 | 19.78 | 12.69 | 0.34 | 0
20201121:1510 | 345.02 | 426.26 | 12.16 | 12.68 | 0.55 | 0
20201121:1610 | 45.73 | 72.14 | 3.05 | 12.14 | 0.28 | 0
20201121:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0.41 | 0
20201121:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 1.03 | 0
20201121:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 1.31 | 0
20201121:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 1.52 | 0
20201121:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.52 | 0
20201121:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 1.45 | 0
20201121:2310 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.52 | 0
20201122:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 1.59 | 0
20201122:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.66 | 0
20201122:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.59 | 0
20201122:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.38 | 0
20201122:0410 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 1.24 | 0
20201122:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 1.03 | 0
20201122:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0.9 | 0
20201122:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.17 | 0
20201122:0810 | 301.4 | 356.52 | 10.92 | 2.9 | 0.69 | 0
20201122:0910 | 373.06 | 443.72 | 18.74 | 5.91 | 0.41 | 0
20201122:1010 | 569.1 | 696.66 | 24.55 | 8.57 | 0.41 | 0
20201122:1110 | 611.1 | 761.88 | 27.77 | 10.51 | 0.34 | 0
20201122:1210 | 614.22 | 770.67 | 27.97 | 11.91 | 0.41 | 0
20201122:1310 | 556.44 | 697.48 | 25.13 | 12.88 | 0.28 | 0
20201122:1410 | 464.8 | 579.73 | 19.62 | 13.35 | 0.07 | 0
20201122:1510 | 322.01 | 400.2 | 12.03 | 13.31 | 0.28 | 0
20201122:1610 | 46.12 | 72.83 | 2.94 | 12.72 | 0.97 | 0
20201122:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 1.45 | 0
20201122:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 1.59 | 0
20201122:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 1.17 | 0
20201122:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 1.52 | 0
20201122:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 1.38 | 0
20201122:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 1.17 | 0
20201122:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 1.03 | 0
20201123:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0.97 | 0
20201123:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 1.1 | 0
20201123:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.1 | 0
20201123:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.03 | 0
20201123:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0.83 | 0
20201123:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.83 | 0
20201123:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0.97 | 0
20201123:0710 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1.17 | 0
20201123:0810 | 163.07 | 199.51 | 10.72 | 2.89 | 0.9 | 0
20201123:0910 | 204.61 | 248.41 | 18.52 | 5.83 | 0.48 | 0
20201123:1010 | 333.71 | 402.59 | 24.33 | 8.16 | 0.14 | 0
20201123:1110 | 581.16 | 719.08 | 27.55 | 9.95 | 0.34 | 0
20201123:1210 | 610.21 | 758.33 | 27.77 | 11.31 | 0.69 | 0
20201123:1310 | 545.95 | 672.55 | 24.94 | 12.21 | 0.97 | 0
20201123:1410 | 459.43 | 562.07 | 19.46 | 12.61 | 1.1 | 0
20201123:1510 | 313.9 | 386.11 | 11.9 | 12.51 | 1.03 | 0
20201123:1610 | 28.21 | 49.42 | 2.83 | 11.77 | 0.97 | 0
20201123:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0.69 | 0
20201123:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0.14 | 0
20201123:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 0.41 | 0
20201123:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0.9 | 0
20201123:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1.38 | 0
20201123:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.38 | 0
20201123:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 1.24 | 0
20201124:0010 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.17 | 0
20201124:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 1.17 | 0
20201124:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 1.31 | 0
20201124:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.24 | 0
20201124:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.24 | 0
20201124:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.24 | 0
20201124:0610 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.31 | 0
20201124:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.31 | 0
20201124:0810 | 30.11 | 48.78 | 10.51 | 2.28 | 1.1 | 0
20201124:0910 | 152.5 | 189.62 | 18.31 | 5.83 | 0.9 | 0
20201124:1010 | 417.1 | 501.04 | 24.11 | 8.97 | 0.9 | 0
20201124:1110 | 588 | 724.94 | 27.34 | 11.12 | 0.9 | 0
20201124:1210 | 592 | 735.36 | 27.57 | 12.69 | 0.97 | 0
20201124:1310 | 539.28 | 667.79 | 24.77 | 13.58 | 1.03 | 0
20201124:1410 | 435.35 | 535.38 | 19.31 | 14.13 | 1.17 | 0
20201124:1510 | 311.24 | 385.64 | 11.77 | 14.2 | 1.17 | 0
20201124:1610 | 46.9 | 74.27 | 2.73 | 13.63 | 1.24 | 0
20201124:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 1.72 | 0
20201124:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 1.72 | 0
20201124:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 1.66 | 0
20201124:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.79 | 0
20201124:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 1.86 | 0
20201124:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 1.93 | 0
20201124:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 2.07 | 0
20201125:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 2 | 0
20201125:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 2.07 | 0
20201125:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 2 | 0
20201125:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1.93 | 0
20201125:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 1.86 | 0
20201125:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 1.72 | 0
20201125:0610 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1.45 | 0
20201125:0710 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 1.45 | 0
20201125:0810 | 46.74 | 70.38 | 10.31 | 8.99 | 1.38 | 0
20201125:0910 | 226.68 | 276.62 | 18.1 | 9.95 | 1.66 | 0
20201125:1010 | 434.8 | 522.61 | 23.9 | 11.16 | 1.93 | 0
20201125:1110 | 608.05 | 739.63 | 27.13 | 12.4 | 2.41 | 0
20201125:1210 | 401.48 | 487.47 | 27.38 | 13.26 | 2 | 0
20201125:1310 | 429.27 | 524.65 | 24.6 | 14.22 | 1.72 | 0
20201125:1410 | 439.83 | 538.87 | 19.17 | 14.67 | 1.79 | 0
20201125:1510 | 298.21 | 369.26 | 11.65 | 14.48 | 1.59 | 0
20201125:1610 | 27.84 | 49.42 | 2.63 | 13.77 | 2 | 0
20201125:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 2.41 | 0
20201125:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 2.55 | 0
20201125:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 2.41 | 0
20201125:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 2.34 | 0
20201125:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 2.41 | 0
20201125:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 2.55 | 0
20201125:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 2.69 | 0
20201126:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 2.62 | 0
20201126:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 2.62 | 0
20201126:0210 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 2.62 | 0
20201126:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 2.76 | 0
20201126:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 2.83 | 0
20201126:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 2.83 | 0
20201126:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 2.69 | 0
20201126:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 2.62 | 0
20201126:0810 | 24.35 | 42.93 | 10.11 | 10.47 | 2.76 | 0
20201126:0910 | 141.58 | 180.97 | 17.89 | 11.79 | 2.76 | 0
20201126:1010 | 222.85 | 275.24 | 23.69 | 13.53 | 3.38 | 0
20201126:1110 | 193.82 | 243.45 | 26.93 | 14.81 | 4.21 | 0
20201126:1210 | 122.05 | 161.63 | 27.19 | 15.81 | 4.76 | 0
20201126:1310 | 112.56 | 151.07 | 24.44 | 16.76 | 4.83 | 0
20201126:1410 | 66.43 | 96.59 | 19.03 | 17.02 | 4.55 | 0
20201126:1510 | 62.55 | 91.63 | 11.54 | 16.6 | 4.07 | 0
20201126:1610 | 1.7 | 9.76 | 2.54 | 15.87 | 3.86 | 0
20201126:1710 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 3.45 | 0
20201126:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 3.66 | 0
20201126:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3.03 | 0
20201126:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 2.76 | 0
20201126:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.47 | 2.62 | 0
20201126:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 2.69 | 0
20201126:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 2.9 | 0
20201127:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 3.03 | 0
20201127:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 3.03 | 0
20201127:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 2.97 | 0
20201127:0310 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 2.97 | 0
20201127:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 3.17 | 0
20201127:0510 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 3.38 | 0
20201127:0610 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 3.52 | 0
20201127:0710 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 3.31 | 0
20201127:0810 | 127.08 | 164.58 | 9.91 | 11.33 | 3.1 | 0
20201127:0910 | 190.09 | 236.5 | 17.69 | 12.19 | 2.62 | 0
20201127:1010 | 253.58 | 311 | 23.49 | 13.55 | 2.9 | 0
20201127:1110 | 134.89 | 176.06 | 26.73 | 14.78 | 3.59 | 0
20201127:1210 | 158.44 | 203.62 | 27.01 | 15.52 | 4.14 | 0
20201127:1310 | 162.07 | 207.8 | 24.28 | 15.99 | 4.55 | 0
20201127:1410 | 76.69 | 108.54 | 18.9 | 16.32 | 4.76 | 0
20201127:1510 | 96.39 | 131.36 | 11.44 | 15.89 | 4.41 | 0
20201127:1610 | 1.72 | 9.76 | 2.46 | 14.77 | 4.14 | 0
20201127:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 4.14 | 0
20201127:1810 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 4.28 | 0
20201127:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 4.14 | 0
20201127:2010 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 4.34 | 0
20201127:2110 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 4.21 | 0
20201127:2210 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 3.93 | 0
20201127:2310 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 3.72 | 0
20201128:0010 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 3.66 | 0
20201128:0110 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 3.66 | 0
20201128:0210 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 3.66 | 0
20201128:0310 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 3.38 | 0
20201128:0410 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 3.03 | 0
20201128:0510 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 2.55 | 0
20201128:0610 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2.28 | 0
20201128:0710 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 1.86 | 0
20201128:0810 | 79.34 | 108.61 | 9.72 | 8.71 | 1.45 | 0
20201128:0910 | 344.39 | 414.45 | 17.49 | 10.2 | 1.38 | 0
20201128:1010 | 237.13 | 291.44 | 23.29 | 11.71 | 1.45 | 0
20201128:1110 | 323.9 | 394.97 | 26.54 | 12.95 | 1.59 | 0
20201128:1210 | 170.72 | 216.98 | 26.84 | 13.5 | 2 | 0
20201128:1310 | 108.73 | 145.29 | 24.13 | 13.67 | 2.14 | 0
20201128:1410 | 34.57 | 56.59 | 18.78 | 13.65 | 2 | 0
20201128:1510 | 45.01 | 69.54 | 11.34 | 13.54 | 1.45 | 0
20201128:1610 | 0 | 2.93 | 2.38 | 12.91 | 1.38 | 0
20201128:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 1.45 | 0
20201128:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 1.31 | 0
20201128:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 0.76 | 0
20201128:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0.83 | 0
20201128:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0.97 | 0
20201128:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 1.03 | 0
20201128:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 1.31 | 0
20201129:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 1.38 | 0
20201129:0110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.24 | 0
20201129:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1.03 | 0
20201129:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0.9 | 0
20201129:0410 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0.83 | 0
20201129:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0.83 | 0
20201129:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.1 | 0
20201129:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0.48 | 0
20201129:0810 | 195.89 | 242.68 | 9.53 | 7.93 | 0.41 | 0
20201129:0910 | 111.39 | 146.13 | 17.3 | 9.64 | 0.34 | 0
20201129:1010 | 162.26 | 205.93 | 23.1 | 11.1 | 0.41 | 0
20201129:1110 | 186.45 | 236.32 | 26.36 | 13.08 | 0.34 | 0
20201129:1210 | 97.06 | 132.69 | 26.67 | 14.69 | 0.76 | 0
20201129:1310 | 482.8 | 601.35 | 23.99 | 15.74 | 0.97 | 0
20201129:1410 | 468.77 | 583.88 | 18.66 | 16.27 | 1.17 | 0
20201129:1510 | 243.05 | 306.36 | 11.25 | 16.15 | 1.17 | 0
20201129:1610 | 20.96 | 40.51 | 2.31 | 15.35 | 1.17 | 0
20201129:1710 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 1.24 | 0
20201129:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 1.17 | 0
20201129:1910 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0.62 | 0
20201129:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0.21 | 0
20201129:2110 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0.21 | 0
20201129:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0.83 | 0
20201129:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 1.1 | 0
20201130:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.97 | 0
20201130:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0.97 | 0
20201130:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0.97 | 0
20201130:0310 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.97 | 0
20201130:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0.83 | 0
20201130:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0.76 | 0
20201130:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0.69 | 0
20201130:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0.69 | 0
20201130:0810 | 51.74 | 75.4 | 9.35 | 5.44 | 0.69 | 0
20201130:0910 | 65.65 | 92.07 | 17.12 | 6.54 | 0.34 | 0
20201130:1010 | 59.02 | 84.88 | 22.92 | 7.89 | 0 | 0
20201130:1110 | 72.59 | 101.47 | 26.19 | 9.67 | 0.41 | 0
20201130:1210 | 63.03 | 90.74 | 26.51 | 11.46 | 1.1 | 0
20201130:1310 | 72.41 | 102.44 | 23.85 | 13.09 | 1.72 | 0
20201130:1410 | 78.53 | 109.81 | 18.55 | 13.59 | 1.79 | 0
20201130:1510 | 129.27 | 168.97 | 11.16 | 13.62 | 1.66 | 0
20201130:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 1.1 | 0
20201130:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0.83 | 0
20201130:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0.55 | 0
20201130:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0.83 | 0
20201130:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0.41 | 0
20201130:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0.14 | 0
20201130:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0.34 | 0
20201130:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.41 | 0
20201201:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.14 | 0
20201201:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0.21 | 0
20201201:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.28 | 0
20201201:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0
20201201:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0.21 | 0
20201201:0510 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0.48 | 0
20201201:0610 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0.83 | 0
20201201:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 1.31 | 0
20201201:0810 | 7.65 | 19.51 | 9.17 | 6.14 | 1.59 | 0
20201201:0910 | 50.51 | 74.15 | 16.93 | 6.4 | 1.86 | 0
20201201:1010 | 46.28 | 69.27 | 22.74 | 6.9 | 1.93 | 0
20201201:1110 | 50.07 | 74.15 | 26.02 | 8.23 | 2 | 0
20201201:1210 | 83.83 | 114.15 | 26.36 | 9.36 | 1.86 | 0
20201201:1310 | 83.43 | 114.15 | 23.73 | 10.38 | 1.93 | 0
20201201:1410 | 88.89 | 120.9 | 18.45 | 11.54 | 2.07 | 0
20201201:1510 | 59.97 | 87.08 | 11.08 | 12.05 | 2.07 | 0
20201201:1610 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 1.45 | 0
20201201:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 1.38 | 0
20201201:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 1.79 | 0
20201201:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 2.21 | 0
20201201:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 2.55 | 0
20201201:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 3.1 | 0
20201201:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 3.45 | 0
20201201:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 3.45 | 0
20201202:0010 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 3.24 | 0
20201202:0110 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 2.9 | 0
20201202:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2.55 | 0
20201202:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 2.55 | 0
20201202:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 2.62 | 0
20201202:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 2.69 | 0
20201202:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 2.76 | 0
20201202:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 2.9 | 0
20201202:0810 | 208.99 | 251.72 | 9 | 4.51 | 2.97 | 0
20201202:0910 | 472.57 | 551.23 | 16.76 | 6.3 | 3.31 | 0
20201202:1010 | 590.16 | 692.49 | 22.56 | 8.04 | 3.86 | 0
20201202:1110 | 619.85 | 733.04 | 25.85 | 9.49 | 4 | 0
20201202:1210 | 477.48 | 564.89 | 26.21 | 10.65 | 4.07 | 0
20201202:1310 | 581.53 | 692.96 | 23.6 | 11.46 | 4 | 0
20201202:1410 | 492.2 | 587.37 | 18.35 | 11.88 | 3.79 | 0
20201202:1510 | 340.11 | 411.76 | 11.01 | 11.9 | 3.31 | 0
20201202:1610 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 2.62 | 0
20201202:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 2.83 | 0
20201202:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 2.83 | 0
20201202:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 2.55 | 0
20201202:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 2.76 | 0
20201202:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 2.69 | 0
20201202:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 2.55 | 0
20201202:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 2.69 | 0
20201203:0010 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 2.62 | 0
20201203:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 2.28 | 0
20201203:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 2.28 | 0
20201203:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 2.28 | 0
20201203:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.14 | 0
20201203:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 2.14 | 0
20201203:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.93 | 0
20201203:0710 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.52 | 0
20201203:0810 | 47.58 | 69.54 | 8.83 | 2.02 | 1.17 | 0
20201203:0910 | 397.66 | 466.48 | 16.59 | 4.54 | 1.31 | 0
20201203:1010 | 560.1 | 664.1 | 22.4 | 6.75 | 1.86 | 0
20201203:1110 | 604.81 | 725.85 | 25.69 | 8.39 | 1.86 | 0
20201203:1210 | 570.62 | 686.7 | 26.08 | 9.66 | 1.93 | 0
20201203:1310 | 596.15 | 721.41 | 23.49 | 10.61 | 2 | 0
20201203:1410 | 377.91 | 454.94 | 18.27 | 11.09 | 1.79 | 0
20201203:1510 | 145.29 | 185.69 | 10.95 | 11.09 | 1.52 | 0
20201203:1610 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0.9 | 0
20201203:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 1.31 | 0
20201203:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 1.45 | 0
20201203:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1.24 | 0
20201203:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 1.38 | 0
20201203:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 1.38 | 0
20201203:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 1.45 | 0
20201203:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 1.38 | 0
20201204:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.72 | 0
20201204:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 1.59 | 0
20201204:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 1.59 | 0
20201204:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1.59 | 0
20201204:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 1.72 | 0
20201204:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 2.07 | 0
20201204:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 2.41 | 0
20201204:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 1.93 | 0
20201204:0810 | 20.45 | 37.08 | 8.66 | 5.06 | 2.34 | 0
20201204:0910 | 68.31 | 95.08 | 16.42 | 7.16 | 2.76 | 0
20201204:1010 | 107.04 | 139.63 | 22.24 | 8.13 | 3.93 | 0
20201204:1110 | 238.33 | 286.63 | 25.54 | 8.8 | 4.34 | 0
20201204:1210 | 204.26 | 249.32 | 25.94 | 9.65 | 5.03 | 0
20201204:1310 | 290.73 | 345.96 | 23.38 | 10.19 | 5.38 | 0
20201204:1410 | 481.22 | 566.06 | 18.18 | 10.24 | 4.97 | 0
20201204:1510 | 304.2 | 364.93 | 10.89 | 10 | 4.21 | 0
20201204:1610 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 2.69 | 0
20201204:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 2 | 0
20201204:1810 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 1.86 | 0
20201204:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 1.52 | 0
20201204:2010 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.79 | 0
20201204:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.14 | 0
20201204:2210 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 2.28 | 0
20201204:2310 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 2.21 | 0
20201205:0010 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 2.14 | 0
20201205:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.07 | 0
20201205:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.14 | 0
20201205:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 2.07 | 0
20201205:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 2.14 | 0
20201205:0510 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 2.21 | 0
20201205:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 2.21 | 0
20201205:0710 | 0 | 0 | 0 | -0.86 | 2.34 | 0
20201205:0810 | 277.89 | 324.05 | 8.5 | -0.42 | 2.21 | 0
20201205:0910 | 462.44 | 535.04 | 16.26 | 3.39 | 2.55 | 0
20201205:1010 | 577.13 | 671.59 | 22.08 | 5.99 | 3.59 | 0
20201205:1110 | 633.14 | 740.35 | 25.4 | 7.81 | 4.48 | 0
20201205:1210 | 630.12 | 738.15 | 25.82 | 9.04 | 5.1 | 0
20201205:1310 | 575.98 | 674.66 | 23.28 | 9.76 | 5.38 | 0
20201205:1410 | 376.88 | 443.37 | 18.11 | 9.96 | 5.31 | 0
20201205:1510 | 142.31 | 180.04 | 10.83 | 9.68 | 4.62 | 0
20201205:1610 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 3.59 | 0
20201205:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 3.52 | 0
20201205:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 3.72 | 0
20201205:1910 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 3.17 | 0
20201205:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.1 | 0
20201205:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.03 | 0
20201205:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 3.1 | 0
20201205:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 3.31 | 0
20201206:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 3.59 | 0
20201206:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 3.86 | 0
20201206:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 3.93 | 0
20201206:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 3.93 | 0
20201206:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.14 | 0
20201206:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 4.28 | 0
20201206:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 4.48 | 0
20201206:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 4.34 | 0
20201206:0810 | 274.79 | 324.96 | 8.34 | 4.41 | 4.62 | 0
20201206:0910 | 444.7 | 515.27 | 16.11 | 5.85 | 4.14 | 0
20201206:1010 | 319.97 | 374.07 | 21.93 | 7.58 | 5.59 | 0
20201206:1110 | 592.72 | 687.79 | 25.26 | 8.94 | 6.48 | 0
20201206:1210 | 613.75 | 714.08 | 25.7 | 9.86 | 6.97 | 0
20201206:1310 | 514.66 | 599.99 | 23.19 | 10.42 | 6.9 | 0
20201206:1410 | 379.39 | 445.78 | 18.04 | 10.69 | 6.69 | 0
20201206:1510 | 316.33 | 377.46 | 10.79 | 10.32 | 6.14 | 0
20201206:1610 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 5.31 | 0
20201206:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 4.83 | 0
20201206:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 4.55 | 0
20201206:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 4.14 | 0
20201206:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 4 | 0
20201206:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 3.86 | 0
20201206:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 3.79 | 0
20201206:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 3.24 | 0
20201207:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 2.55 | 0
20201207:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 2.07 | 0
20201207:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 1.79 | 0
20201207:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.66 | 0
20201207:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.38 | 0
20201207:0510 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 1.24 | 0
20201207:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 1.03 | 0
20201207:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0.34 | 0
20201207:0810 | 44.19 | 66.51 | 8.19 | 5.24 | 0.28 | 0
20201207:0910 | 59.19 | 84.36 | 15.96 | 5.99 | 0.21 | 0
20201207:1010 | 94.74 | 125.93 | 21.79 | 7.13 | 0.48 | 0
20201207:1110 | 101.04 | 133.67 | 25.14 | 8.48 | 1.38 | 0
20201207:1210 | 172.81 | 215.74 | 25.59 | 9.7 | 2 | 0
20201207:1310 | 326.61 | 392.56 | 23.1 | 10.47 | 1.86 | 0
20201207:1410 | 423.77 | 509.25 | 17.98 | 11.26 | 2.14 | 0
20201207:1510 | 195.34 | 243.17 | 10.75 | 11.62 | 2.55 | 0
20201207:1610 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 3.52 | 0
20201207:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 3.03 | 0
20201207:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 2.9 | 0
20201207:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 3.59 | 0
20201207:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3.38 | 0
20201207:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 2.69 | 0
20201207:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 2.48 | 0
20201207:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 2.62 | 0
20201208:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 2.9 | 0
20201208:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 3.17 | 0
20201208:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 3.17 | 0
20201208:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.17 | 0
20201208:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.45 | 0
20201208:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 3.86 | 0
20201208:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 4.48 | 0
20201208:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 5.31 | 0
20201208:0810 | 60.81 | 86.04 | 8.05 | 6.3 | 5.86 | 0
20201208:0910 | 82.94 | 111.42 | 15.81 | 6.95 | 5.1 | 0
20201208:1010 | 455.97 | 526.98 | 21.65 | 8.11 | 6.62 | 0
20201208:1110 | 562.47 | 651.35 | 25.01 | 9.45 | 7.52 | 0
20201208:1210 | 398.12 | 465.23 | 25.49 | 10.35 | 7.59 | 0
20201208:1310 | 572.79 | 667.28 | 23.03 | 11 | 7.86 | 0
20201208:1410 | 392.09 | 459.72 | 17.93 | 10.96 | 7.66 | 0
20201208:1510 | 350.07 | 416.07 | 10.72 | 10.49 | 6.83 | 0
20201208:1610 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 6.55 | 0
20201208:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 6 | 0
20201208:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 5.66 | 0
20201208:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 5.1 | 0
20201208:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.1 | 0
20201208:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 4.97 | 0
20201208:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.97 | 0
20201208:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 5.1 | 0
20201209:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 5.1 | 0
20201209:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 4.9 | 0
20201209:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.76 | 0
20201209:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 4.76 | 0
20201209:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.76 | 0
20201209:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.62 | 0
20201209:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 4.62 | 0
20201209:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 4.48 | 0
20201209:0810 | 257.61 | 305.9 | 7.9 | 4.1 | 4.34 | 0
20201209:0910 | 435.83 | 504.38 | 15.67 | 5.6 | 4.28 | 0
20201209:1010 | 555.98 | 642.87 | 21.52 | 7.39 | 5.59 | 0
20201209:1110 | 618.37 | 718.47 | 24.9 | 8.89 | 6.28 | 0
20201209:1210 | 614.82 | 716.65 | 25.4 | 10.04 | 6.76 | 0
20201209:1310 | 560.19 | 654.25 | 22.95 | 10.95 | 7.1 | 0
20201209:1410 | 468.01 | 548.68 | 17.88 | 11.3 | 7.1 | 0
20201209:1510 | 277.27 | 333.44 | 10.69 | 10.84 | 6.34 | 0
20201209:1610 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 5.93 | 0
20201209:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5.52 | 0
20201209:1810 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 5.03 | 0
20201209:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 4.41 | 0
20201209:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4 | 0
20201209:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 3.52 | 0
20201209:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 3.24 | 0
20201209:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 2.76 | 0
20201210:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 2.34 | 0
20201210:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 2.14 | 0
20201210:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 2 | 0
20201210:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 2.07 | 0
20201210:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 1.72 | 0
20201210:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1.38 | 0
20201210:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 1.45 | 0
20201210:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 1.52 | 0
20201210:0810 | 240.81 | 292.45 | 7.77 | 6.47 | 2 | 0
20201210:0910 | 416.91 | 492.02 | 15.54 | 7.89 | 2.69 | 0
20201210:1010 | 390.24 | 461.22 | 21.4 | 9.99 | 3.72 | 0
20201210:1110 | 595.79 | 706.64 | 24.79 | 11.92 | 4.97 | 0
20201210:1210 | 612.57 | 727.82 | 25.31 | 13.55 | 6.14 | 0
20201210:1310 | 544.29 | 644.87 | 22.89 | 14.1 | 7.1 | 0
20201210:1410 | 457.23 | 543.97 | 17.84 | 14.13 | 6.62 | 0
20201210:1510 | 302.89 | 367.9 | 10.67 | 13.66 | 5.86 | 0
20201210:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 5.79 | 0
20201210:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 5.45 | 0
20201210:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 4.97 | 0
20201210:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 4 | 0
20201210:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 3.45 | 0
20201210:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 3.03 | 0
20201210:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 2.28 | 0
20201210:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 2 | 0
20201211:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 1.45 | 0
20201211:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0.34 | 0
20201211:0210 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.76 | 0
20201211:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 1.31 | 0
20201211:0410 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 1.17 | 0
20201211:0510 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 1.52 | 0
20201211:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 1.45 | 0
20201211:0710 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1.86 | 0
20201211:0810 | 15.07 | 30.25 | 7.64 | 7.42 | 0.76 | 0
20201211:0910 | 165.34 | 206.3 | 15.42 | 8.05 | 0.34 | 0
20201211:1010 | 78.61 | 108.3 | 21.28 | 9.42 | 0.9 | 0
20201211:1110 | 104.17 | 138.47 | 24.69 | 10.81 | 1.66 | 0
20201211:1210 | 402.79 | 485.85 | 25.23 | 12.57 | 2.34 | 0
20201211:1310 | 519.6 | 631.24 | 22.83 | 13.68 | 2.48 | 0
20201211:1410 | 60.81 | 88.79 | 17.81 | 13.7 | 2.07 | 0
20201211:1510 | 25.4 | 44.88 | 10.66 | 13.91 | 1.86 | 0
20201211:1610 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 2.48 | 0
20201211:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 3.24 | 0
20201211:1810 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 4 | 0
20201211:1910 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 4.07 | 0
20201211:2010 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 4.34 | 0
20201211:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 4.41 | 0
20201211:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 4.48 | 0
20201211:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 4.69 | 0
20201212:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 5.03 | 0
20201212:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 5.24 | 0
20201212:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 5.45 | 0
20201212:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 5.45 | 0
20201212:0410 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 5.45 | 0
20201212:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 5.38 | 0
20201212:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5.66 | 0
20201212:0710 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 5.86 | 0
20201212:0810 | 232.42 | 284.05 | 7.51 | 9.92 | 6.34 | 0
20201212:0910 | 412.23 | 486.47 | 15.3 | 10.9 | 5.72 | 0
20201212:1010 | 536.62 | 629.75 | 21.17 | 12.06 | 7.17 | 0
20201212:1110 | 601.56 | 706.79 | 24.59 | 12.81 | 7.86 | 0
20201212:1210 | 599.97 | 707.5 | 25.16 | 13.37 | 7.66 | 0
20201212:1310 | 556.98 | 657.95 | 22.79 | 13.62 | 7.38 | 0
20201212:1410 | 471.37 | 557.78 | 17.78 | 13.51 | 7.38 | 0
20201212:1510 | 319.09 | 384.94 | 10.65 | 12.9 | 6.48 | 0
20201212:1610 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 6.62 | 0
20201212:1710 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 6.21 | 0
20201212:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 6 | 0
20201212:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 5.79 | 0
20201212:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 5.52 | 0
20201212:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 4.97 | 0
20201212:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 4.69 | 0
20201212:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 4.34 | 0
20201213:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 3.93 | 0
20201213:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 3.45 | 0
20201213:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 3.03 | 0
20201213:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 2.69 | 0
20201213:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.21 | 0
20201213:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.86 | 0
20201213:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 1.17 | 0
20201213:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0.48 | 0
20201213:0810 | 208.93 | 258.23 | 7.39 | 6.35 | 0.21 | 0
20201213:0910 | 389.62 | 469.36 | 15.18 | 7.81 | 0.34 | 0
20201213:1010 | 506.15 | 613.45 | 21.07 | 9.86 | 0.97 | 0
20201213:1110 | 534.76 | 651.77 | 24.51 | 11.42 | 1.31 | 0
20201213:1210 | 482.23 | 587.6 | 25.09 | 12.68 | 1.52 | 0
20201213:1310 | 487.62 | 597.9 | 22.74 | 13.57 | 1.38 | 0
20201213:1410 | 383.19 | 471.81 | 17.76 | 13.95 | 0.83 | 0
20201213:1510 | 226.45 | 285.48 | 10.65 | 13.86 | 0.21 | 0
20201213:1610 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0.97 | 0
20201213:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 1.66 | 0
20201213:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 1.86 | 0
20201213:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 1.72 | 0
20201213:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 1.72 | 0
20201213:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 1.79 | 0
20201213:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 1.79 | 0
20201213:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 1.59 | 0
20201214:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1.59 | 0
20201214:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 1.52 | 0
20201214:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 1.38 | 0
20201214:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1.31 | 0
20201214:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0.97 | 0
20201214:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.1 | 0
20201214:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 1.03 | 0
20201214:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.31 | 0
20201214:0810 | 69.24 | 95.85 | 7.28 | 4.92 | 1.38 | 0
20201214:0910 | 383.93 | 457.47 | 15.07 | 7.24 | 1.1 | 0
20201214:1010 | 182.89 | 227.2 | 20.97 | 10.02 | 1.59 | 0
20201214:1110 | 147.69 | 189.08 | 24.43 | 11.81 | 1.66 | 0
20201214:1210 | 116.28 | 154 | 25.03 | 12.94 | 1.17 | 0
20201214:1310 | 23.92 | 42.93 | 22.71 | 13.67 | 1.1 | 0
20201214:1410 | 67.45 | 96.9 | 17.75 | 13.94 | 1.24 | 0
20201214:1510 | 76.27 | 107.15 | 10.66 | 13.63 | 1.31 | 0
20201214:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 1.86 | 0
20201214:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 1.79 | 0
20201214:1810 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 1.72 | 0
20201214:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 2.41 | 0
20201214:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 2.48 | 0
20201214:2110 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 2.34 | 0
20201214:2210 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 2.07 | 0
20201214:2310 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 2 | 0
20201215:0010 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 1.86 | 0
20201215:0110 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 1.72 | 0
20201215:0210 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 1.59 | 0
20201215:0310 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 1.59 | 0
20201215:0410 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 1.38 | 0
20201215:0510 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 1.45 | 0
20201215:0610 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 1.38 | 0
20201215:0710 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0.9 | 0
20201215:0810 | 144.37 | 185.17 | 7.17 | 8.86 | 0.62 | 0
20201215:0910 | 40.64 | 63.42 | 14.97 | 10.2 | 0.48 | 0
20201215:1010 | 181.97 | 228.44 | 20.88 | 11.28 | 0.55 | 0
20201215:1110 | 538.35 | 657.93 | 24.36 | 12.02 | 1.38 | 0
20201215:1210 | 531.23 | 647.63 | 24.98 | 13.13 | 2 | 0
20201215:1310 | 214.51 | 266.69 | 22.68 | 13.74 | 2.55 | 0
20201215:1410 | 445.84 | 541.47 | 17.74 | 14.29 | 2.76 | 0
20201215:1510 | 309.81 | 381.24 | 10.68 | 14.17 | 2.69 | 0
20201215:1610 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 1.93 | 0
20201215:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 1.66 | 0
20201215:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 1.59 | 0
20201215:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 1.1 | 0
20201215:2010 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0.69 | 0
20201215:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 0.41 | 0
20201215:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0.69 | 0
20201215:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 0.55 | 0
20201216:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0.62 | 0
20201216:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0.83 | 0
20201216:0210 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 1.17 | 0
20201216:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1.38 | 0
20201216:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 1.59 | 0
20201216:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 1.59 | 0
20201216:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 1.66 | 0
20201216:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 1.72 | 0
20201216:0810 | 121.2 | 154.3 | 7.06 | 3.5 | 1.66 | 0
20201216:0910 | 83.63 | 111.54 | 14.88 | 4.58 | 1.59 | 0
20201216:1010 | 232.3 | 280.37 | 20.8 | 7.43 | 1.45 | 0
20201216:1110 | 467.56 | 562.73 | 24.29 | 10.29 | 1.52 | 0
20201216:1210 | 556.67 | 679.79 | 24.94 | 12.55 | 1.79 | 0
20201216:1310 | 512.14 | 625.66 | 22.66 | 13.82 | 2 | 0
20201216:1410 | 446.65 | 545.79 | 17.75 | 14.36 | 2.07 | 0
20201216:1510 | 306.59 | 379.34 | 10.7 | 14.31 | 1.86 | 0
20201216:1610 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 1.79 | 0
20201216:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 2.07 | 0
20201216:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 2.14 | 0
20201216:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 2.07 | 0
20201216:2010 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 2 | 0
20201216:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 1.86 | 0
20201216:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.72 | 0
20201216:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.52 | 0
20201217:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.31 | 0
20201217:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 1.1 | 0
20201217:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 1.03 | 0
20201217:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0.97 | 0
20201217:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0.69 | 0
20201217:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0.48 | 0
20201217:0610 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.55 | 0
20201217:0710 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0.83 | 0
20201217:0810 | 106.21 | 137.62 | 6.96 | 3.18 | 0.55 | 0
20201217:0910 | 168.94 | 207.64 | 14.79 | 4.86 | 0.28 | 0
20201217:1010 | 154.62 | 194.77 | 20.72 | 8.11 | 0.07 | 0
20201217:1110 | 158.25 | 200.97 | 24.23 | 10.34 | 0.28 | 0
20201217:1210 | 218.5 | 272.01 | 24.91 | 11.91 | 0.48 | 0
20201217:1310 | 188.72 | 238.01 | 22.65 | 12.95 | 0.69 | 0
20201217:1410 | 84.7 | 117.15 | 17.76 | 13.45 | 1.03 | 0
20201217:1510 | 73.44 | 103.69 | 10.72 | 13.42 | 1.38 | 0
20201217:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 1.38 | 0
20201217:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 1.31 | 0
20201217:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 1.17 | 0
20201217:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0.97 | 0
20201217:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0.62 | 0
20201217:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.69 | 0
20201217:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0.69 | 0
20201217:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0.62 | 0
20201218:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0.62 | 0
20201218:0110 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.69 | 0
20201218:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.83 | 0
20201218:0310 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0.83 | 0
20201218:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0.69 | 0
20201218:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0.48 | 0
20201218:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0.55 | 0
20201218:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.62 | 0
20201218:0810 | 47.52 | 70.12 | 6.87 | 3.39 | 0.69 | 0
20201218:0910 | 79.73 | 107.69 | 14.7 | 5.38 | 0.48 | 0
20201218:1010 | 48.44 | 72.2 | 20.66 | 7.7 | 0.34 | 0
20201218:1110 | 119.52 | 156.01 | 24.18 | 9.56 | 0.14 | 0
20201218:1210 | 106.19 | 141.39 | 24.88 | 10.86 | 0.21 | 0
20201218:1310 | 106.83 | 142.52 | 22.65 | 11.7 | 0.34 | 0
20201218:1410 | 145.88 | 187.66 | 17.77 | 12.36 | 0.48 | 0
20201218:1510 | 183.87 | 232.54 | 10.76 | 12.53 | 0.69 | 0
20201218:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0.69 | 0
20201218:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0.48 | 0
20201218:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0.76 | 0
20201218:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.83 | 0
20201218:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0.62 | 0
20201218:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0.62 | 0
20201218:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.03 | 0
20201218:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 1.24 | 0
20201219:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 1.31 | 0
20201219:0110 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 1.52 | 0
20201219:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.66 | 0
20201219:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.66 | 0
20201219:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 1.59 | 0
20201219:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 1.45 | 0
20201219:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1.17 | 0
20201219:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0.55 | 0
20201219:0810 | 2.36 | 10.73 | 6.78 | 5.27 | 0.76 | 0
20201219:0910 | 26.27 | 44.88 | 14.63 | 7.14 | 0.83 | 0
20201219:1010 | 70.43 | 98.54 | 20.59 | 8.9 | 0.76 | 0
20201219:1110 | 106.43 | 141.42 | 24.14 | 10.56 | 0.34 | 0
20201219:1210 | 33.29 | 54.64 | 24.86 | 11.67 | 0.28 | 0
20201219:1310 | 126.69 | 166.26 | 22.65 | 12.84 | 0.41 | 0
20201219:1410 | 279.25 | 345.71 | 17.8 | 13.35 | 0.28 | 0
20201219:1510 | 38.66 | 61.69 | 10.8 | 13.13 | 0.21 | 0
20201219:1610 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0.83 | 0
20201219:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.24 | 1.17 | 0
20201219:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 1.1 | 0
20201219:1910 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 1.24 | 0
20201219:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 1.31 | 0
20201219:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0.97 | 0
20201219:2210 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0.28 | 0
20201219:2310 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.21 | 0
20201220:0010 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.28 | 0
20201220:0110 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0.28 | 0
20201220:0210 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0.62 | 0
20201220:0310 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0.62 | 0
20201220:0410 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0.41 | 0
20201220:0510 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0.41 | 0
20201220:0610 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0.83 | 0
20201220:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 1.45 | 0
20201220:0810 | 81.69 | 110.34 | 6.7 | 4.92 | 1.59 | 0
20201220:0910 | 123.21 | 157.64 | 14.56 | 7.46 | 1.38 | 0
20201220:1010 | 146.18 | 185.53 | 20.54 | 10.2 | 2.14 | 0
20201220:1110 | 147.65 | 188.27 | 24.11 | 11.61 | 2.9 | 0
20201220:1210 | 200.71 | 249.53 | 24.85 | 12.83 | 3.38 | 0
20201220:1310 | 446.43 | 536.76 | 22.66 | 13.64 | 3.59 | 0
20201220:1410 | 448.89 | 542.95 | 17.83 | 14.03 | 3.17 | 0
20201220:1510 | 349.27 | 428.88 | 10.85 | 14.05 | 2.55 | 0
20201220:1610 | 1.28 | 8.78 | 2.25 | 13 | 2 | 0
20201220:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 1.72 | 0
20201220:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 1.38 | 0
20201220:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 1.03 | 0
20201220:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0.34 | 0
20201220:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0.69 | 0
20201220:2210 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1.24 | 0
20201220:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0.97 | 0
20201221:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.9 | 0
20201221:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 1.17 | 0
20201221:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1.17 | 0
20201221:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1.03 | 0
20201221:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0.83 | 0
20201221:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0.76 | 0
20201221:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0.55 | 0
20201221:0710 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0.62 | 0
20201221:0810 | 58.7 | 84.01 | 6.63 | 5.43 | 0.62 | 0
20201221:0910 | 101.8 | 133.46 | 14.49 | 6.73 | 0.21 | 0
20201221:1010 | 108.47 | 142.31 | 20.49 | 8.83 | 0.9 | 0
20201221:1110 | 131.24 | 169.66 | 24.08 | 10.82 | 1.31 | 0
20201221:1210 | 142.23 | 183.07 | 24.84 | 12.22 | 1.86 | 0
20201221:1310 | 212.44 | 263.57 | 22.68 | 12.89 | 2.21 | 0
20201221:1410 | 255.43 | 313.48 | 17.87 | 13.31 | 2.14 | 0
20201221:1510 | 215.75 | 269.12 | 10.9 | 13.22 | 2 | 0
20201221:1610 | 22.05 | 41.47 | 2.32 | 12.29 | 1.72 | 0
20201221:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 1.72 | 0
20201221:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 1.31 | 0
20201221:1910 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 0.69 | 0
20201221:2010 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0.55 | 0
20201221:2110 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.28 | 0
20201221:2210 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0.14 | 0
20201221:2310 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0.69 | 0
20201222:0010 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0.9 | 0
20201222:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0.83 | 0
20201222:0210 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0.83 | 0
20201222:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 1.03 | 0
20201222:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 1.03 | 0
20201222:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0.97 | 0
20201222:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 1.03 | 0
20201222:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0.9 | 0
20201222:0810 | 33.04 | 53.02 | 6.56 | 4.79 | 0.69 | 0
20201222:0910 | 68.18 | 94.69 | 14.44 | 5.96 | 0.55 | 0
20201222:1010 | 87.43 | 118.19 | 20.45 | 8.32 | 0.14 | 0
20201222:1110 | 119.17 | 156.02 | 24.06 | 10.32 | 0.28 | 0
20201222:1210 | 132.54 | 172.44 | 24.85 | 11.94 | 0.62 | 0
20201222:1310 | 125.01 | 164.23 | 22.71 | 13.03 | 0.83 | 0
20201222:1410 | 97.97 | 132.88 | 17.91 | 13.67 | 0.76 | 0
20201222:1510 | 79.93 | 111.67 | 10.96 | 13.72 | 0.55 | 0
20201222:1610 | 0 | 3.9 | 2.39 | 13.13 | 0.34 | 0
20201222:1710 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 0.41 | 0
20201222:1810 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 1.1 | 0
20201222:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 1.31 | 0
20201222:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 1.59 | 0
20201222:2110 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 1.59 | 0
20201222:2210 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 1.59 | 0
20201222:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.52 | 0
20201223:0010 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1.45 | 0
20201223:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.31 | 0
20201223:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.17 | 0
20201223:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1.1 | 0
20201223:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 1.1 | 0
20201223:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1.03 | 0
20201223:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 1.03 | 0
20201223:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.03 | 0
20201223:0810 | 46.69 | 69.46 | 6.5 | 4.4 | 0.97 | 0
20201223:0910 | 117.7 | 151.24 | 14.39 | 6.62 | 0.55 | 0
20201223:1010 | 122.32 | 158.77 | 20.42 | 9.39 | 0.21 | 0
20201223:1110 | 201.03 | 250.59 | 24.05 | 11.17 | 0.55 | 0
20201223:1210 | 107.2 | 143.34 | 24.86 | 12.63 | 0.9 | 0
20201223:1310 | 88.61 | 121.96 | 22.74 | 13.64 | 1.1 | 0
20201223:1410 | 81.92 | 114.15 | 17.96 | 14.15 | 1.24 | 0
20201223:1510 | 49.14 | 74.8 | 11.02 | 14.2 | 1.38 | 0
20201223:1610 | 1.74 | 9.76 | 2.47 | 13.3 | 1.45 | 0
20201223:1710 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 1.66 | 0
20201223:1810 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 1.52 | 0
20201223:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 1.38 | 0
20201223:2010 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 1.17 | 0
20201223:2110 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0.97 | 0
20201223:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 1.03 | 0
20201223:2310 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 1.03 | 0
20201224:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 1.17 | 0
20201224:0110 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 1.38 | 0
20201224:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 1.38 | 0
20201224:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 1.38 | 0
20201224:0410 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 1.45 | 0
20201224:0510 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 1.66 | 0
20201224:0610 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 1.93 | 0
20201224:0710 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 2.41 | 0
20201224:0810 | 13.01 | 27.32 | 6.44 | 6.86 | 2.55 | 0
20201224:0910 | 22.41 | 40 | 14.34 | 7.82 | 2.76 | 0
20201224:1010 | 51.55 | 76.1 | 20.39 | 9.15 | 3.45 | 0
20201224:1110 | 145.33 | 184.37 | 24.04 | 10.46 | 3.93 | 0
20201224:1210 | 324.5 | 387.75 | 24.88 | 11.43 | 4.21 | 0
20201224:1310 | 426.77 | 507.13 | 22.78 | 12.21 | 4.55 | 0
20201224:1410 | 222.41 | 272.09 | 18.02 | 12.4 | 4.76 | 0
20201224:1510 | 280.81 | 340.32 | 11.1 | 11.92 | 4.55 | 0
20201224:1610 | 105.78 | 145.24 | 2.55 | 10.81 | 4.55 | 0
20201224:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 4.55 | 0
20201224:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 4.48 | 0
20201224:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 4.48 | 0
20201224:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 4.55 | 0
20201224:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 4.55 | 0
20201224:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 4.55 | 0
20201224:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 4.62 | 0
20201225:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 4.34 | 0
20201225:0110 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 3.93 | 0
20201225:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 3.52 | 0
20201225:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.24 | 0
20201225:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.38 | 0
20201225:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.66 | 0
20201225:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 3.79 | 0
20201225:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.86 | 0
20201225:0810 | 258.93 | 309.44 | 6.39 | 3.83 | 4.07 | 0
20201225:0910 | 439.42 | 510.26 | 14.31 | 5.15 | 3.66 | 0
20201225:1010 | 550.35 | 637.48 | 20.38 | 6.76 | 4.9 | 0
20201225:1110 | 625.71 | 727.3 | 24.05 | 7.83 | 5.52 | 0
20201225:1210 | 633.24 | 737.21 | 24.9 | 8.42 | 5.79 | 0
20201225:1310 | 585.28 | 680.85 | 22.83 | 8.78 | 6 | 0
20201225:1410 | 517.07 | 601.94 | 18.09 | 8.79 | 5.93 | 0
20201225:1510 | 375.52 | 442.15 | 11.18 | 8.29 | 5.66 | 0
20201225:1610 | 85.82 | 119.23 | 2.64 | 7.32 | 5.03 | 0
20201225:1710 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 4.55 | 0
20201225:1810 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.41 | 0
20201225:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 4.69 | 0
20201225:2010 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.55 | 0
20201225:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.48 | 0
20201225:2210 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 4.34 | 0
20201225:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 4.21 | 0
20201226:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 4.21 | 0
20201226:0110 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 4.34 | 0
20201226:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 4.41 | 0
20201226:0310 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 4.28 | 0
20201226:0410 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 0
20201226:0510 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 3.79 | 0
20201226:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 3.31 | 0
20201226:0710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 0
20201226:0810 | 218.77 | 261.4 | 6.34 | 0.55 | 2.41 | 0
20201226:0910 | 374.27 | 433.52 | 14.28 | 2.21 | 1.93 | 0
20201226:1010 | 535.44 | 624.67 | 20.36 | 5.06 | 2.62 | 0
20201226:1110 | 612.59 | 720.41 | 24.06 | 6.6 | 3.03 | 0
20201226:1210 | 614.46 | 726.29 | 24.94 | 7.83 | 3.17 | 0
20201226:1310 | 457.55 | 538.77 | 22.89 | 8.68 | 3.31 | 0
20201226:1410 | 109.59 | 142.97 | 18.16 | 9.11 | 3.38 | 0
20201226:1510 | 138 | 175.09 | 11.26 | 9.12 | 3.24 | 0
20201226:1610 | 91.06 | 126.03 | 2.73 | 8.11 | 2.62 | 0
20201226:1710 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 2.76 | 0
20201226:1810 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 2.62 | 0
20201226:1910 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 2.62 | 0
20201226:2010 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.55 | 0
20201226:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.34 | 0
20201226:2210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.14 | 0
20201226:2310 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 2.14 | 0
20201227:0010 | 0 | 0 | 0 | -0.41 | 2.07 | 0
20201227:0110 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 1.45 | 0
20201227:0210 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.24 | 0
20201227:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.97 | 0
20201227:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.62 | 0
20201227:0510 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.69 | 0
20201227:0610 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.28 | 0
20201227:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.14 | 0
20201227:0810 | 137.08 | 171.39 | 6.3 | 0.41 | 0.07 | 0
20201227:0910 | 346.58 | 405.62 | 14.25 | 1.09 | 0.14 | 0
20201227:1010 | 242.8 | 288.81 | 20.36 | 2.95 | 0.14 | 0
20201227:1110 | 218.21 | 263.63 | 24.08 | 4.79 | 0.21 | 0
20201227:1210 | 136.2 | 172.4 | 24.98 | 6.37 | 0.83 | 0
20201227:1310 | 111.91 | 145.42 | 22.95 | 7.19 | 0.9 | 0
20201227:1410 | 85.76 | 115.74 | 18.24 | 7.44 | 0.28 | 0
20201227:1510 | 63.45 | 89.76 | 11.35 | 7.55 | 0.55 | 0
20201227:1610 | 48.94 | 74.74 | 2.83 | 6.98 | 0.83 | 0
20201227:1710 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 1.17 | 0
20201227:1810 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.24 | 0
20201227:1910 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.97 | 0
20201227:2010 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.62 | 0
20201227:2110 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.21 | 0
20201227:2210 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.21 | 0
20201227:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.83 | 0
20201228:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 1.1 | 0
20201228:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1.31 | 0
20201228:0210 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2 | 0
20201228:0310 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 3.66 | 0
20201228:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 4.9 | 0
20201228:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 4.48 | 0
20201228:0610 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 5.1 | 0
20201228:0710 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.41 | 0
20201228:0810 | 222.95 | 269.27 | 6.27 | 4.67 | 4.83 | 0
20201228:0910 | 431.55 | 499.41 | 14.24 | 5.89 | 5.1 | 0
20201228:1010 | 543.92 | 632.58 | 20.36 | 7.59 | 4.76 | 0
20201228:1110 | 607.61 | 706.43 | 24.1 | 8.96 | 6.28 | 0
20201228:1210 | 621.52 | 724.07 | 25.03 | 9.85 | 6.83 | 0
20201228:1310 | 493.42 | 576.03 | 23.02 | 10.41 | 6.69 | 0
20201228:1410 | 150.22 | 188.98 | 18.33 | 10.81 | 6.76 | 0
20201228:1510 | 54.9 | 80.47 | 11.45 | 11.02 | 6.41 | 0
20201228:1610 | 105.14 | 143.4 | 2.93 | 10.38 | 5.31 | 0
20201228:1710 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 5.1 | 0
20201228:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 5.1 | 0
20201228:1910 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 4.83 | 0
20201228:2010 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 5.03 | 0
20201228:2110 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 4.97 | 0
20201228:2210 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 4.83 | 0
20201228:2310 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 4.76 | 0
20201229:0010 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 4.69 | 0
20201229:0110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.69 | 0
20201229:0210 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.41 | 0
20201229:0310 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.21 | 0
20201229:0410 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 4 | 0
20201229:0510 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 3.86 | 0
20201229:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.72 | 0
20201229:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 3.24 | 0
20201229:0810 | 234.64 | 282.7 | 6.25 | 3.67 | 3.03 | 0
20201229:0910 | 414.51 | 483.72 | 14.23 | 5.21 | 2.83 | 0
20201229:1010 | 527.73 | 615.04 | 20.37 | 7.3 | 4.07 | 0
20201229:1110 | 594.38 | 695.09 | 24.14 | 8.72 | 4.9 | 0
20201229:1210 | 594.53 | 695.53 | 25.09 | 9.61 | 5.59 | 0
20201229:1310 | 480.07 | 560.18 | 23.1 | 10.04 | 6.34 | 0
20201229:1410 | 464.48 | 543.87 | 18.42 | 10.05 | 5.79 | 0
20201229:1510 | 339.85 | 404.39 | 11.55 | 9.75 | 4.83 | 0
20201229:1610 | 139.17 | 182.91 | 3.04 | 8.92 | 3.72 | 0
20201229:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 3.52 | 0
20201229:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 3.66 | 0
20201229:1910 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 4.34 | 0
20201229:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.55 | 0
20201229:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 4.55 | 0
20201229:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.62 | 0
20201229:2310 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.83 | 0
20201230:0010 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 5.03 | 0
20201230:0110 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 5.17 | 0
20201230:0210 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 5.24 | 0
20201230:0310 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 5.31 | 0
20201230:0410 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 5.52 | 0
20201230:0510 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 5.45 | 0
20201230:0610 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 5.24 | 0
20201230:0710 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 4.62 | 0
20201230:0810 | 215.4 | 259.49 | 6.23 | 3.45 | 4.76 | 0
20201230:0910 | 412.64 | 476.98 | 14.23 | 4.75 | 4.21 | 0
20201230:1010 | 513.98 | 591.65 | 20.39 | 6.44 | 5.59 | 0
20201230:1110 | 539.54 | 623.97 | 24.18 | 7.94 | 6.07 | 0
20201230:1210 | 572.48 | 665.2 | 25.15 | 9.03 | 6.28 | 0
20201230:1310 | 560.06 | 652.76 | 23.18 | 9.67 | 6.21 | 0
20201230:1410 | 465.21 | 544.31 | 18.52 | 10.2 | 6.14 | 0
20201230:1510 | 209.06 | 254.91 | 11.66 | 10.13 | 5.86 | 0
20201230:1610 | 83.42 | 116.61 | 3.16 | 9.19 | 4.97 | 0
20201230:1710 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 4.41 | 0
20201230:1810 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 4 | 0
20201230:1910 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 4 | 0
20201230:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.86 | 0
20201230:2110 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.52 | 0
20201230:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 2.97 | 0
20201230:2310 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 2.48 | 0
20201231:0010 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 2.21 | 0
20201231:0110 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 2.14 | 0
20201231:0210 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 2 | 0
20201231:0310 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 1.93 | 0
20201231:0410 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.93 | 0
20201231:0510 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 1.93 | 0
20201231:0610 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 1.93 | 0
20201231:0710 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 1.45 | 0
20201231:0810 | 255.53 | 305.32 | 6.21 | 1.04 | 1.38 | 0
20201231:0910 | 414.66 | 485.42 | 14.23 | 3.01 | 1.1 | 0
20201231:1010 | 517.77 | 612.31 | 20.42 | 6.26 | 1.66 | 0
20201231:1110 | 577.34 | 686.8 | 24.23 | 8.05 | 2.28 | 0
20201231:1210 | 576.85 | 688.05 | 25.22 | 9.29 | 2.62 | 0
20201231:1310 | 494.84 | 589.16 | 23.27 | 10.12 | 2.76 | 0
20201231:1410 | 184 | 227.95 | 18.63 | 10.47 | 2.76 | 0
20201231:1510 | 53.03 | 78.23 | 11.78 | 10.28 | 2.34 | 0
20201231:1610 | 10.34 | 24.03 | 3.28 | 9.57 | 1.24 | 0
20201231:1710 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0.62 | 0
20201231:1810 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0.48 | 0
20201231:1910 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0.55 | 0
20201231:2010 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0.97 | 0
20201231:2110 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 1.86 | 0
20201231:2210 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 2.41 | 0
20201231:2310 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 2.48 | 0
1720112.91
P: PV system power (W)
G(i): Global irradiance on the inclined plane (plane of the array) (W/m2)
H_sun: Sun height (degree)
T2m: 2-m air temperature (degree Celsius)
WS10m: 10-m total wind speed (m/s)
Int: 1 means solar radiation values are reconstructed
PVGIS (c) European Union | 2001-2022

## CÀLCUL SEPARACIÓ FILES (hidden)
1 | DADES:
| distancia entre panells escollida (m)= | 5
| tipus panell (W)= | 600
| pendent terreny (º)= | 1.1458
| beta (inclinació, º)= | 22
| beta corregida pendent ( º)= | 20.8542
| alfa (61º-latitud Lleida)= | 20
| ampladapanell (m)= | 1.3
| Long panell (m)= | 2.4
| Long filera (m)= | 4.8
| h1 (m)= | 0.6
| h (m)= | 1.7981
2 | CÀLCUL SEPARACIÓ MÍNIMA ENTRE FILERES PER NO TINDRE OMBRES:
| s' (m)= | 4.4855
| s (m)= | 4.9403
| d (m)= | 9.4258
3 | CÀLCUL PÈRDUES PER OMBRES
| factor perdues anual cas màxim (%)= | 9.3 | beta=35º alfa=0º | A | B | C | D
| factor perdues (%)= | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.03
|  |  | 11 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.44
|  |  | 9 | 0.13 | 0.41 | 0.62 | 1.49
|  |  | 7 | 1 | 0.95 | 1.27 | 2.76
|  |  | 5 | 1.84 | 1.5 | 1.83 | 3.87
|  |  | 3 | 2.7 | 1.88 | 2.21 | 4.67
|  |  | 1 | 3.15 | 2.12 | 2.43 | 5.04
|  |  | 2 | 3.17 | 2.12 | 2.33 | 4.99
|  |  | 4 | 2.7 | 1.89 | 2.01 | 4.46
|  |  | 6 | 1.79 | 1.51 | 1.65 | 3.63
|  |  | 8 | 0.98 | 0.99 | 1.08 | 2.55
|  |  | 10 | 0.11 | 0.42 | 0.52 | 1.33
|  |  | 12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04
|  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.02

## INFORMACIÓ
Descripció
El present full de càlcul dona una idea dels principals paràmetres energètics i econòmics d'un possible parc solar de mida petita (fins a 30Ha), a partir d'un espai disponible donat, pensant en l'aprofitament de terrenys en zones prioritaries (sense valor agrològic, en desús, transformats, al l'entorn d'infraestructures, etc.). Realitza el predimensionament a partir de dades estadístics de diferents parcs solars amb ocupacions i potencies variables, i desglossat per partides d'obra, de manera que te en compte partides que augmenten de preu amb el tamany del parc o d'altres que per contra disminueixen per l'efecte de l'economia d'escala.
Finalitat
El predimensionament de parcs solars proporcionat a través d'aquest full de càlcul és únicament amb finalitats informatives i no s'ha de considerar un substitut de l'assessorament professional. L'Agencia de l'Energia de Lleida, ofereix aquesta eina com una guia preliminar per a aquells interessats en la instal·lació de parcs solars de mida petita.
Limitació de Responsabilitat
L'ús del full de càlcul per avaluar els costos de parcs solars de mida petita, queda sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari. L'Agencia de l'Energia de Lleida no assumeix cap responsabilitat pels resultats obtinguts o decisions preses basades en aquests resultats. Els usuaris han de tenir en compte que els càlculs realitzats poden variar segons les condicions específiques del projecte i d'altres factors que poden no estar contemplats en aquesta eina.
Assessorament Professional Recomanat
Es recomana encaridament als usuaris que cerquin l'assessorament de professionals qualificats abans de prendre decisions finals sobre la instal·lació de parcs solars. Una anàlisi detallada per part d'experts en energia solar pot considerar aspectes addicionals que no estan coberts per aquest full de càlcul i garantir una planificació precisa i eficient del projecte.
Acceptació dels Termes
L'ús del full de càlcul implica l'acceptació de tots els termes i les condicions establerts anteriorment. En cas que no estigueu d'acord amb algun d'aquests termes, es recomana abstenir-se d'utilitzar l'eina.

## CONFIGURACIÓ
CONFIGURA EL TEU PARC SOLAR EN 7 PASSOS
1 - Quin espai tens disponible a la teva parcel·la? | 2
Entra aquesta dada en hectarees (Ha). Es tracta de la superficie útil que consideris que es pot destinar al parc solar.
2- Tria la configuració de l'estructura dels panells | 1
La configuració més habitual en els parcs solars pel seu compromís entre mínima afectació al terreny, baix cost, facilitat d'instal·lació i gestió del desmuntatge, es amb estructures clavades al terreny, i amb dos filades de panells muntades en vertical. Entre aquestes en podem distingir les que tenen una inlcinació fixa (entre 20/22º al nostre municipi) i les que disposen d'un sistema de seguidor a un eix (arriben a inclinar-se fins a 55º). Aquestes últimes son més cares però per contra també obtenen una producció energètica superior. Per això en aquest apartat pots triar entre les dues opcions.
3- Indica la potencia unitària que tindran els teus panells | 600
Entra aquesta dada en Watts. Amb panells de potencia unitària més baixa cal posar-ne més per assolir la mateixa potencia instal·lada que amb pannells de potencia superior. Per això, tot i ser més econòmics els de menor potencia, i sobretot a mesura que augmenta la capacitat del parc, fa que augmenti el cost d'aquest.
4 - Quina separació vols deixar entre filades de panells? | 5
Entra aquesta dada en metres. Una distància normal per evitar ombres amb les configuracions fixes es al voltant de 4,7m de Pitch (que es com s'anomena aquesta distància). Amb una distància menor hi cabran més panells amb el que el pressupost augmentarà, però tingues en compte que es penalitzarà la producció energètica deguda a les ombres. Per altra banda amb estructura amb seguidors cal deixar una distància entre filades major (al voltant dels 9 metres), i per tant hi cabran menys panells. Pots fer diferents simulacions per ajustar-la. Si la cel·la es posa en vermell vol dir que has posat un Pitch massa petit i l'has d'augmentar.
Per a que tinguis una idea, la separació mínima en metres per a no tindre ombres, amb les dades introduïdes seria: | 4.9403
5- Indica la pendent mitjana de la teva parcel·la | 2%
Si saps aquesta dada ho pots indicar, sinó posa un zero. Amb pendents superiors al 15% la tipologia d'estructura mitjançant clavat amb mínima afectació al terreny, i que es la que es contempla en aquest estudi, ja no es vàlida. Per això per pendents superiors al 15% la cel·la es torna vermella avisant que no es possible aquest tipus d'instal·lació.
6- Quina es la distància estimada del parc al punt d'evacuació? | 0
Introdueix aquesta dada en metres. La distància del parc al punt d'evacuació es un factor clau en la viabilitat del mateix, donat que els costos de la infraestructura d'evaquació son proporcionals a la distància. Paral·lelament, quan més territori s'hagi de travessar es més susceptible que et puguis trobar traves que no facin viable el projecte.
7- Quina es la configuració de la línia d'evacuació? | 2
La configuració de la línia condiciona en forta mesura el cost de la mateixa, i el principal factor es la disposició d'aquesta, es a dir, si es aéria o enterrada. Els costos de l'evacuació enterrada son superiors a la aéria, però per contra suposa menys problemes d'afectació ambiental i visual, amb el que el tràmit administratiu pot ser més ràpid i tindre més possibilitats d'èxit.
RESULTATS
Amb aquestes dades el teu parc tindrà una potencia teòrica amb MW de: | 1.4889
Aquesta serà la potencia instal·lada que sumen tots els panells solars, la potencia efectiva, de sortida o nominal, serà la que tindràs limitada pels inversors
El teu parc tindrà una potencia nominal en MW aproximada de: | 1.1381
Aquesta potencia es una aproximació en base a la mida del teu parci el tipus d'instal·lació. Aquesta dada es important perquè es la que defineix la potencia de connexió a la xarxa elèctrica.
La producció energètica en GWh/any serà de: | 2.2038
Amb les dades de configuració introduïdes i admeten que la orientació dels panells serà al Sud, la producció teòrica es la que es mostra. Aquesta dada es dona en GWh anuals i fàcilment la pots passar a kWh multiplicant-la per 1.000.000.
La producció específica en kWh/kWp del teu parc es de: | 1480.1809
Aquest es un dels valors característics de les instal·lacions fotovoltaiques i dona idea de la eficiéncia general de la instal·lació. Quan més gran és vol dir que més eficient es la instal·lació.
La inversió teòrica aproximada per executar el teu parc serà de: | 689340.4148
Pots veure com es deglossa aquesta inversió pitjant aquí.
La ratio econòmica global del parc en €/kW respecte la potencia es de: | 605.6936
Aquest es un valor de referència del parc solar per poder fer comparacions.
Ratio de compacitat del parc: | 0.74445
Aquest altre valor dona idea de l'aprofitament de l'espai disponible. Amb la configuració que has escollit donarà un valor de referència de potencia instal·lada per hectàrea de terreny. Les configuracions habituals solen donar al voltant de 0,5MW per Ha, però amb la millora de la tecnologia i deixant menys espai entre fileres de panells, es pot assolir un valor més proper a la unitat, tenint en compte que es penalitza la producció degut a les ombres. Un valor de 0,8MW per Ha actualment estaria molt proper al límit de compacitat per a que la inversió sigui econòmicament rendible amb la producció obtinguda.
Aval pel punt de connexió | 45524.0326
Tingues en compte que hauràs de dipositar un aval a raó de 40€/kW pel punt de connexió
L'estudi econòmic del teu projecte dona els següents valors característics:
Es te en compte un període d'estudi de 25anys i que es finança la totalitat de la inversió.
Primer has d'indicar el tipus d'interés del mercta considerat: | 2%
Si no el coneixes a priori pots deixar el valor per defecte.
VAN: | 1198280.7371
El VAN d’una inversió Consisteix a actualitzar tots els fluxos nets de caixa en el moment actual i obtenir el valor capital en aquest moment. Proporciona una mesura de la rendibilitat del projecte i el que fa es valorar els projectes d’inversió mitjançant la comparació dels fluxos de caixa esperats en el moment en què es realitza la inversió. Si el VAN es més gran que zero en el periode considerat vol dir que esrecupera la inversió. Per poder comparar diferents projectes son més interessants el que tenen un VAN més elevat.
TIR Projecte: | 13.06%
La TIR és la taxa d’actualització o descompte que fa que el VAN sigui igual a zero. El seu valor (expressat en percentatge) proporciona una mesura de la rendibilitat de la inversió. Si la TIR és superior al tipus d’actualització del mercat (calculat a partir del tipus d'interés), el VAN seria positiu i s'obtindrien guanys per la inversió, i per tant, el projecte seria aconsellable. Si la TIR és inferior al tipus d’actualització del mercat, el VAN seria negatiu i la inversió no seria aconsellable. Si el promotor ha de seleccionar entre diversos projectes rendibles donarà prioritat a aquells de TIR més gran.
La tasa d'actualització del mercat es de: | 1.961%
Payback (anys): | 7.4052
El payback serveix per determinar el nombre de períodes que es triga a recuperar el desemborsament inicial d’un projecte, així com els possibles fluxos negatius dels primers anys d’inversió.
LCOE (€/MWh): | 25.0709
El LCOE o cost anivellat de l'energia, és el valor del cost total actual de construïr i operar una instal·lació generadora d'energia al llarg de tota la seva vida útil. D'aquesta manera, mesura els costos totals que aquesta instal·lació tindrà al llarg de tota la vida i els divideix per la producció d'energia que també farà durant tots els anys d'operació. Per al seu càlcul també cal tindre en compte la tassa de d'actualització o de descompte del mercat. El LCOE serveix principalment per comparar directament els costos de diferents fonts d'energia.

## PRESSUPOST
DESGLOSSAMENT PRESSUPOST:
CAPÍTOL | DESCRIPCIÓ | RATIO CALCULADA (€/kWp) | IMPORT (€) | PERCENTATGE
1 | PANELLS FOTOVOLTAICS (NOMÉS MATERIAL) | 177.1881 | 263816.2054 | 46.31%
2 | INVERSORS (NOMÉS MATERIAL) | 23.3766 | 34805.4898 | 6.109%
3 | ESTRUCTURA (NOMÉS MATERIAL) | 57.6848 | 85887.1692 | 15.08%
4 | CABLEJAT I CANALITZACIONS (INCLOU XARXA BT I CONNEXIONATS) | 48.959 | 72895.3414 | 12.8%
5 | STRINGBOX | 6.147 | 9152.2899 | 1.607%
6 | INSTAL·LACIÓ MT (CELDES MT / TRAFO / XARXA MT) | 14.9801 | 22303.9112 | 3.915%
7 | MONITORITZACIÓ | 7.1592 | 10659.4309 | 1.871%
8 | SEGURETAT I VIGILANCIA | 1.0564 | 1572.8283 | 0.2761%
9 | MUNTATGES (MUNTATGE PANELLS, I RESTA ELEMENTS, NO INCLOU CONNEXIONAT ELÉCTRIC NI CLAVAT ESTRUCTURES) | 10.4071 | 15495.1426 | 2.72%
10 | OBRA CIVIL (ESBROÇAT / MOVIMENT TERRES / OC RASES / OC CASETES) | 12.5893 | 18744.3337 | 3.29%
11 | CLAVAT ESTRUCTURES | 6.7527 | 10054.1917 | 1.765%
12 | URBANITZACIÓ (VIALS / ACCESSOS / TANCA) | 5.0191 | 7472.9446 | 1.312%
13 | SERVEIS AUXILIARS (MAQUINARIA / VARIS) | 1.996 | 2971.793 | 0.5216%
14 | GESTIÓ RESIDUS | 0.21081 | 313.8749 | 0.05509%
15 | SEGURETAT I SALUT | 0.15095 | 224.7462 | 0.03945%
16 | ENGINYERIA (INCLOU ASSEGURANÇA / ASBUILT / DO / TOPO / ING. DETALL / GESTIO PERMISOS) | 8.955 | 13333.1296 | 2.34%
17 | LINIA EVACUACIÓ ELÈCTRICA | 0 | 0 | 0%
| TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL | 382.6322 | 569702.8222
| IVA (21%) |  | 119637.5927
| TOTAL IVA INCLÒS |  | 689340.4148
| PUNT DE CONNEXIÓ |  | 45524.0326

## ESTUDI ECONÒMIC (hidden)
DADES BÀSIQUES INSTAL·LACIÓ
POTENCIA TOTAL INSTAL·LACIÓ (KWp) | 1488.9047
PRODUCCIÓ ENERGÈTICA TOTAL (kWh/any) | 2203848.2787
INVERSIÓ TOTAL (€) | 689340.4148
PREUS ENERGIA
PREU MIG €/MWh VENTA POOL CONSIDERAT (IVA inc.) | 64.43
(*) Mitjana 4 anys, sense impostos
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021
PREUS ENERGIA EN EL MERCAT ELECTRIC DIARI (€/MWh)* | 57.27 | 47.68 | 33.96 | 118.81
(*) Font: Informe anual OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español)
PUJADA DE PREU ENERGIA ANUAL CONSIDERAT | 1% |  |  |  | CASH-FLOW
ÍNDEX ECONÒMICS |  |  |  |  | Any | % Reducció rendiment | Pujada preu electricitat | Tarifa actualitzada segons previsió IPC i augment preu electricitat (€/MWh) | Ingressos bruts | Ingressos IVA inc. | Costos totals (actualitzats amb l'IPC) | flux de caixa net anual | Balanç econòmic | LCOE part de dalt | LCOE part de baix | LCOE (€/MWh)
IPC | 1% | [10 empty] | -689340.4148
PERIODE RETORN CONSIDERAT (ANYS) | 25 |  |  | 1 | 2022 | 100% | 1% | 64.43 | 141993.9446 | 171812.673 | 50247.9728 | 91745.9718 | -597594.443 | 49281.6656 | 2161.4666 | 22.8001
INTERÉS DE LA INVERSIÓ | 4% |  |  | 2 | 2023 | 99.4% | 1% | 65.0743 | 142553.4007 | 172489.6149 | 50459.624 | 92093.7767 | -505500.6663 | 48537.5303 | 2107.1805 | 22.9157
TIPUS INTERES MERCAT | 2% |  |  | 3 | 2024 | 98.8% | 1% | 65.725 | 143109.8466 | 173162.9144 | 50567.0396 | 92542.807 | -412957.8593 | 47705.4533 | 2054.183 | 23.0157
TASA D'ACTUALITZACIÓ O DESCOMPTE DEL MERCAT | 1.961% |  |  | 4 | 2025 | 98.2% | 1% | 66.3823 | 143663.1661 | 173832.4309 | 50675.5294 | 92987.6366 | -319970.2227 | 46888.4228 | 2002.4446 | 23.1119
ESTIMACIÓ INGRESSOS PRIMER ANY | 141993.9446 |  |  | 5 | 2026 | 97.6% | 1% | 67.0461 | 144213.2409 | 174498.0215 | 50785.1041 | 93428.1368 | -226542.0859 | 46086.1585 | 1951.9364 | 23.2066
|  |  |  | 6 | 2027 | 97% | 1% | 67.7166 | 144759.9509 | 175159.5406 | 50895.7745 | 93864.1764 | -132677.9094 | 45298.3854 | 1902.6304 | 23.3006
OPEX (COSTOS OPERACIÓ) |  |  |  | 7 | 2028 | 96.4% | 1% | 68.3937 | 145303.1739 | 175816.8404 | 51007.5516 | 94295.6222 | -38382.2872 | 44524.8336 | 1854.4988 | 23.3942
|  |  |  | 8 | 2029 | 95.8% | 1% | 69.0777 | 145842.7852 | 176469.7701 | 51120.4466 | 94722.3387 | 56340.0514 | 43765.2384 | 1807.5148 | 23.4876
AGENT DE MERCAT (0,0014€/kWh) | 0.0014 | 3085.3876 |  | 9 | 2030 | 95.2% | 1% | 69.7685 | 146378.6585 | 177118.1768 | 51234.4704 | 95144.1881 | 151484.2395 | 43019.34 | 1761.652 | 23.5809
ASSEGURANÇA (2€/kWp) | 2 | 2977.8095 |  | 10 | 2031 | 94.6% | 1% | 70.4661 | 146910.665 | 177761.9046 | 51349.6345 | 95561.0305 | 247045.27 | 42286.8837 | 1716.8848 | 23.6742
MANTENIMENT (3€/kWp) | 3 | 4466.7142 |  | 11 | 2032 | 94% | 1% | 71.1708 | 147438.6737 | 178400.7952 | 51465.9502 | 95972.7235 | 343017.9935 | 41567.6194 | 1673.1879 | 23.7673
TOTAL OPEX | 10529.9113 |  |  | 12 | 2033 | 93.4% | 1% | 71.8825 | 147962.5515 | 179034.6874 | 51583.4291 | 96379.1224 | 439397.1159 | 40861.3018 | 1630.5366 | 23.8605
|  |  |  | 13 | 2034 | 92.8% | 1% | 72.6013 | 148482.1631 | 179663.4173 | 51702.0828 | 96780.0803 | 536177.1962 | 40167.6904 | 1588.907 | 23.9537
AMORTITZACIONS |  |  |  | 14 | 2035 | 92.2% | 1% | 73.3274 | 148997.3706 | 180286.8184 | 51821.923 | 97175.4476 | 633352.6438 | 39486.549 | 1548.2756 | 24.0468
|  |  |  | 15 | 2036 | 91.6% | 1% | 74.0606 | 149508.034 | 180904.7212 | 51942.9616 | 97565.0724 | 730917.7162 | 38817.646 | 1508.6193 | 24.14
AMORTITZACIÓ INVERSIÓ | 28676.5613 |  |  | 16 | 2037 | 91% | 1% | 74.8012 | 150014.011 | 181516.9533 | 52065.2106 | 97948.8004 | 828866.5166 | 38160.7542 | 1469.9156 | 24.2331
|  |  |  | 17 | 2038 | 90.4% | 1% | 75.5492 | 150515.1567 | 182123.3396 | 52188.6821 | 98326.4746 | 927192.9912 | 37515.6505 | 1432.1426 | 24.3263
IMPOSTOS |  |  |  | 18 | 2039 | 89.8% | 1% | 76.3047 | 151011.3239 | 182723.7019 | 52313.3883 | 98697.9356 | 1025890.9268 | 36882.1164 | 1395.2789 | 24.4194
|  |  |  | 19 | 2040 | 89.2% | 1% | 77.0678 | 151502.363 | 183317.8592 | 52439.3416 | 99063.0214 | 1124953.9482 | 36259.9371 | 1359.3033 | 24.5125
IMPOST 7 % A LA GENERACIÓ ELÉCTRICA | 0.07 | 9939.5761 |  | 20 | 2041 | 88.6% | 1% | 77.8385 | 151988.1217 | 183905.6272 | 52566.5544 | 99421.5673 | 1224375.5155 | 35648.9022 | 1324.1954 | 24.6057
TAXES CONEXIÓ (0,0005€/kWh) | 0.0005 | 1101.9241 |  | 21 | 2042 | 88% | 1% | 78.6168 | 152468.4453 | 184486.8188 | 52695.0393 | 99773.406 | 1324148.9215 | 35048.8049 | 1289.9351 | 24.6988
TOTAL IMPOSTOS | 11041.5003 |  |  | 22 | 2043 | 87.4% | 1% | 79.403 | 152943.1766 | 185061.2437 | 52824.8091 | 100118.3675 | 1424267.289 | 34459.4428 | 1256.5027 | 24.7918
|  |  |  | 23 | 2044 | 86.8% | 1% | 80.197 | 153412.1557 | 185628.7084 | 52955.8766 | 100456.2791 | 1524723.5681 | 33880.6168 | 1223.8792 | 24.8849
|  |  |  | 24 | 2045 | 86.2% | 1% | 80.999 | 153875.22 | 186189.0162 | 53088.2547 | 100786.9653 | 1625510.5334 | 33312.1319 | 1192.0458 | 24.9779
|  |  |  | 25 | 2046 | 85.6% | 1% | 81.809 | 154332.2044 | 186741.9674 | 53221.9566 | 101110.2478 | 1726620.7812 | 32753.7966 | 1160.9841 | 25.0709
[9 empty] | 3094617.0469 |  | 1081127.7105 | 2013489.3363 | 1726620.7812
VAN | 1198280.7371
TIR Projecte | 13.06%
WACC
Payback | 7.4052
| 7 | Ultim periode amb fluxe caixa negatiu
| 38382.2872 | Valor absolut de l'últim periode amb fluxe caixa negatiu
| 94722.3387 | Valor del fluxe de caixa del periode següent
LCOE | 25.0709 | €/MWh